1		설계자 및 허가권자 내진설계 체크리스트

공사명		문서번호
건축주		발행일시
공사단계		업무구분	설계자 및 허가권자

구조 형식	검토 항목	세부검토사항	검토결과		검토의견
			적합	부적합
철근 콘크리트 구조	설계 도면	① 평면상 코어벽의 위치 1) ▫중심코어 채택여부 ▫편심코어의 경우 대칭성확보를 위한 추가적인 전단벽 설치
		② 내진설계 특별지진하중 준수여부 2) ▫필로티층 기둥 및 벽체의 면적비(수치기입) - x방향 : - y방향 :
		③ 전이보 또는 전이슬래브 설치 여부 3) ▫전이보 최소깊이 550mm 이상 ▫전이슬래브 최소두께 300mm 이상
		④ 기초형식의 적정성 여부 ▫지하층이 없는 경우 온통기초 사용 ▫연약지반의 경우 말뚝기초사용
	철근 상세	① 필로티층 기둥 철근 상세도 4) ▫후프 수직간격 150mm 이하, 135°갈고리정착 또는 대안정착 여부 ▫연결철근(내부타이철근) 수직간격 150mm 이하, 수평간격 200mm 이하
		② 필로티층 벽체 철근 상세도 5) ▫복배근(2열 배근) 및 수직철근·수평철근(D13) 150mm 이하 간격 ▫벽체 모서리 단부 U형 철근 보강 ▫개구부 주위 철근 보강
비구조재		① 화단벽과 기둥의 이격 6) ▫화단벽 높이(h)의 h/30 이상 이격
		② 기둥측면에 수벽의 이격 6)
		③ 배관 공간의 별도 설치 여부 7)
- 상기와 같이 필로티 건물의 내진설계 검토 사항을 확인하여 제출합니다. 설계자 : (인)

1) 사용 가능한 코어벽 배치 유형 (중심코어 및 중심대칭 벽체)

< 코어벽 중심 위치>	< 코어 웨브벽 중심위치 >	< 중심 대칭 벽체 >

2) 내진설계 특별지진하중 준수여부

구조설계 책임기술자가 구조 계산한 자료가 없는 경우, 필로티층 기둥과 벽체는 아래의 필로티 기둥과 벽체의 면적비를 만족하도록 설계하여야 한다.

필로티층에서 전단벽과 기둥은 지진하중을 저항할 수 있도록 충분한 단면적으로 설계하여야 한다.  5층 이하의 필로티 구조에서는 다음 조건을 만족하여야 한다.

(지진구역 1, 지진구역 2를 제외한 지역)

벽체면적비/0.0045 + 기둥면적비/0.0112  ≥ 1.0	식 (2-1)

(지진구역 2, 강원북부 및 제주)

벽체면적비/0.0028 + 기둥면적비/0.0071 ≥ 1.0	식 (2-2)

① 평면상 두 직각방향 (x방향, y방향) 각각에 대하여 위의 조건을 만족해야 한다.

② 벽체면적비 = 필로티층 해당 벽체단면적의 합 / 건물연면적

기둥면적비 = 필로티 기둥단면적의 합 /건물연면적

③ 기둥면적비 계산에서는 방향과 관계없이 모든 기둥의 단면적 합을 고려한다.

자세한 사항은 필로티 설계지침 2장의 지침 내용과 예제를 참고한다. (예시 그림 2-3, 그림 2-4)

3) 전이보 또는 전이슬래브 설치 여부

전이보의  깊이가 600mm 이상일 때 폭은 400mm 이상이어야 되며, 전이보의 깊이가 그 이하일 때는 폭이 500mm 이상이어야 한다. 전이보의 최소 깊이는 550mm 이상이어야 한다. 전이보 횡철근 간격은 200mm 이하이어야 한다.

전이슬래브의 두께는 300mm 이상이어야 한다.

4) 필로티층 기둥 철근 상세도

기둥 후프 상세는 135도 갈고리 정착상세나 90도 갈고리가 콘크리트 내부로 정착되는 상세를 사용한다.

기둥 횡철근은 후프와 연결철근으로 구성하며, 연결철근의 정착을 위하여 한쪽은 135도 갈고리 정착을 다른 쪽은 90도 갈고리 정착을 사용한다. 135도 갈고리 정착의 위치는 수직적으로 수평적으로 교차로 배치한다.

기둥 횡철근 수직간격은 전 기둥 길이에 걸쳐서 150mm 이하로 한다.

< 표준상세 > 135도 갈고리	< 대체상세1 > 90도 갈고리 내부 정착	< 기둥 횡철근 수직간격 >

5) 필로티층 벽체 철근 상세도

벽체 수직철근과 수평철근의 간격은 D13, 150mm 이하이어야 한다. 벽체 단부는 길이 300mm 이상의 U형 철근으로 보강되어야 한다.

< 필로티층 벽체의 철근 표준상세 >

6)  화단벽 및 수벽의 기둥과의 이격

기둥의 단주효과를 유발할 수 있는 수벽, 화단옹벽, 조적벽 등 비구조요소를 기둥으로부터 이격시키거나 설치를 지양한다.

< 화단벽 및 수벽의 기둥과의 이격 >

7)  배관공간의 별도 설치여부

구조부재 내부 또는 관통하여 건축마감, 설비, 배관 등을 설치하는 것은 원칙적으로 금지되며, 불가피할 경우에는 반드시 구조설계자의 검토와 동의를 받아야 한다.

기둥, 코어벽, 전단벽등의 주요 수직 구조부재 내부에는 우수관 등 비구조재를 삽입할 수 없다.

2		감리자 내진설계 품질관리 체크리스트

공사명		문서번호
건축주		발행일시
공사단계		업무구분	감리자

구조 형식	검토 항목	세부검토사항	검토결과		검토의견
			적합	부적합
철근 콘크리트 구조	철근배근	① 기초 철근 배근 설계도서 준수 여부
		② 기둥 철근 배근 설계도서 준수 여부
		③ 필로티 기둥, 벽체, 전이보, 전이슬래브의 배근도 작성 및 준수여부
		④ 기둥의 후프 및 연결철근 간격 확인, 135°갈고리 준수 여부 1)
	기타	① 현장에서 콘크리트코어 공시체확보 및 실험실시 여부
		② 동절기 및 우기 콘크리트타설 공사중지 준수여부
		③ 필로티 기둥 및 전이층 철근배치 후 책임구조기술자의 확인여부
		④ 필로티 기둥 및 전이층 철근배치, 콘크리트 타설시 동영상 확보여부
비구조재		① 화단벽 및 수벽의 기둥과의 이격 여부 2)
		② 건축외벽 마감재의 정착방법 준수 여부
		③ 배관 공간의 별도 설치 여부 3)
- 상기와 같이 필로티 건물의 내진설계 품질관리 검토 사항을 확인하여 제출합니다. 감리자 : (인)

1) 필로티 기둥 상세도

기둥 후프 상세는 135도 갈고리 정착상세나 90도 갈고리가 콘크리트 내부로 정착되는 상세를 사용한다.

기둥 횡철근은 후프와 연결철근으로 구성하며, 연결철근의 정착을 위하여 한쪽은 135도 갈고리 정착을 다른 쪽은 90도 갈고리 정착을 사용한다. 135도 갈고리 정착의 위치는 수직적으로 수평적으로 교차로 배치한다.

기둥 횡철근 수직간격은 전 기둥 길이에 걸쳐서 150mm 이하로 한다.

< 표준상세 > 135도 갈고리	< 대체상세1 > 90도 갈고리 내부 정착	< 기둥 횡철근 수직간격 >

2)  화단벽 및 수벽의 기둥과의 이격

기둥의 단주효과를 유발할 수 있는 수벽, 화단옹벽, 조적벽 등 비구조요소를 기둥으로부터 이격시키거나 설치를 지양한다.

< 화단벽 및 수벽의 기둥과의 이격 >

3)  배관공간의 별도 설치여부

구조부재 내부 또는 관통하여 건축마감, 설비, 배관 등을 설치하는 것은 원칙적으로 금지되며, 불가피할 경우에는 반드시 구조설계자의 검토와 동의를 받아야 한다.

기둥, 코어벽, 전단벽등의 주요 수직 구조부재 내부에는 우수관 등 비구조재를 삽입할 수 없다.