문서번호	정보자원운영과-322
결재일자	2015.1.23.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	정보자원운영과장	데이터센터소장		정보기획관
협 조
	IT컴플렉스팀장
	기획관리과장
	인터넷통신과장

「IT-Complex 클라우드센터」

공사진행 사항 관련 회의 결과 보고

2015. 1

정보기획관

(데이터센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「IT-Complex 클라우드센터」

공사진행 사항 관련 회의 결과 보고

현재 IT-Complex에 건립중인 클라우드센터에 대하여 현재까지의 공사진행사항, 전문가 자문사항에 대한 결과조치, 클라우드센터 운영을 위한 점검사항 등을 공사현장에서 관련부서와 협의하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진 개요

□  일    시 : 2015.1.8(목) 14:00~18:00

□  장    소 : IT Complex 공사현장 사무실

□  참 석 자 : 총 24명

❍ 정보기획담당관	: IT-Complex 팀

❍ 도시기반시설본부	: 설비분야 담당자

❍ 데이터센터	: 정보자원운영과장 등 분야별 담당자

❍ 현장관계자	: 현장소장, 감리단장 등 현장 관리자 등

※ 참석자 명단 (별첨1)

□  근    거

❍ IT-Complex 클라우드센터 자문회의 결과보고(정보자원운영과-2935, 2014.10.31.)

□  주요회의 안건

❍ 전문가 자문사항에 대한 공사 진행 사항(15건)

❍ 클라우드센터 운영을 위한 주요 분야별 점검사항(체크리스트 69건)

Ⅱ		주요 회의내용

□  전문가 자문사항 조치결과(요약)

번호	분야	합계	반영 건수	재검토		반영불가
				건수	내용	건수	내용
	합 계	15	7	3		5
1	전 기	3	1	1	전기용량 증설방안	1	항온항습기 전기 배선 변경 → 내력보로 인해 변경불가
2	통 신	2		1	EPS/TPS 라인증설방안	1	통신‧전기 트레이 → 데이터센터에서 설치예정
3	건 축	4	3			1	천장 텍스마감처리 변경 → 시설물 간섭으로 불가
4	설 비	5	3			2	항온항습기 위치 변경 → 내력보로 인해 변경불가
5	모니터링	1		1	관제위치 및 출입통제운영

※ 세부 검토회의 결과 (별첨2)

□  주요 검토회의 내용

1		공사반영(2015.1월 현재)

❍ 이중마루 높이 변경여부 : 변경가능하나 경사로 형성

➡ 17층상향 조정(15mm→30mm), 18,19층  설계내용 수용(600mm, 800mm- 상향조정시 경사로가 형성되어 서버진입 문제 발생함)

❍ 내부 마감재료 불연 또는 준불연 자재 사용 : 현재 난연3급

➡ 난연3급 유지 (불연/준불연 자재 미세먼지가 많이 발생)

※ (화재시) 불연/준불연 : 타지 않음, 난연 3급 : 약간의 연기 발생

❍ 풍량 가변형 항온항습기 도입 : 냉수식 항온항습기로 설계됨

➡ 냉수식 항온항습기가 에너지 절전형보다 업그래이드 된 사양임

❍ 17층(좌), 19층(우) 진공청소설비 : 17층 미반영, 19층 반영

➡ 16층 천정마감 완료로 시공 불가

❍ 항온항습기 배수설비, 시스템실 단열 처리, 분전반 이중화

➡ 기 반영 완료   ※ 항온항습기 이중화 불가

2		반영불가 : 건물 구조상 문제로 반영불가

❍ 항온항습기 변경 배치

- 공간이 협소하여 위치 변경 불가, 19층 내력보 제거 불가 등

➡ 과냉각 부분의 항온항습기는 예비장비로 운영(예비율 30%),

풍량조절이 가능한 바닥 토출구를 이용하여 정압 관리 등

❍ 천정 텍스마감 처리 변경(텍스 제거)

- 기 설계 시공된 전기, 설비 시설물 간섭으로 인해 천정고 변경 불가

(17층 H: 2550,2700/ 18층 H:3000/ 19층H:2700,3000)

➡ 현장측 의견을 수용함.

❍ 이중마루 하단의 통신 및 전기 트래이 설치 여부

➡ 시스템실 랙배치 완료 후 데이터센터에서 시공예정

3		재검토(확인) 요청

❍ 현장에서 검토 후 데이터센터로 통보해야할 사항

➀ 데이터센터 전기 가용용량(1500KVA) 향후 용량증설방안 검토 요청

➁ EPS/TPS 에 대한 라인 확장 가능여부 확인 요청

➂ 공랭식 항온항습기와 냉수식 항온항습기의 에너지 사용비교표

❍ 데이터센터에서 확정후 현장으로 통보해야 할 사항

➀ 관제제어시스템(전기등 설비중심) 설치 위치

- 건물 방재센터의 관제제어시스템에서 센터용으로 1라인 설치예정

- 15층(도시통합운영센터) 또는 17층(클라우드센터) 관제

➁ 출입통제 운영 및 관리방안

- 건물 방재센터와 통합운영 또는 개별운영

□  클라우드센터 분야별 세부 점검사항

❍ 전산실관리지침(정보통신부 국무총리실 2005 발간, 한국정보화진흥원 홈페이지)에 의거  분야별 체크리스트 점검

번호	분야	체크리스트(건수)	주요내용
	합 계	69
1	접근통제	17	출입관리, 출입기록, 종합상황실연계, CCTV 설치, 방범감지센서, 경보장치
2	전 기	27	수전이중화, UPS/축전지, 발전기, 전기공사, 전력
3	공 조	9	공조시설일반, 이중마루, 누수감지기
4	소 방	9	화재감지기, 소화설비
5	건 축	7	건물 (하중, 강화유리, 층고 등)

※ 분야별 체크리스트 점검결과 (별첨3)

Ⅲ		시 사 점

		총 론
	□ 건축물 구조, 기반 시설 등은 변경불가, 그 외 자문사항은 반영 □ 클라우드센터 전기용량 부족분에 대한 증설 가능성 검토 필요 □ 항온항습기 재배치 공간 부족으로 효율적 운영방안 마련 (예비 항온항습기 운영, 랙배치 조정, 풍량 조절 등을 통한 정압 관리) □ 출입관리, CCTV, 관제제어 등은 건물 방재센터와 연동 고려

	클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 사업에 공간별‧ 분야별 운영 전략 및 실시 설계 방안 마련

□  전기분야

❍ 전기설비 용량증설 및 공간확보 등 확장성 검토요청(432KW→1,198KW)

1. 현재 서버 가용전력 432KW에서 필요전력 1,198KW로 증설 가능여부

[ 현재 설계내역 ]	[ 증설 검토 ]

▷ UPS용량    : 600KVA × 2조	⇒   600KVA × 6조(주․예비)

▷ 변압기용량 : 1500KVA × 2대	⇒   2000KVA × 4대 규모(주․예비)

▷ 발전기용량 : 1000KW(센터전용)	⇒   4000KW 규모(센터전용)

2. 용량증설에 따른 전기설비 추가설치 등에 따른 공간확보 등 여부

3. 전체수용이 불가할 경우 확장가능한 전기용량 및 설치공간 등 검토

※ 전기용량 산출내역 등 세부내용 (별첨4)

□  모니터링 분야

❍ 관제제어시스템(FMS, Facility Management System) 운영사무실

- 1안) 15층 도시통합운영센터(공간정보담당관 소관) 에서 통합운영

- 2안) 17층 운영부속실에서 개별 운영

➡  2안 채택)

※ 4개 기관 정보시스템 통합시 센터는 정보자원만 통합, 관제 모니터링 및 업무는 각 기관(부서)에서 운영처리

❍ 출입통제시스템 운영 및 관리방안

- 1안) IT-Complex 방재센터와 통합관리

‧ 건물 마스터키로 클라우드센터 전 구역 출입 가능

- 2안) 17층 운영부속실에서 개별 운영

‧ 클라우드센터에서 개별구축 후 개인별 또는 구역별 출입권한 부여

➡  2안 채택)

※ 전기, 소방, 건축물 점검 등 건물 방재센터 직원의 지문을 개별 등록하여 출입권한 부여, 클라우드센터 마스터키는 방재센터에 보관

□  시설분야

❍ 17~19층 시스템실별 공조시스템 운영방안 마련

- 5개 시스템실별 구조, 항온항습기 개수에 따른 공조 운영방안 필요

❍ 시스템실 구조 및 공조에 적합한 랙배치 구성방안 필요

□  보안 대한 관제

❍  CCTV, 출입구, 카메라 보안, 방법감지센서 등 추가 보완 필요

- 시스템별 랙배치, 시스템 규모 등을 고려하여 물량 산정 후 시공

❍ 비상시 건물 방재센터와 연계 관리 될 수 있도록 협의 필요

Ⅳ		행정 사항

□  부서별 업무협조

❍ 정보기획담당관	: 센터 요청사항에 대한 협의, 일정조정 등

❍ 도시기반시설본부	: 전기용량 증설 검토방안 마련 등

❍ 데이터센터	: 클라우드센터 재검토 사항 요청 등

❍ 본청 및 사업소 4개 기관 :  클라우드센터 장비이전 협의

※ 교통정보센터, 역사박물관, 다산콜센터, 상수도사업본부

□ 업무처리절차

❍ 주요안건(공문처리 필요 등), 의사결정사항 등

- 데이터센터 ⇒ 정보기획담당관 ⇒ 도시기반시설본부

❍ 경미한 안건, 공사관련 단순질의 등

- 데이터센터 ⇒ 공사현장 (감리단장)

□  향후일정

❍ 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 세부 사업계획서 수립	: ‘15. 1.

❍ 제안요청서 및 입찰 공고 준비 등	: ‘15. 2.

❍ 계약체결 및 사업 수행	: ‘15. 3.~

□  기대효과

❍ 클라우드센터의 공사 진행 내용을 반영하여 정보화전략계획(ISP) 수립

❍ 클라우드센터 운영의 안정성과 신뢰성 확보를 위한 운영안 마련

❍ 설비, 전기, 공조, 통신, 소방 등 시설인프라의 체계적 관리

별첨1)

별첨2)

전문가 자문사항 검토회의 결과

번호	분야 (담당자)	자문내용	반영여부	검토결과
1	전기 (류준영)	전산실 분전반 이중화, 항온항습기 전원이중화 여부	기존설계수용	· 분전반 이중화 반영, 항온항습기 전원 이중화 안됨 (항온항습기 분전반 전원이중화는 의미 없음)
2		전체 데이터센터 전기 가용용량 확인	재검토	· 현재용량 확인(1500KVA), · 향후 용량증설방안 검토자료제출
3		항온항습기 위치 변경에 따른 전기 배선 변경 가능 여부	불가	· 항온항습기 위치 및 전기배선 변경 불가능함
4	통신 (이성산 류준영)	EPS(Electrical Piping Shaft)실 / TPS(Telecommunication Pipe Shaft)에 대한 이중화 가능 여부	재검토	· 건축구조상 불가능함, · 확장가능여부 검토자료 제출
5		이중마루 하단의 통신 및 전기 트래이 설치 여부	불가	· 데이터센터에서 트레이 설치함
6	건축 (김운기)	층고 대비 이중마루의 높이가 낮음으로 이중마루 높이를 높일 수 있는지	기존설계수용	· 통합시스템실, 데이터센터(SL:-800mm), 시스템실2(SL:-600mm) · 17층 통신시스템실(SL:-150mm/FL:+150)은 당초 테스트랩실로 현재 FL:150 상승시켜 복도 레벨보다 150높음 · 경사로 확장을 통해 +150mm 확보가능 (단 층고는 2400으로 축소됨) · 경사로 확장시 개략공사비 10백만원 예상 (내부 칸막이 레벨수정 및 경사로 형성)
7		층고 대비 이중마루의 높이가 낮음으로 천장에 대한 텍스 마감처리를 변경 가능 여부	불가	· 기 설계 시공된 전기, 설비 시설물 간섭으로 인해 천정고 변경 불가함 (17층 H: 2550,2700/ 18층 H:3000 / 19층H:2700,3000)
8		화재 억제력 제고를 위해 내부 마감재료는 불연 또는 준불연 자재 사용여부	기존설계수용	· 입찰안내서 기준 적용(P.75) · 열경화성수지천장판 사용지정(P.77) →난연3급 · 입찰안내서 기준변경 승인시 금액내 조정가능
9		시스템실 단열을 위한 이중벽 또는 단열처리 고려여부	기반영	· 건식벽 및 철재경량칸막이벽 내부 단열성능 있는 글라스울 또는 미네랄울 충진되어 있음
10	설비 (안재순)	에너지 절감을 위한 풍량 가변형 (에너지 절전형) 항온항습기 도입여부	기존설계수용	· 냉수식으로 밸브 유량제어를 통한 반송에너지 절감 · BLDC모터 적용 · 냉수식은 에너지절전형보다 업그레이드된 사양임 · 공랭식 항온항습기와 냉수식 항온항습기의 에너지 사용비교 검토자료 제출
11		17~19층 항온항습기 주변 배수설비가 되어있는지 여부 (배수구멍 확인)	기반영	· 항온항습기실 바닥배수구 설치
12		현재 항온항습기 배치도(18~19층)는 과냉각 부분 발생함으로 배치 변경 가능여부	불가	· 항온항습기 밀집구역에 예비장비 배치 및 대수제어 적용 · 풍량조절이 가능한 바닥토출구 적용 (서버 배치를 효율적으로 적용)
13		19층(시스템실-1) 이중마루 하부 콘크리트 구조물 (내력보)로 인하여 냉기순환이 방해됨에 따라 문제점 해소방안 마련	불가	· 풍량조절이 가능한 바닥토출구 적용 · 내력보 변경 불가
14		17층(좌) 통신시스템실 및 19층(우) 시스템실-2 진공청소설비 필요	기존설계수용	· 17층(좌) 통신시스템실 : 미반영 (16층 천정마감 완료되어 시공불가) · 19층(우) 시스템실-2: 반영 (의견 없음)
15	모니터링 (안재순)	전기·설비·공조 관리를 위한 관제 제어 시스템 도입여부	재검토	· 통합 FMS SYSTEM 가능 · 관제제어시스템 운영사무실 위치(15층,17층)를 데이터센터에서 확정(자료 제출) · 출입통제 : 방재센터 키를 이용한 통합구축 또는 개별구축 여부를 센터에서 확정(자료 제출)

별첨3)

분야별 체크리스트 점검결과

1) 접근통제시설

(Y☑ / N□)

분야	내 용	체크
출입관리	CCTV 및 출입통제장치 설치여부	Y☑ / N□
	건물의 출입통제 시스템과 연계 여부	Y☑ / N□
	출입통제장치의 키를 관리할 수 있는 체계 구축여부	Y☑ / N□
	비상시 출입통제장치를 강제로 개폐할 수 있는 방안 여부	Y☑ / N□
	화재발생시 출입통제장치 자동 해제(Unlock) 여부	Y☑ / N□
	정전시를 대비 출입통제장치가 가동되도록 UPS전원 연결 여부	Y☑ / N□
	잠금장치 이중화 여부(출입카드 외 별도의 신원확인)	Y☑ / N□
	주요시설의 출입구에 출입하는 자의 신원확인 가능한 잠금장치 설치여부	Y□ / N☑
	데이터보관실의 출입통제장치 이중설치 여부	Y☑ / N□
출입기록 관리	CCTV 녹화내용, 출입통제장치의 로그기록등의 일정기간 보관여부	Y☑ / N□
종합상황실 연계	주요시설물의 작동상황을 종합상황실에서 파악여부	Y☑ / N□
	사건발생시 중앙감시실로 즉각 통보될 수 있는 형태로 구성 되어있는지 여부	Y□ / N☑
CCTV 설치	주요 취약지역에 구역별로 CCTV카메라 설치 여부	Y□ / N☑
	전산실 내부의 CCTV 성능은 감시대상물체 식별 가능	Y□ / N☑
	구조물의 전후면에서 이루어지는 작업상황 감시가능여부	Y□ / N☑
방법감지센서	전산실 외벽에 창문이 있는 경우 동체감지센서 설치 여부	Y□ / N☑
경보장치	종합상황실 경보장치에 연동되어 설치되어있는지 여부	Y□ / N☑

분야	내 용	체크
수전이중화	1차인입전기의 전기공급원이 다른 변전소로부터 이중화처리 여부	Y☑ / N□
	1차 인입전기 특고압사용 여부	Y☑ / N□
	변압기 및 배전반 이중화 여부	Y□ / N☑
	1차 인입전기 단독 사용 여부	Y□ / N☑
UPS/축전지	UPS 용량은 전산장비 최대운영 용량의 120%이상 여부	Y□ / N☑
	UPS는 온라인 방식 사용 여부	Y☑ / N□
	UPS 설치검사시 정전 시험, 과부하 자동 절체, 출력 전원,소음,발열상태등의 점검여부	Y☑ / N□
	UPS실에 잠금장치 및 CCTV 설치 여부	Y☑ / N□
	UPS와 축전지의 분리 설치 여부	Y☑ / N□
	비상시를 대비 비상 조명등, 소화기 설치 여부	Y☑ / N□
	UPS 설치장소의 하중이 충분한지 검토 및 보강여부	Y☑ / N□
	UPS의 운전상태를 상황실에서 모니터링 가능 여부	Y☑ / N□
발전기	발전기의 용량이 최대 운영 용량(전산 및 부대설비)의 120% 이상 여부	Y□ / N☑
	발전기는 정전시 자동절체(ATS)가 되도록 설치 여부	Y☑ / N□
	발전기 운전에 필요한 연소용 공기가 충분하도록 통로 확보여부	Y☑ / N□
	연료탱크 발전기가 최대 부하에서 24시간 운전 가능여부	Y□ / N☑
	발전기실 바닥 배수 가능 여부	Y□ / N☑
	비상발전 구동을 위해 단 시간내에 비상급유가 가능한지 여부	Y☑ / N□
	발전기실 방음,방진 시설 여부	Y☑ / N□
	발전기 설치검사시 정전 시험, 과부하 자동 절체, 출력 전원,소음,발열상태등의 점검여부	Y☑ / N□
	발전기실에 잠금장치 및 CCTV 설치 여부	Y□ / N☑
	발전기 설치장소의 하중이 충분한지 검토 및 보강여부	Y☑ / N□
	발전기의 운전상태를 상황실에서 모니터링 가능 여부	Y☑ / N□
	정전을 대비하여 상용전기를 대신하여 전기를 공급할 수 있는 대책 구비 여부	Y□ / N☑
전기공사	공사시 A/F하단의 배선은 CABLE DUCT를 이용 여부	Y☑ / N□
	배선시 화재감지시설 및 누수감지시설 미 간섭 여부	Y☑ / N□
전력	전력 밀도가 고밀도(10 KW/rack 이상) 인지 여부	Y□ / N☑

2) 전기시설

분야	내 용	체크
공조시설 일반 (항온항습기)	항온항습기 설치시 대략2.5평당 1R/T용량으로 설치되었는지 여부	Y☑ / N□
	냉수식-하향송풍식 항온항습기 구축시 평균 냉각능력은 3000Kcal/hr/Rt정도 인지 여부	Y☑ / N□
	냉수식-하향송풍식 항온항습기 구축시 배관은 그리콜 재질로 되어있는지 여부	Y□ / N☑
	냉수식-하향송풍식 항온항습기 구축시 일정수준 이상의 천정고가 확보되어 있는지 여부	Y☑ / N□
이중마루	이중마루 설치여부(강판계,목질계,알루미늄계,수지계)	Y☑ / N□
	이중마루 1㎡당 1톤 하중 처리가 가능한지 여부	Y☑ / N□
	이중마루 크기 :가로:600mm,세로:600mm 그리고 1.0mm 이하의 평탄도 여부	Y☑ / N□
	전도 저항 측정기를 사용하여 전기 누설 저항성 확인 결과 일정수준 유지 여부	Y☑ / N□
누수감지기	전산기계실의 이중마루 바닥에 누수감지기가 설치되어있는지 여부	Y☑ / N□

3) 공조시설

4) 소방시설

분야	내 용	체크
화재감지기	화재감시구역 설정시 천장내부, Access Floor 하부 고려 여부	Y☑ / N□
	감지기 설치위치에 따라 감지기 사양 선정 여부	Y☑ / N□
	화재감지기와 건물 중앙감시실과의 연계 여부	Y☑ / N□
	감지기의 오작동을 고려 하여 다른 종류의 감지기 이중설치 여부	Y□ / N☑
	방화시 방화문(자동차단벽)이 설치되어 차단되는지 여부	Y☑ / N□
소화설비	전산실 환경에 적합한 소화기 설치여부	Y☑ / N□
	소화장비의 오동작을 대비하여 이중화 구성 여부	Y□ / N☑
	보기쉬운곳에 ‘소화기‘ 표시 및 ’소화기‘ 표시는 야광표시여부	Y□ / N☑
	전산실 내에 스프링 쿨러가 설치되어 있는 경우 누수방지를 위한 배관차단 여부	Y□ / N□

5) 건  축

분야	내 용	체크
건 물	전산센터 권고 하중 ㎡당 750kg 충족 여부	Y☑ / N□
	전산실과 설비실의 천장에 급수 배관이 지나가지 않는지 여부	Y□ / N☑
	모든 유리는 강화 유리 사용 여부	Y□ / N☑
	충분한 층고 확보 여부(일반전산센터 권고 기준 4.5m이상)	Y□ / N☑
	전원, 통신, 배관용으로 사용할 비트 구비 여부	Y□ / N☑
	전산실과 일반 사무실의 소방구획 구분 여부	Y☑ / N□
	전산실의 공기 순환방식인 하향 송풍/천장 리턴방식인지 여부	Y☑ / N□

별첨4)

IT-Complex 클라우드센터 전기용량 확장성 검토요청(안)

클라우드센터 전기시설 현황

❍ 현재 설치시설 내역

- 한전수전 : 상암변전소 + 중부변전소 이중수전

- UPS용량 : 600KVA × 2조(주․예비)

- 변압기용량 : 1500KVA × 2대(주․예비)

- 비상발전기 : 1000KW(클라우드센터 전용)

❍ 현재 서버수용 전력 : 총 432KW

- UPS 600KVA × 0.9(역률) × 0.8(안전률) = 432KW

❍ 클라우드센터 내 설치가능 랙수 : 총 173개

- 432KW ÷ 2.5KW/랙1개당 = 173개

검토 요청

❍ 현재 서버 가용전력 432KW에서 필요전력 1,198KW로 증설 가능여부

[ 현재 설계내역 ]	[ 증설 검토 ]

▷ UPS용량: 600KVA × 2조 〓> 600KVA × 6조(주․예비)

▷ 변압기용량 : 1500KVA × 2대  〓> 2000KVA × 4대 규모(주․예비)

▷ 발전기용량 : 1000KW(센터전용) 〓> 4000KW 규모(센터전용)

❍ 용량증설에 따른 전기설비 추가설치 등에 따른 공간확보 여부

❍ 전체수용이 불가할 경우 확장가능한 전기용량 및 설치공간 등 검토

< 산출 내역 >

❍ 서울시 데이터센터 랙1개당 평균 소비전력 : 2.5KW

- 시스템실 총 소비전력 632KW/랙수 249개 =2.5KW/랙1개당

❍ 클라우드센터 설치가능 랙수 : 479개(18층 및 19층)

- 18층 254개 + 19층 225개 = 479개

❍ 클라우드센터 서버수용 필요전력 : 1,198KW

- 랙479개 × 2.5KW/랙1개당 = 1,198KW