【 팔당 취수장 염소투입 효과분석 설문지 】

안녕하십니까?

K-water 수도권본부에서는 팔당 수계에 시네드라 다량 유입에 따라 시네드라 제거효율 제고를 위해 팔당 취수장에서 염소투입(4.27~)을 실시하였습니다.

이에, 팔당 취수장 염소투입에 따른 효과분석 및 다양한 의견수렴을 위해 팔당 원수 수수 지자체의 수도사업자 대상으로 설문을 실시하오니  바쁘시더라도 적극적인 설문 참여를 부탁드리며, 본 설문 결과는 향후 팔당 취수장 염소투입 운영방안 수립 등에 활용할 계획입니다.

감사합니다.

2016. 5.

K-water 수도권지역본부장 조관식

1. 정수장 현황

□ 정수장명	광암아리수정수센터	□ 시설용량
□ 정수 생산량	220,267㎥/일	◦ 표준정수처리	40만톤/일
□ 원수 공급 취수장	팔당1취수장	◦ 고도정수처리	25만톤/일
□ 취수장~정수장까지 거리 및 도달시간 거리( 9.7km), 도달시간( 4~5hr)		□ 정수장 가동율(%)	55%

2. 팔당(취) 염소 투입 전․후 효과 분석

※ 작성 가능한 해당 항목에 대해서만 작성 부탁드리며, 투입 전후 평균값      또는 일자별 데이터 부탁드립니다.

□ 전염소 투입율(ppm) 변화

시네드라 발생전 (4.1~4.16)	시네드라 발생후
	팔당(취) 염소 투입 전 (4.17~4.27)	팔당(취) 염소 투입 후 (4.29~5.17)
0.93	1.32	0.97

□ 응집제 및 응집 보조제 투입율(ppm) 변화

시네드라 발생전 (4.1~4.16)		시네드라 발생후
응집제 종류	응집제 투입율	응집제 종류	팔당(취) 염소 투입 전 (4.17~4.27)		팔당(취) 염소 투입 후 (4.29~5.17)
			응집제 투입율	폴리아민 투입율	응집제 투입율	폴리아민 투입율
PACℓ	11	PACℓ	11.6	0	12.8	0

□ 여과지속시간 변화

기간	발생전	발생후		기간	발생전	발생후
	4.1 ~4.16	4.17 ~4.27	4.29 ~5.17		4.1 ~4.16	4.17 ~4.27	4.29 ~5.17
여과 지속 시간(hr)	100	91	56	역세척 물량(톤/일)	4,060	4,410	7,140
				역세척 횟수(회/일)	5.8	6.3	10.2

□ 기타 수질 및 침전 효율 변화

구 분		발생전	발생후
		4.1~4.16	4.17~4.27	4.29~5.17
착수정 원수	pH	7.9	8.1	7.9
	TOC/ UV254	2.44	2.28	2.27
	NH3 -N	0.02	0.04	0.03
기 타

침전 효율	팔당(취) 염소 투입 전 (4.17~4.27)			팔당(취) 염소 투입 후 (4.29~5.17)
	착수정 원수 (cell/mL)	침전수 (cell/mL)	침전제거 효율(%)	착수정 원수 (cell/mL)	침전수 (cell/mL)	침전제거 효율(%)
	3,429	-	-	2,802	-	-

□ 기타 의견

※팔당(취) 염소 투입 시행 및 염소투입에 따른 시네드라 제거효과

◯ 팔당 취수장에서 염소투입시 간헐적인 투입으로 정수장에서 염소주입율

변동될수 있어, 염소투입기간 지속적으로 투입 바람

설문에 응해주셔서 감사드립니다.