Ⅱ장 화재유형별 표준작전절차

현 행	개 선
SOP 200 화재대응 공통 표준작전절차 출동지령 단계 1.1 출동대원은 출동지령을 정확히 청취하고 소속 소방대의 출동여부 확인 1.2 대상물 규모, 소재, 화재상황 및 출동로 확인 [현장대원 출동요령] 지휘자 지시 지령내용수신 화재상황추정 개인안전장구(장비) 장착 승 차 출 동 ⊙ 화재장소 확인 ⊙ 임무의 재인식 ⊙ 착용은 완전하게 ⊙ 지휘자의 지시에 따라 기자재의 증감 ⊙ 지도, 대응매뉴얼 등을 확인
2. 화재출동 단계 2.1 상황실 무전청취, 개인안전장비 착용 ※ 상황실에서 전파 된 한전 등 유관기관 상황 및 조치사항 확인 2.2 현장상황 및 대상물 정보 추가 파악, 2개소 이상 예비소방용수 선정 2.3 현장대응방안 모색 및 장비 선택, 필요 시 추가 장비 지원요청 2.4 선착대는 육안으로 보이는 화재장소 주위의 상황을 전파 2.5 후착대는 선착대의 정보를 참고하여, 소방활동에 반영
3. 현장대응 단계 3.1 선착대는 후착대(특수차량 등) 부서를 감안하여 대응위치 선정. 3.2 도착 즉시 화재대상물에 대한 개략적인 상황파악 및 보고(응원요청 사항 등을 포함), 요구조자 인명구조 및 화재진압활동 개시 3.2.1 현장 안전조치(전기, 가스, 위험물 등 소방활동 상 장애요인 제거) 3.3 필요시 각 대(원)별 임무부여 3.3.1 소화활동설비 활용(연결송수관, 옥내소화전 등) 3.3.2 화염이 발견되지 않고 방어의 필요가 없다고 판단되면 지휘관에게 보고 후 적절한 조치를 받는다 3.3.3 활동 중 현장변화 및 위험사항 등의 발견 시 즉시 보고하고, 지휘관은 전 대원에게 전파할 것. 3.4 인명검색 중점지역 확인(막다른 통로, 엘리베이터, 화장실, 창, 출입구, 계단, 침실, 피난기구 설치지역 등) 후 전 대원에게 전파 3.5 현장상황에 따른 지속적인 작전변경 및 수정된 임무지시 ※ 무전기를 활용하여 전 대원이 변경된 임무를 숙지할 수 있도록 조치 3.6 각 소방대는 도착순서에 따라서 서로 긴밀하게 연계하여 활동 3.7 필요 시 추가지원 요청
4. 복귀 단계 4.1 출동대별 단위 지휘관 또는 선임자는 각 대별 모든 대원의 신체이상 및 현장대응장비 이상여부 파악 후 지휘관에게 보고 4.2 현장안전 최종확인 4.3 주변 소방용수를 활용하여 충수 후 귀소(소방용수 사용 가능 시)
SOP 201 화재대응 안전관리 표준작전절차 출동지령 단계 1.1 현장대응에 필요한 추가 진압장비 적재, 출동지령을 듣지 못한 출동인원이 있는지 확인하고 출동지령을 전달 1.2 출동 대원은 적재함 문이 닫혀 있음을 확인 후 차량 탑승하며, 출동인원 이상 유무를 선탑자에게 보고, 선탑자는 이상 없을 시 운전원에게 출발 지시
2. 화재출동 단계 2.1 개인안전장비 정상작동 상태 확인 2.2 사이렌을 취명하고 라이트, 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알리며 안전운전 2.3 교차로 진입 시 안전확인 후 진행 2.4 상황실과 수시 연락하여 추가정보를 계속 수집, 안전한 대응방안 구상
3. 현장대응 단계 3.1 현장작업 대원을 보호할 수 있는 방식으로 차량 부서 및 긴급탈출로 확보, 고임목 설치 확인 3.2 관계인에게 정보수집 시 현장 안전관련 대응방안 파악 및 소방활동지역 설정(화재장소, 활동공간, 경계구역)시 안전대책 확인 3.3 화재현장에서 이동할 때는 낮은 자세를 유지하며, 출입문 주위는 장애물이 방치되지 않도록 조치 3.4 지하실에 소방호스 연장 시 예비호스를 계단상단부에 배치하고 지하실 출입구에 위치한 대원은 지하실 입구 1층 상황 감시 3.5 임무부여 시 대원의 능력, 건강상태, 보유장비 확인, 현장작업 대원에 대한 휴식처 지정 운영(충분한 휴식 제공), 휴식 후 추가 진입 시 건강상태 등 개인안전 확인 후 진입결정 3.6 현장안전 확보 전 대원 진입 보류 3.7 현장진입 대원은 안전을 확인 2인1조로 현장 진입, 지휘부에서는 진입대원 현황 파악 및 관리 3.8 현장안전점검관 및 추가 인력·장비 지원으로 현장안전관리	3.8 (현장)안전담당 및 추가 인력·장비 지원으로 현장안전관리
4. 복귀 단계 4.1 화재현장 안전조치 사항 유관기관(지자체, 경찰, 관계인 등)에 인계 4.2 대원 및 현장대응장비 안전 확인 4.3 화재현장에서 소방관서로 복귀할 때에는 일반차량에 적용되는 도로교통법의 제반규정을 준수 4.4 화재현장에서 소방관서로 복귀함과 동시에 재 출동에 대비 필요한 사항을 우선 조치 4.5 현장사용 장비 세척 및 소독 실시, 대원 피복세탁 및 건조 시 감염방지 이행
SOP 202 화재대응 확인방법의 종류 발화점 확인방법의 종류 1.1 자동화재탐지설비 수신반 또는 방재센터 내 제어반 활용 1.2 관계인, 목격자, 신고자 등 의견 청취 1.3 수개 층에 연기가 차있는 경우 인명고립이 접수 된 층부터 확인 ※ 지상은 직하층, 지하는 직상층으로 진입 1.4 연기 흐름이 빨라질수록, 농도가 짙어질수록, 온도가 높아질수록 발화점이 가까워짐 1.5 농연 속에서는 열화상카메라 이용, 장비 미 휴대 시 낮은 자세로 신속히 사방을 분무주수하며 물 끓는 소리 등으로 발화부위 확인 1.6 후각, 알람밸브(유수검지장치), 공조시스템 등을 이용 화점확인
2. 건물내부 요구조자 존재 가능성 파악 2.1 신고자, 화재사고 목격자 및 거주자 등 관계자의 정보 2.2 현장 도착 후 건물 외부 창문 또는 베란다 등 고립인원 목격 2.3 기타 물증에 의한 예시 2.3.1 주택 및 아파트 등 공동주택 : 각 층별 주거 호실의 실내등 점등 상태, 출입구의 신발 수 2.3.2 여관, 모텔 등 숙박시설 : 호실표시등 점등상태 등 2.3.3.1 사우나, 찜질방, 헬스클럽 : 이용현황(락커 번호) 또는 신발장 및 옷장 잠김 상태 2.4 병원, 정신질환 수용시설 등 : 층별 입실현황
3. 내부 진입 3.1 지휘자의 지시에 의해 우선순위에 따라서 진입경로를 선정, 진입순서는 일반적으로 다음과 같다. 3.1.1 출화건물, 주위건물 순으로 한다. 3.1.2 화점실, 인근실, 연소층, 화점직상층, 화점상층, 화점하층의 순으로 한다. 3.2 진입경로의 선정은 신속, 정확, 안전의 관점에서 판단 3.3 진입구 설정을 위한 파괴는 지휘자의 명령에 의해 실시 3.4 옥내(외) 계단, 비상용승강기, 개구부 등 내부진입에 있어서 이용할 수 있는 수단 활용
4. 건물내부 인명탐색 중점범위 4.1 발화지점의 거실 내부 : 화염발생 반대 지점의 장롱, 이불, 막힌 통로, 창가, 급기구 등 4.2 발화층 : 발화지점과 별도로 구획된 거실 중 화장실, 베란다, 엘리베이터실, 기계실 등 4.3 직상층 : 농연의 이동경로 상의 출입구 계단, 막힌 복도, 옥상 출입문, 창가 등 4.4 여관, 고시원 등 미로형태의 객실이 많은 숙박 및 다중이용시설의 경우 : 발화층의 직하층 내부구조를 사전 숙지 후 탐색활동 4.5 거실 인명탐색 : 출입구 → 바닥 → 벽 → 책상 등 집기류 →장롱 위, 내부 → 천장 내ㆍ외부 등 4.6 기타 옷더미, 화재 잔해물, 건물잔해, 흙더미 등
5. 인명탐색 방법 5.1 우선탐색 : 선착대가 발화점 또는 직상층 등 위험지역 우선탐색 5.2 교차탐색 : 발화층 또는 직상층 등 위험지역에 대한 선착대와 후착대 간의 교차탐색 5.3 정밀탐색 : 인접건물 등 관계지역에 대한 정밀 인명구조 탐색
6. 잔화정리 절차 6.1 연소구역 내에서 벽체, 닥트, 적재 가연물 등 불씨 잠복지점 확인 6.2 무작위 다량주수를 지양하고 불씨에 정확히 주수 6.3 화장실, 발코니, 도괴물 아래 등 사망자 검색을 병행 6.4 붕괴ㆍ낙하물ㆍ유해가스 등 위험에 유의 6.5 재 발화에 대비하여 소방력 대기 또는 관계자에게 감시 당부 ※ 화재현장 보호 필요시 경계요원 및 경계관창을 배치
SOP 203 인명구조 작전절차 구조의 기본 1.1 요구조자를 발견한 경우 지휘자에게 보고 후 즉시 구조활동에 임한다. 1.2 탈출방법 등은 지휘자의 명령에 근거한 방법으로 한다.(명령을 받을 겨를이 없는 경우 신속하고 안전하게 구출할 수 있는 방법으로 한다.) 1.3 탈출 장소는 피난장소(지상)에 구출하는 것을 원칙으로 한다. 다만 구명이 긴급한 때는 일시적으로 응급처치를 취할 장소로 우선 이동한다. 1.4 요구조자가 다수 있는 경우는 다음에 의한다. 1.4.1 인명위험이 절박한 부분 또는 층을 우선으로 구조한다. 1.4.2 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조한다. 1.4.3 자력 피난 불능자를 우선으로 구조한다.
2. 구조요령 2.1 화염 등에 의해 긴박한 경우는 엄호주수, 배연 등을 동시에 실시한다. 2.2 연기 중에서의 구출자세는 되도록 몸을 낮게 한다. 2.3 건물에 설치되어 있는 완강기 등의 구조기구를 활용하는 경우 사용법을 지도하고 전락 등의 2차재해의 발생에 주의한다. 2.4 요구조자가 부상당한 경우는 부상위치와 그 정도를 관찰해 증상을 악화시키지 않도록 응급처치를 하는 등 유의해서 구출한다. 2.5 인접건물을 활용할 경우 구조로프를 연장하여 인접 건물로 구조한다. 2.6 사다리를 활용하여 인접 건물로 구조하는 때는 사다리를 접은 상태로 수평강도를 확보하고 구조로프를 병행 설치하여 구조한다.
SOP 204 대원고립상황 대응절차 고립 시 확인사항 1.1 현 위치, 출입구 방향, 낙하물 및 붕괴우려 등 1.2 공기호흡기 잔압, 랜턴의 조도, 무전기 감도 1.3 주변 화염과 연기의 유동 상태 1.4 소방호스, 라이트라인, 로프 등과 같은 지표물 1.5 다른 대원들의 소리, 장비가 작동하거나 부딪치는 소리 등
2. 탈출방향 결정 2.1 호스 커플링의 수나사 쪽, 놓여진 소방장비 하단방향이 출구 2.2 빛 또는 신선한 공기가 들어오는 방향 2.3 대원들이나 소방장비의 작동소리가 나는 방향 2.4 소방차량의 사이렌 소리가 나는 도로 쪽 또는 경광등 불빛이 보이는 방향이 더 안전
3. 고립사실 알리기 3.1 무전기, 큰소리, 개구부로 물건 던짐 등으로 외부에 도움 요청 3.2 개인용 안전경보장치 작동 3.3 쇠막대 등을 이용하여 벽ㆍ구조물 등을 규칙적으로 두드림
4. 행동요령 및 안전조치 4.1 구조활동에 임하고 있는 소방력 이외에는 위험에 직면한 고립된 대원에 대한 소방력을 집중투입, 다른 대원들의 동요 방지 4.2 진입부터 현 위치까지의 진행 회상 등 수집된 정보로 탈출 구상 4.3 공기호흡기의 사용시간 연장을 위한 호흡 조정 4.4 벽에 닿으면 한쪽 방향을 정해서 일직선으로 기어감 4.5 소방호스를 확인하여 진입로 방향으로 호스를 잡고 탈출 4.6 창문까지 다다른 경우 손 또는 머리를 내밀고 구조 요청 4.7 기타 상황에 맞는 적절한 방법과 수단을 동원하여 구조 요청
SOP 205 낙하물·붕괴 위험 대응절차 낙하물 제거 선행작업 1.1 전등, 선반 위 물건, 부착물 등 낙하위험 물품은 사전 제거 1.2 깨진 유리 제거 시 낙하지점의 대원이 있는지를 확인하고, 접근 경계 및 ‘낙하물’ 조심 통보
2. 붕괴·폭발 등으로 인한 낙하 위험성 확인 2.1 최성기에는 콘크리트 벽의 폭열로 박리나 균열 주의 2.2 폭음, 균열음, 분리ㆍ낙하음 등 소리와 건물진동 감지
3. 화재 건축물의 도괴 또는 붕괴 방지·예측 ·대처 3.1 소화수는 최소화하고 뿌려진 물의 배수방안 강구 3.2 구조물에 충격이나 진동을 주는 불필요한 직사주수 금지 3.3 붕괴가 임박한 위험한 부분은 사전 제거하고 붕괴된 건축물에서 지지역할인 수직방향의 벽, 기둥은 제거하지 않음 3.4 건물은 화염에 장시간 노출되고 대량 방수하면 붕괴 유의(방수포 사용 주의) 3.5 붕괴 우려 시 건축물의 높이에 해당하는 거리 밖까지 대원 철수
SOP 206 방수임무 수행절차 운전원의 펌프 조작 1.1 화재 현장을 볼 수 있는 방향에서 조작 하고 수원확보 유의(불가 시 현장 확인이 용이한 지점에서 조작) 1.2 표준 방수압력을 기준으로 단계적으로 방수압력 조절(급격한 압력변화 금지) 1.3 관창수 또는 지휘자의 방수신호 또는 무전을 받고 방수
2. 관창수의 방수요령 2.1 직사주수, 분무주수(고속, 중속, 저속), 확산주수, 반사주수 및 엄호주수 등 주수요령 및 특성, 안전관리에 대한 충분한 숙지 2.2 실내 전체가 연소하거나 농연으로 화점의 확인이 곤란한 경우에는「천장 → 벽면 → 수용물 → 바닥면」 순으로 주수 2.3 연소되지 않은 부분 쪽에서 연소되고 있는 부분으로 주수 2.4 금수성물질(제1류 위험물 중 무기과산화물류, 제2류 위험물 중 금속분 등 , 제3류 위험물 중 나트륨 등)은 주수 금지 2.5 밀폐된 공간의 작은 개구부를 통해 주수 시 화염 및 연기 분출 유의 2.6 양쪽 개구부의 한쪽에서 방수하면 다른 쪽은 화염 및 연기 분출 유의 2.7 특고압설비 등 전기설비에 대해 "Off" 등 확인되지 않은 상태에서 주수금지
3. 안전한 방수자세 3.1 관창을 약간 열어 놓고, 물이 오는 것을 주시하여 방수 반동 유의 3.2 일거에 많은 물의 분출로 인한 강한 반동에 대비하여 지지물 활용 ※ 방수와 반동은 분출되는 물의 양과 속도에 비례 3.3 방수 위치가 높은 경우 소방호스 지지확보 3.4 고온체 방수 시 증기폭발 대비 충분한 거리와 낮은 자세 유지
SOP 207 방수포 및 사다리 활용절차 방수포를 활용한 주수요령 1.1 화재실 내 진입대원이 있을 경우 원칙적으로 방수포 사용금지, 방수포 사용 시 건물 내 진입대원과 사전 정보공유(열기 역류로 인한 안전사고 방지) 1.2 다량주수와 강한 파괴력으로 화세가 강한 화재와 국부파괴에 활용 1.3 방수포 사용 시 소화전이나 물탱크차로부터 즉시 급수 조치 1.4 방수 시 가공고압전선에 닿지 않도록 하는 등 안전에 유의 1.5 주수방향을 변경할 때는 반동력에 주의, 서서히 조작 1.6 방수개시 및 정지는 원칙적으로 펌프차의 방수포 밸브로 조작
2. 사다리를 활용한 주수 2.1 2인 1조로 사다리 운반법, 설치 및 등반법에 의거 실시 2.2 사다리 설치각도는 약 75° 유지 2.3 옥상 난간에 설치 시 창틀보다 가로대를 2개 정도 높게 전개 2.4 사다리 위에서 작업할 때 한쪽 다리를 가로대에 감아서 지지 2.5 사다리에서 횡방향 주수 시 및 반동력으로 인한 추락ㆍ전도에 대비
SOP 208 소방호스 연장 표준작전절차 소방호스 연장지침 1.1 호스전개의 우선순위 결정은 기본적으로 “RECEO”원칙을 기준으로 판단 1.2 전개방향은「소방차량 → 방수위치」 또는 「위쪽 → 아래쪽」 1.3 소방차량 ․ 방수위치 ․ 모퉁이에는 여유 호스 확보 1.4 옥내 계단으로 연장이 어려울 경우 건물 개구부에서 로프를 내려 「말뚝매기 및 옭매듭」으로 묶어서 소방 호스를 끌어 올림 1.5 높은 곳의 한 지점에서 다른 지점으로 소방호스가 건너갈 때에는 사다리 ․ 파이프 등으로 받침 1.6 방수위치가 높은 곳일 경우, 중간 또는 방수위치 부근에서 소방호스를 지지물에 감거나 결착 1.7 도로 통과, 외력, 날카로운 물건, 화염 등을 감안, 안전 조치
SOP 209 굴절차 및 고가사다리차 활용절차 차량 부서 및 전재 1.1 가공전선‧간판 등 상부 장애물과 지반 경사(傾斜), 굴신(屈伸) 반경 등 전개장애 여부를 확인한 후 부서 1.2 바스켓에 대원이 탑승한 상태에서 구조활동 전개 ※ 화재건물에서는 즉시 방수할 수 있도록 조치 1.3 붐(boom)을 건물에 접근시킬 때는 풍압(風壓), 탑승자의 움직임, 방수 반동, 유압밸브 조작 등에 의한 진동을 충분히 고려 1.4 조작 속도는 일정하게 그리고 가능한 천천히 유지
2. 안전조치 2.1 바스켓의 적재적량 준수, 가이드바(guide bar)를 채움 2.2 대원과 요구조자는 안전밸트를 매고 바스켓과 안전로프로 연결 2.3 바스켓의 대원과 운전요원 간에는 통신체계 유지
SOP 210 특수현상 징후 및 대응절차 플래시오버(Falshover) 1.1 국부적․연료지배형 화재에서 전면적․환기지배형 화재로 급격히 전이되는 화재상황. 성장기에서 최성기로 넘어가는 과도기적 시기 1.2 고온의 농연 감지, 자유연소 형태 1.3 폭발력으로 인한 건축물의 변형 ㆍ 강도약화로 인한 붕괴, 비산, 낙하물 피해와 방수모 등 개인보호장구 이탈에 대비, 자세를 낮추고 대피 강구 1.4 플래시오버 이후 건물 내ㆍ외부 연소확대 방지 주력
2. 플래임오버(Flameover) 2.1 복도와 같은 통로공간에서 벽, 바닥 표면의 가연물에 화염이 급속하게 확산되는 현상 2.2 플래임오버(Flameover) 화재는 소방관들이 서있는 뒤쪽에 연소확대가 일어나 고립상황에 빠질 수 있음
3. 롤오버(Rollover) 3.1 연소과정에서 발생된 가연성가스가 공기 중 산소와 혼합되어 천장부분에 집적된 상태에서 발화온도에 도달, 화재의 선단부분이 매우 빠르게 확대되어 가는 현상 3.2 Rollover는 전형적으로 공간 내의 화재가 성장단계에 있고, 소방관들이 화점에 진입하기 전(前) 복도에 머무를 때 발생 3.3 롤오버(Rollover)는 플래쉬오버(Flashover)의 전조현상 3.4 복도에 대기 중인 소방관들은 연기와 열을 관찰하면서 Rollover의 징후가 있는지 천장부분 확인 3.5 Rollover를 막기 위해 갈고리나 장갑 낀 손으로 화재가 발생한 아파트 출입구 문을 닫는다.
4. 백드래프트(Backdraft) 4.1 불완전 연소된 가연성가스와 열이 집적된 상태에서 다량의 공기(산소)가 일시에 공급될 때 연소가스가 순간적으로 폭발하며 발화하는 현상 4.2 발생시점은 화재의 성장기와 감퇴기에서 주로 발생 4.3 고온의 일산화탄소 증기운이 화점공간의 한 코너에 집중될 때 검색작업을 위해 문을 개방하는 순간 전체 공간이 폭발할 수 있다. 4.4 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 연기가 빠져 나오고 건물 안으로 공기가 빨려 들어가면서 휘파람소리 또는 진동 발생 4.5 아래쪽 개구부 개방은 금지하고 지붕 등 상부를 개방하여 수직배연 실시, 폭발적인 화염발생과 연소 확대에 대한 대피로 확보
5. 풀 파이어(Pool fire) 5.1 누출된 인화성액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재가 발생한 상황 5.2 위험물 탱크에서 발화, 복사열로 인한 화상 우려 ※ 복사열 위험반경 : 수포발생 =3.5×탱크지름(m), 통증발생 = 6.5×탱크지름(m) * 거리= 화염중심 ↔ 대원 5.3 위험반경 내 방열복 착용, 내폭화학차를 활용하여 포(泡-foam) 살포, 복사열 차단 및 냉각 주수 시 보일오버 또는 슬롭오버 발생에 유의, 위험반경 내 대원들은 사전 대피방안을 준비 5.4 흡착포, 유처리제 등으로 누출 위험물에 대한 긴급방제 실시
6. 보일 오버(Boil cver) 6.1 탱크화재에서 탱크내부에 고인 물이 비등하면서 인화성액체가 탱크 밖으로 넘쳐, 화재면이 확산되는 상황 6.2 탱크화재가 상당시간 진행되고 소화수의 탱크 내부 유입과 탱크 하부벽면에 물을 뿌려 물의 증발여부 확인 6.3 탱크의 드레인(drain) 밸브를 개방하여 탱크 고인 물을 제거
7. 증기운 폭발(UVCE, Unconfined Vapor Cloud Explosion) 7.1 유출된 다량의 가연성가스나 가연성액체에서 생성된 증기가 대기 중에서 혼합기체를 형성하여 점화․폭발되는 화재상황 7.2 공기 중으로 다음과 같은 물질이 누출, 증기 생성이 용이 ① 상온ㆍ상압 하에서 액체이며 인화점이 상온보다 낮은 물질 ⇒ 가솔린 등 ② 상온에서 가압ㆍ액화되어 있는 물질 ⇒ 액화프로판, 액화부탄 등 ③ 물질의 비점 이상의 온도이지만 가압ㆍ액화되어 있는 물질 ⇒ 반응기 내의 벤젠, 헥산 등 ④ 대기압 하에서 저온으로 액화시킨 물질 ⇒ LNG 7.3 누출되는 가스를 그대로 연소시켜 없애는 것과 탱크가 냉각되지 않고 차단하면 폭발 위험이 있음을 고려하여 가스누출을 차단 7.4 증기운이 형성되면 이후 위험반경 설정, 엄폐물 확보, 주변 가연물 살수, 방열복 착용 등으로 강력한 폭발에 대비 7.5 증기운 위쪽에 분무주수(다량의 수증기)로 증기운을 확산ㆍ제거
8. 비등액체팽창증기 복발(BLEVE) 8.1 가연성 액화가스 고압용기가 외부화재에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하여 탱크가 파열되는 상황 8.2 안전밸브 작동으로 누출된 가스가 점화되면서 화염이 분출되고, 탱크냉각이나 화염(복사열) 차단 조치가 이루어지지 않아 탱크의 수열부분이 변색·변형되면서 부풀어 오름 8.3 탱크의 상부 냉각을 최우선으로 하고 탱크 주변 화재진화 병행 8.4 탱크의 파열로 파편이 멀리 비산하므로 유의 8.5 BLEVE 현상 징후 상시 관찰, 임박이 예상되면 소방력 즉시 대피
9. 파이어 볼(Fire ball) 9.1 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)현상에 이어 점화되면서 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구(火球)가 버섯모양으로 부상 9.2 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)에 이어서 바로 나타남 9.3 탱크폭발 위험반경 : 약 150m 9.4 파이어볼 지속시간(sec) = 0.825 × 저장 가스량(kg) -[eqn: 수포생성가능거리(m)=114 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}] -[eqn: 통증발생가능거리(m)=72 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}] * 거리=화구중심↔대원 9.5 위험반경 내 방열복 착용 및 엄폐물 활용 9.6 밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소하는 화염은 소화하지 말고 그 화염에 의해서 가열되는 면을 냉각 9.7 소방력에 따라 탱크 냉각 및 복사열 차단을 우선하고 BLEVE현상 징후 상시 관찰, 임박이 예상되면 소방력 즉시 대피
SOP 211 헬기동원 화재진압 대응절차 항공대원, 현장(지휘관) 대원 등은 아래사항을 공공으로 확인 또는 조치 임무수행 시 2.1 지상 화재진압대 위치 확인 및 통신대책 확보 2.2 연기에 의한 시각장애, 화재 상공 와류 및 공기희박 현상 유의 2.3 헬기 하향풍에 의한 연소 확대 발생 가능여부 확인 2.4 항공기에 의한 대민 피해 발생 가능여부 확인 2.5 헬기 접근 전 방수지점 통보, 지상인원 대피 조치 2.6 방수 후 방수지점 정확성 확인 및 수정 2.7 담수가능 저수지(수심 3m 이상) 위치 및 크기, 어망 등 수중 장애물 확인 2.8 급수차량은 급수 작업시 헬기와 안전거리 확보(최소 20m 이상)
SOP 212 일반 건축물화재 대응절차 사고특성 및 주의사항 1.1 대상물의 구조(목조, 방화조, 내화조 등), 용도, 규모에 따른 대응작전 전개 필요 1.2 연소층 접근 시 입체적으로 발생하는 요구조자 구조요령 필요 1.3 밀폐구조로 연기 충만, 발화점 및 신속한 상황파악 곤란 1.4 창문, 간판 등의 파손 낙하로 소방대원 부상 우려
2. 현장대응절차 2.1 소방활동은 인명구조를 최우선으로 한다 2.1.1 중복탐색 방지를 위해 모든 대원들이 인지할 수 있는 사전 약속한 방법(현장물건 이용, 리본, 락카, 문개방 등)을 활용하여 표시 2.2.2 각 방, 각 층별 검색완료 시 소방무선통신 이용 전파 병행 2.2 건물 구조별 관창배치와 배연방법 결정 2.3 화재가 확산될 수 있는 샤프트, 장비 배선관, 배연구 등 확인 2.4 모든 소방대원은 진압활동 과정에서 재산손실 경감에 주력 2.5 지휘관은 한 순간에 출동대원에 위협을 가할 만큼 악화될 수 있는 화재와 건물 상황에 주의
SOP 213 아파트화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 초기 진화 기회를 놓치면 상층부로 연소 확대될 가능성 상존 1.2 고층에서 화재가 발생한 경우 소방장비와 수리 이용 제한 1.3 스프링클러, 옥내소화전 등 소방시설의 적절한 활용
2. 현장대응절차 2.1 신고접수 및 출동단계에서 아파트 관리자에게 대피안내방송, 진입로 확보, 소방시설 작동확인, 가스차단, 주정차차량 이동 지시, 화단 장애물 제거 및 필요 시 공기안전매트 설치 2.2 소형 소방차량이 우선 진입하되, 출동하는 굴절차 혹은 사다리차가 부서할 수 있도록 공간 확보 2.3 현관문 개방을 위한 방화문 파괴기, 동력절단기(다이아몬드 날 포함) 등 소지 2.3.1 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 폭발 위험요인을 사전파악하기 위해 가스탐지기 작동 2.4 주민 안전대피(구조)에 주력 2.4.1 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자 우선 대피 2.4.2 연기의 유입ㆍ이동경로를 파악, 대피 우선순위 결정 2.4.3 주민 추락 예상지점에 에어매트나 매트리스를 설치 2.5 연기의 확산을 방지하고 배출 2.6 다수피난자 발생시 방화문 폐쇄, 피난경로 확보, 연기차단 및 계단실 피난구역 설치 2.7 창유리, 파편 등 낙하물에 유의 2.7.1 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되, 기상 및 현장 상황을 고려하여 건물높이만큼 안전구역을 설정
SOP 214 주택화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 화재발생건물 대부분이 저층건물로 다른 건물과 인접함 1.2 노후된 벽돌조 건물의 경우 화염에 의한 붕괴 우려 상존 1.3 실내 생활물품에서 인체에 치명적인 연소가스 발생
2. 대응 절차 및 안전기준 2.1 인명검색 및 구조를 최우선적으로 고려 2.2 연소 확대방지를 위해 난방연료(가스, 유류)를 차단, 제거 2.3 진입하는 대원은 전등, 반자, 선반, 장식물, 지붕의 낙하(붕괴) 또는 가스 폭발 등에 유의 2.4 다른 건물로의 연소 확대를 차단 2.4.1 화염이 분출될 수 있는 개구부에 경계관창 배치 2.4.2 불이 옮겨 붙을 수 있는 부분(지붕, 처마 등)에 사전 살수 2.4.3 비화(飛火)를 경계 2.4.4 풍하(風下)쪽의 인접 건물로 연소 확대 방지를 위한 소방력 보강 2.5 현장지휘관은 주택의 붕괴 등에 대비하여 대원들이 함부로 진입하지 않도록 하고, 대원의 안전을 도모하기 위해 현장안전요원을 배치 2.6 지붕에서 작업하는 대원은 추락, 전도, 낙하물 추락방지에 유의 2.7 창문으로 내부진입 시 갈고리 등으로 디딜 곳의 장력과 강도확인 2.8 물이 고여 있는 수로, 웅덩이 등은 로프, 헝겊 등으로 표시
SOP 215 지하철화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 지하철 화재는 대부분 지하에서 발생하기 때문에 화재진압, 인명구조, 대피유도 등 많은 장애요인 상존 1.2 누전, 기구 내 고압전선 등 전기적 원인에 의한 화재발생가능성 높음
2. 현장대응절차 2.1 화점(전동차, 역, 터널 내 등) 확인 후 대응방법 결정 2.2 강력한 열기와 농연으로 인해 역의 출구(계단)로 진입하기 곤란할 경우, 통풍구를 이용하여 진입 또는 인접역을 통해 진입 2.2.1 진입경로는 연기유동 및 기류(급기, 배기)를 참고하여 결정 2.3 무선통신 유지 2.3.1 지하공간에서는 무선통신보조설비를 이용하여 통신 2.3.2 필요시 현장과 지휘소간 연락관을 배치 2.4 자연스럽게 형성된 기류를 가능한 유지하면서 배연차 또는 송ㆍ배풍기를 배치하여 급ㆍ배기 2.5 소방력이 부족한 경우, 지상과 가까운 곳 또는 발화지점과 먼 곳에 고립된 요구조자 구조에 주력 2.6 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치 2.7 내부진입은 급기, 배기 확인 후 급기측 진입 원칙
SOP 216 지하가화재 대응절차 사고특성 및 주의사항 1.1 화재위치 확인, 인명탐색, 피난유도 및 소화활동 장애 상존 1.2 정전과 유독가스 등에 의한 심리적·생리적 문제 발생
2. 현장대응절차 2.1 지하철과 연결되어 있는 경우, 지하철 운행을 통제 2.2 강력한 열기와 농연으로 출입구 진입곤란 시, 통풍구 이용 진입 또는 인접 입구를 통해서 지하터널로 이동ㆍ진입 2.3 지하에 가압(송풍) 청정공간 확보가 가능하면 대피소로 활용 2.4 비중계 무선채널 및 간이중계기 설치로 무선통신 유지 2.5 방연셔터ㆍ방화셔터ㆍ방화문을 닫거나 관창을 배치하여 연기 확산 및 연소확대 차단 2.6 화점으로의 진입이 어려운 경우, 연결살수설비를 이용하거나 화점 직상층 바닥을 뚫고 살수하여 진화 2.7 요구조자가 없고 가스계소화설비가 있다면, 이를 활용 진화 2.8 요구조자가 없다면, 급기구(통기구, 출입구)로 고발포(高發泡) 주입 질식소화 시도 2.9 내부진입은 급기, 배기 확인 후 급기측 진입 원칙
SOP 217 지하층화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 공간이 작고 공기 유입량이 적기 때문에 연소가 완만하지만 농연과 열기는 충만 1.2 진입구가 협소하고 배연구 역할을 하므로 진입 곤란, 진입 시 방향감각의 상실 가능성 높아 소방활동 상 장애
2. 현장대응절차 2.1 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치 2.2 급격한 공기유입 방지하여 백드래프트 발생요인 차단 2.3 비상구 개방 전 화재성상(백드래프트 등) 파악 후 천천히 개방, 급기구 진입 2.4 다수인 대피 시 출입구 통제ㆍ유도요원 배치 2.5 지상층으로의 연기유입이나 연소 확대를 차단 2.5.1 방화문 폐쇄 및 경계관창 배치 2.6 진입이 곤란하고 요구조자가 없을 경우, 고발포나 가스계소화약제 등을 주입하여 진화 2.7 요구조자가 있을 것으로 예상되는 경우, 미분무나 살수설비로 진화
SOP 218 지하공동구화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 전력케이블, 통신케이블, 가스배관, 수도배관이 함께 수용되어 있는 지하관로로 손실 시 생활기반(통신망 등) 마비 혼란초래 1.2 폴리에틸렌 피복 등이 연소하면서 농연(유독가스)과 고열 발생 1.3 소방활동이 장시간 소요되며 연기, 열 등에 의한 활동장애
2. 현장대응절차 2.1 지하공동구 관리기관에 작업자 고립여부 확인 구조 2.1.1 출입자 현황 및 작업구간 등 자료 확보 2.2 적외선 측정장비 등 관측장비 활용 연소구간 정확히 판별 2.3 연소방지설비 설치여부 확인 설치시 활용 진화 2.4 연소구간 양쪽 맨홀 및 급ㆍ배기구를 연소저지 지점으로 활용, 개방 후 급기구에서 진입하거나 방수 2.5 연소저지 지점에서 연소구간 방향으로 포(泡, foam) 주입 질식소화 2.6 질식소화 또는 살수설비에 의한 소화방법이 불충분한 경우, 연소구간으로 대원을 진입시켜 직접 소화 2.7 배연차나 송배풍기를 가동하여 공동구내 연기를 제거 2.8 지하공동구와 연결된 다른 건물이나 시설로 연기가 유입되거나 연소확대되지 않도록 차단 2.9 가연성 가스 누설 발생장소의 경우 엔진컷터, 휴대무선 및 조명기구 등 불꽃 발생 기자재는 사용자제 2.10 진입구 직하에 케미컬라이트(지하가 등에서 쓰는 발광스틱) 배치로 퇴로 확보
SOP 219 도로터널화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 터널은 폐쇄 공간 특성상 갇힌 공기 온도가 순식간에 1천℃이상 올라갈 수 있으며, 박리현상, 복사현상으로 2차 피해 우려가 있음 1.2 터널내 정체차량중 LPG, 위험물 적재차량 확인 필요 1.3 외기풍향에 의해 터널 내 풍향변화가 있고 진입구가 한정되어 시야확보의 어려움이 있으며, 역기류(back-layering) 및 난기류 발생으로 소방활동 위험 초래 우려
2. 현장대응절차 2.1 화재지점으로 차량이 더 이상 밀려들지 않도록 교통통제 2.1.1 터널 상ㆍ하행선 입구에 신속 설치 가능한 바리게이트 비치 2.2 다량의 포(泡, foam)를 방사할 수 있는 소방차 출동조치 2.3 터널 상부에 고압 전력선이 가설되어 있을 수 있으므로, 방수 시 감전에 유의 2.4 터널 상부가 장시간 고온에 노출되었다면, 가설물이나 콘크리트 박리편이 낙하할 수 있음으로 주의 2.5 터널 내 제연설비는 한국도로공사 등 터널 관계자와 협의하여 가동 2.6 배수로를 따라 유류 등 오염물질이 확산될 경우, 임시로 집유정(集油井)이나 둑을 만들어 차단 또는 우회시킴. 2.7 도로관리자 및 경찰기관으로부터 상하행선 교통통제 상황 확인하고 방재설비 활용 2.8 인명검색, 구조 및 피난유도는 원칙적 상하행선 연결통로 적극 활용	(추가) 2.9 무선통신 유지 2.9.1 무선통신보조설비가 설치된 경우 이용하여 통신 상황 유지 2.9.2. 필요시 현장과 지휘소간 연락관 배치
SOP 220 지하 압기공사장화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 귀나 코에 이상이 있는 대원은 대기압보다 높게 가압을 받는 지하 공사현장 소방활동 불가 1.2 압기현장 에어로크 설치로 진입구가 한쪽방향으로 제한되고 수관 등 기자재 및 휴대무전기가 에어로크(air lock)로 절단되어 활동 곤란
2. 현장대응절차 2.1 갱내 정보를 파악하여 각 대원에게 임무와 함께 주지 2.2 압기를 개방하여 대기압으로 조정한 후 진입 2.3 대기압으로 조정되기 전에 진입할 경우, 잠수능력이 있는 대원을 우선 진입 2.3.1 안전장소를 지정하여 공기호흡기를 탈착하고 사용시간은 압력에 반비례하여 줄어든다는 점에 유의하여 활동시간을 정함 2.4 소방장비 반입과 소방호스 연장에 제약이 따르므로, 자체 소방시설을 최대한 활용 2.5 진입하여 진화하기 곤란할 경우, 수몰(水沒)시키거나 폐쇄하거나 불연성 가스를 봉입하여 진화 2.6 요구조자 또는 다른 부분에 영향이 없거나 가연물이 많지 않은 경우, 자연히 소화되도록 방치 2.7 압기현장 탈출시 맨홀로크 감압시간 고려 진입시간 결정
SOP 221 금속화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 가연성금속은 연소물을 재가 덮을 때까지 백색섬광 발생 1.2 금속분말이 공기 중에 부유하면 분진폭발 가능성 상존 1.3 진압된 것처럼 보이더라도 1,083℃이상 고온이므로 주의 1.4 나트륨은 물과 반응 격렬한 폭발 발생하므로 주의 1.5 금속화재는 물, 폼, 할로겐약제, 이산화탄소 소화기로는 소화할 수 없음 1.6 진압 후 장기간 고온 발화된 상태 유지됨으로 수분접촉 등을 통한 재 발화 주의
2. 현장대응절차 2.1 알루미늄분은 팽창질석, 팽창진주암, 건조사, 소금, 활석, 특수 합성물 등 천천히 불을 질식시키는 건조 비활성 재료 사용 2.1.1 물 사용 시 위험반응 발생 할 수 있으며 폼, 할로겐약제, 건조화합물(카보네이트), 이산화탄소 소화기로는 소화할 수 없음 2.2 마그네슘 고형물질은 타기 전 용융하며 물이 녹은 금속과 접촉할 때 격렬하게 반응함 2.2.1 소형화재시 흑연, 소금 등을 사용 진화하며 연소물을 삽으로 퍼서 노출, 마그네슘 화재 시 건조화합물 사용, 물이나 이산화탄소 사용 절대 금지(급격한 수축은 축을 격렬하게 폭발시킬 수 있음) 2.2.2 마그네슘은 연소 시 자외선 백색섬광 발생, 망막손상을 가져옴 2.3 알카리금속 → 저온발화 / 나트륨, 포테슘, 루비듐 → 습한 환경 점화, 부식성 증기 발생, 피부접촉 시 화상(중화제 아세트산, 물) 2.3.1 나트륨 화재 시 유용한 진화 수단 : 잘 건조된 나트륨 염화물(소금), 흑연, 건조 수산화 나트륨 재, 특수 합성물, 건조사 2.3.2 물, 폼, 소다-산, 이산화탄소, 사염화탄소 종류는 격렬한 반응을 유발하는 알카리 금속 화재 시에 절대 사용금지 2.3.3 불타고 있는 나트륨을 등유에 가라앉히면 소화되며 가연성 액체 화재시는 CO2로 진화. 2.4 금속나트륨, 금속칼륨, 카바이트 등 금수성 물질은 주수로 인한 가연성 가스 폭발이나 폭발적 연소위험이 있으므로 절대 주수금지
SOP 222 고층건물 화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 고층 건물화재는 입체적 활동이 요구되기 때문에 조직활동의 분담화가 요구됨 1.2 굴뚝효과, 온도팽창 등 다양한 요인에 의한 연기유동 고려
2. 현장대응절차 2.1 초기 화재 시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비통제 실시 2.2 건물 내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위 아래로 2 ~ 3층 정도 떨어진 지역으로 거주인원 이동 2.3 화재 발생 아래 지역(외부)은 유리파편이 떨어지는 가능성을 고려하여 반경 50m 이내 접근 금지하며, 고층건축물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리 확보 2.4 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50m 이상 떨어진 곳에 위치 2.5 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2개층 이하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용 2.6 초기 화재 진압요원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게 지원 2.7 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도 최우선 2.8 화재초기 층수 상관없이 화점층 진입 일거에 소화, 화재중기이후 화재층 상층과 인접구획 연소확대 방지 우선 2.9 화재층 이동시 화재진압장비 팩(연결송수관 설비에 연결할 예비호스, 관창 묶음)을 미리 준비하고 계단실이나 직접 조작하는 비상용엘리베이터를 이용하여 운반	(추가) 2.10 화재 시 비상용승강기를 화재모드로 전환하여 피난층에 위치시켜두며‘소방운전전용 키’ 등을 인계받아 소방전용으로 활용한다.
SOP 223 초고층건물 화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 화재초기는 내부의 가연물에 착화하여 발산하는 가연성 가스, 흰 연기, 수증기가 왕성하게 분출하여 실내를 유동함 1.2 불완전 연소가스가 실내에 충만하여 시계(視界) 불능 상태가 됨 1.3 화점실에서 나온 연기는 계단 등을 경유하여 위층부터 차례로 연기가 충만해지고, 이때는 보통 공기 유입쪽(급기측)과 연기가 나가는 쪽(배기측)이 구분 1.4 중기이후 검은 연기 발생 및 창유리 파손으로 화염 분출 1.5 화염의 분출과 동시에 공기의 공급에 의하여 화세는 강렬해짐 1.6 고온의 불꽃으로 외벽에 박리현상 발생, 때에 따라서는 파열하여 비산 1.7 건물구조상 결함(슬라브의 구멍, 파이프 관통부의 마감 불완전 등)이 있으면 그 부분을 통하여 상층으로 연소. EPS(전기배선 샤프트)내에 묶여 있는 케이블은 화재가 발생할 경우 다른 층으로의 연소나 연기확산의 경로가 됨 1.8 베란다 등이 없는 벽면에서는 창에서 분출되는 불꽃이 상층으로 연소 확대 1.9 계단실, 에스컬레이터 등의 구획실이 개방된 경우 그 곳을 통하여 상층으로 연소 1.10 초고층 건물의 상층은 강화유리 등으로 설치되어 있어 화재가 확대될 경우 광범위하게 파괴, 낙하될 수 있음
2. 현장대응절차 2.1 선착대장은 방재센터에서 화점층 요구조자 유무, 소방설비 작동상황, 자위소방대 활동상황, 건물내부 구조 등 확인 2.2 화점층이 고층인 경우 소방대는 비상용승강기를 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 이용, 화점층 진입은 옥내 또는 특별피난계단 활용 2.3 화점층 및 화점상층의 인명구조 및 피난유도 최우선, 상황에 따라 소화활동 중지 2.4 다수 피난자가 있는 경우 피난로 확보를 위한 조치 실시 2.5 거주자 피난유도 시 30층 마다 설치된 피난 및 안전구역으로 대피유도 2.6 현장지휘관은 선착대장 및 관계자로부터 취득한 정보를 종합적 분석 판단 연소저지선, 배연 및 화재진압 방법 결정 2.7 현장지휘관은 출동대 담당범위 및 각 대(원)별 임무지정 등 총괄지휘 2.8 화점을 확인한 시점에서 전진 지휘소는 화점층 기점 2개층 아래 설치, 자원대기소(Staging-area)는 화점 직하층에 설치하여, 교대인력, 예비용기, 조명기구 등 기자재를 집중시켜 관리 2.9 1차 경계범위는 당해 화재구역의 직상층으로 하며, 직상층이 돌파 될 우려가 있는 경우 그 구역 직상층을 경계범위로 하고 순차적으로 경계범위 넓힘 2.10 화점의 직상층 계단 또는 직상층에 경계팀 배치. 진입팀의 활동거점은 화점층의 특별피난계단 부속실에 확보 2.11 발화층이 3층 이상인 경우 연결송수관 활용, 내부 수관연장은 소방대 전용 방수구에서 연장 2.12 배연수단 신속히 결정. 방화구획, 개구부의 방화문 폐쇄상황 확인 2.13 인명구조 위한 사다리차 등 특수차량 활용, 외부공격은 지휘관의 통제에 따라 실시
SOP 224 임야화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 산불의 연소 확대는 지리적요인과 기후적 영향을 많이 받음 1.2 건물화재와는 달리 임야화재는 여러 유관기관이 합동으로 화재진압에 동원 (통합지휘체계 도입 필요)
2. 현장대응절차 2.1 수풀 지역으로 진입할 때 안전을 위해 경계대원을 배치 2.2 탈출 수단은 수풀 지역에서 작업하는 모든 대원들이 숙지 2.3 모든 대원은 화재가 진행 중인 방향과 위치를 명시 2.4 매설된 와이어 혹은 전기 철조망 같은 울타리를 조심 2.5 화재를 진압하기 위해 깊은 계곡으로 이동은 금물 2.6 산불 진화에 여러 유관기관이 참여한 경우 산불전용 통신망을 활용하고 난청지역은 휴대전화를 활용 2.7 현장지휘관은 인근 주거지역의 인명을 우선 대피시키고, 주택 농가시설 및 각종 건축물로 화재 확산의 우려가 예상될 경우 긴급명령 2.8 급한 경사, 좁은 골짜기, 강한바람, 돌풍, 낙석(落石), 낙목(落木)에 주의 2.9 바람을 등지고 접근, 불길이 약한 곳으로 접근 2.10 장비는 이동식펌프, 도끼 등 산림화재에 적합한 장비 사용 2.11 연소확대와 화세가 강한 경우 등은 방어선 설정 진화
SOP 225 차량화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 전기계통이나 연료계통의 고장 외에 충돌 등 여러 가지 발화의 요인이 있음 1.2 연료에 인화하거나 적재화물에 연소하기 쉬운 물건이 있으면 급격하게 연소확대 1.3 차량화재는 엔진룸 후드 아래서 발생하는 경우가 많고, 외부로부터 주수 시 효과가 적음 1.4 하이브리드(고전압 배터리 사용) 차량의 경우 폭발 또는 진압에 장시간 소요 가능성이 있고, 물탱크 차량 지원 필요 1.5 도로상이나 공지, 주차장 등의 발생장소, 버스 등 다수의 승차인원이 있는 경우, 트럭의 운반물의 종별 등에 따라서 화재상황은 다양함 1.6 경사로 지점에서 화재차량이 움직여 2차사고 발생요인이 있음	1.4 친환경차량(고전압 배터리 또는 수소가스 사용) 은 폭발 또는 장시간 연소의 위험성이 있음 (추가) 1.7 사고차량으로부터 베터리 전해액이 누설되면 가연성이나 유해성의 위험이 있으므로 주의 1.8 친환경 차량화재 시 단락 및 감전의 우려가 있으므로 주의
2. 현장대응절차 2.1 전기차량 확인 후 화재진압 및 대응방법 결정 2.2 먼저 차량 시동을 off하고 대응조치 2.3 화재가 발생한 차량이 일반 수송차인 경우 적재 화물의 종류 파악 2.4 LPG, 위험물 운반차량의 경우 경계구역 설정 진화하고, 맨홀 등 지하로 유출 차단 방안 강구 2.5 가스차량 화재 시 가스용기 밸브를 차단하고, 차단할 수 없는 경우 용기에 남아있는 잔류가스를 전부 연소시킬 것 2.6 전기차(하이브리드차 포함) 화재시 메인전원이나 배터리 위치를 확인하여 차단 2.7 차량 승객석에서 발생한 화재 진압시는 넓은 분무방수와 함께 정면 또는 뒤쪽으로 진입 2.8 유출된 차량, 연료를 고려 진화방법 결정(가연성, 비가연성) 2.9 연료 시스템의 잠재적인 폭발, 차량 본닛 개방 시 폭발 등에 주의하여 안전거리 유지 2.10 배터리는 화재 발화, 전기 충격, 폭발의 원인이 되므로 위험요인 확인 2.11 대부분의 버스에 장착된 서스펜션 시스템은 화재로 인한 폭발 시 10cm 내로 내려앉는 것에 주의 2.12 위험물차량 화재 경우 화재진압 후 가연성증기 발생상황, 기름유출상황 확인 필요시 경계방어태세를 갖춤 2.13 불꽃발생 구조장비 사용자제 및 반드시 유압장비 사용 2.14 화재진압 후 차량에서 유출되는 유류 및 각종 오일 등 흡착포를 이용 제거, 관계기관에 통보 [ 하이브리드 차량 화재 시] □ (발화기) 차량 연소가 시작되는 단계로 일반적인 주수 소화를 금하며, ABC분말 소화기 사용 화재진압 □ (성장기) 소화기로 진화 어려운 경우 주수소화 실시하되, 감전사고 방지를 위한 개인장구 착용. 엔진화재 시 고전압 케이블이 연결되어 있음에 주의 □ (최성기) 화재가 최고조의 단계로 배터리 폭발 및 전해액 누출 가능성 대비 차량과 거리 유지하여 주수소화 실시	2 현장대응절차 2.1 친환경차량(EV, HEV, PHEV, FCEV) 종류 확인 후 화재진압 및 대응방법 결정 2.1.1 친환경차량(HEV, PHEV, EV, FCEV) 차량사고 대응은「SOP 219, SOP 225, SOP 308」준용 2.2 먼저 차량 시동을 off하고 해당 차량 고임목 설치 후 대응조치 2.4 수소전기(FCEV), LPG, 위험물 운반차량의 경우 경계구역 설정 진화하고, 증기비중이 높은 경우 맨홀 등 지하로 유출 차단 방안 강구 2.6 친환경차량(EV, HEV, PHEV, FCEV) 화재시 차종에 따른 메인전원이나 배터리 위치를 확인하여 차단 [하이브리드 차량(HEV), 전기차량(EV), 플러그인 하이브리드차량(PHEV) 화재 시] 3.1 (발화기) 주수 및 ABC분말 소화에 의한 화재진압을 하되 주수소화는 감전의 가능성이 있으므로 주의 3.2 (성장기) 소화기로 진화 어려운 경우 주수소화 실시하되, 엔진화재 시 고전압 케이블이 연결되어 있으므로 감전에 주의 3.3 (최성기) 배터리 폭발 및 전해액 누출에 대비하여 거리를 유지하면서 주수소화 실시 [수소전기(FCEV) 차량 화재 시] 4.1 수소가스 분출구를 피해 원거리에서 직사주수 4.2 화재 확산 가능성이 낮은 경우, 우선적으로 주변 지역 예비방수 후 차량 화재진압 실시 4.3 (발화기) 분말·이산화탄소 소화기 및 다량 주수소화 또는 포말소화약제 사용 화재 진압 4.4 (성장기 이후) 다량 주수소화(분무주수 포함) 또는 포말소화약제 사용 화재진압 및 주변차량에 대해 질식소화덮개 설치
SOP 226 궁현트러스 구조물 화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 궁현 트러스 구조물 화재는 개방된 구조로 급속한 연소 확대위험성 상존 1.2 궁현 트러스(Bow String Truss) 지붕을 가진 구조물 내에서 진화작업 시 안전기준 준수
2. 현장대응절차 2.1 현장지휘관은 구조물 특성을 고려하여 다음 절차를 적용 2.2 제1 출동대는 65㎜ 소방호스를 배치 2.3 제1 소방호스에서 물이 공급됨과 동시에 처음 수 초 내로 화재를 통제하지 못한다면 불길은 커져 내부 진화작업은 중단 2.4 불이 트러스 구조에서 진행 중으로 보이는 경우 건물의 입구 봉쇄, 진화작업은 내부 공격적 진화에서 외부 방어적 진화로 변경 2.5 소방차는 구조물 벽의 붕괴로부터 안전한 거리에 위치 2.6 배연작업은 건물 내 배연이 시급하게 필요한 경우에만 수행
SOP 227 선박화재 대응절차 1. 사고특성 및 위험요인 1.1 선박은 여객선, 어선, 화물선, 유조선, 기타의 선박으로 분류 1.2 소화작업을 하는 장소가 한정되고 내부구조가 구획되고, 창 등 개구부가 없어 건물의 지하실과 같이 활동에 장애가 많음 1.3 선체의 동요, 경사 등으로 주수에 의한 전복 위험이 큼 1.4 선박내부에 고열, 농연이나 화재가스가 충만해 인명위험이 큼
2. 현장대응절차 2.1 대부분의 선박은 기관실, 객실, 취사실, 화물창 등 복합용도 공간으로 화재 시 피난, 소화, 인명구조활동이 원활하지 못하다는 점을 인식하고 선박관계자와의 협력과 관련기관과의 정보공유가 필요 2.2 대형 선박의 경우 진입구가 협소, 내부 구조가 복잡하므로 진입경로 및 방향을 사전 숙지하고 관계자의 협조(정보)를 받아서 내부진입 시도. 내부 진입 전에 비상 시 탈출로를 명확히 함 2.3 선박화재 시 119종합상황실에서는 관계기관(해양수산부, 해양경찰, 출입국관리사무소등)의 선박관련 정보를 신속하게 수집, 전파 2.4 선박관계자의 협조(대부분 선박 입구 양현에 있는 화재제어도가 있음)를 받아 선박구조(진입로)와 소방용 설비, 적재물 및 요구조자 등 제반 정보를 입수 2.5 파괴할 때는 정면을 피하고 분무주수로 지원하며 진입할 때는 화염의 분출에 유의하고 풍상 또는 풍횡 측으로 진입 2.6 방수에 의한 선체의 경사 또는 전복을 방지하기 위해서는 선박관계자와 협의하여 배수펌프 작동 등 배수 조치
3. 구조활동 3.1 내부진입 때는 농연, 열기가 없어도 유독가스, 산소가 결핍된 공기가 체류하므로 개인보호장구 착용 및 복수대원 활동 3.2 진입 전에 탈출시간을 확인하고 진입 후에는 시간 경과, 공기용기의 잔량 등을 고려하여 무리한 행동은 하지 않도록 함 3.3 대형 선박의 경우 내부 구조가 복잡하므로 진입경로 및 방향을 착각할 수 있으므로 탈출로를 명확히 함
4. 안전조치 4.1 선박의 구조는 선수부(창고), 중앙부(객실, 창고), 선미부(기관실, 조타실, 휴식공간)로 나누어 3도 형선이 기본이며, 발화장소 별 적합한 소방활동과 인명대피 대책을 강구 4.2 트랩 등을 이용하여 승선할 때는 피난자와의 충돌, 실족, 바다로의 추락에 주의 4.3 갑판 상에는 와이어로프, 그물, 가설물, 트랩, 사다리가 많기 때문에 충돌에 유의 4.4 기관실에 진입할 때는 고온의 엔진, 스팀의 분출 등으로 열상에 대비하고 공기호흡기의 면체, 호스 등의 장비파손에 주의 4.5 해치(hatch)를 개방할 때는 역화(back draft) 현상에 의한 화염의 분출에 대비하여 정면을 피하고 엄호주수 실시 4.6 이산화탄소 소화설비를 가동할 때에는 내부진입요원의 전원 탈출을 확인한 후 실시
5. 종류별 대응절차 5.1 여객선 5.1.1 인명검색 및 구조활동을 우선으로 함 5.1.2 육상부대는 독립행동을 피하고 선장과 연락 후 전술행동을 결정 5.1.3 분무주수를 주로 하되 상황에 따라 고발포 주입이 효과적임 5.1.4 무리한 출입문 개방이나 국부파괴는 연기나 열의 분출 위험 5.2 화물선 5.2.1 수밀화 된 통로와 간벽이 많아 화점확인이 매우 곤란 5.2.2 배연효과가 떨어지고, 연기, 가스 등 이 충만하여 시계 불량 5.2.3 선내의 소화작업은 곤란하고 연소속도는 일반적으로 완만함 5.3 유조선 5.3.1 소화 후에도 가연성 가스가 잔존하므로 조명기구나 발전기의 불꽃 등에 의해 재발화되지 않도록 환기를 하고 활동은 상측에서 행함 5.3.2 화재의 열에 의해 선체가 팽창하고 균열이 발생하여 기름이 유출되면 화재 면적이 확대되므로 주의 5.3.3 유조선 내의 유류가 유출하는 경우는 연안시설물 및 주변에 있는 타 선박에의 연소 확대 및 환경보호에 중점을 둠 5.4 항구 안에 매어둔 소형선박 5.4.1 해수면 위에 떠있는 상태로 유동성이 있어 소방활동시 추락 등 안전사고에 주의 5.4.2 기관실 및 연료탱크 등이 선박 하부에 FRP로 덮혀 있어 화점 방수시 소화수 침투가 한계가 있어 화세에 따라 전술 결정 5.4.3 상호 결박(계류)된 FRP재질의 선박들의 경우, 해풍으로 인접 선박으로 화염이 확산되므로 단시간에 많은 소화용수가 필요 5.4.4 화재선박을 분리할 경우, 해류로 인한 인접선박으로의 이동을 차단하여 2차 연소 확대 방지
SOP 228 목조문화재 화대 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 화재하중이 높아 대규모 대응자원 필요 1.2 목재를 주요 건축재료로 사용하여 급격한 화재확산 가능 1.3 문화재 파괴, 반출 등에 대한 외부 의사결정과정 필요 1.4 독특한 지붕구조로 화원 위치 등 확인 어려움
2. 현장대응절차 2.1 접수·출동 단계에서 문화재 담당기관과 통신체계 확보 2.2 연소확대 방지를 위한 파괴 및 문화재반출 등에 대한 협의 2.2.1 문화재 담당기관의 정보와 의사결정 고려 2.3 2차적 피해(수손피해, 붕괴 등)를 고려 화점에 집중 방수 2.4 지붕 내(적심부) 화재 진행상황 확인 시 [1단계] 용마루 파괴 □ 화점 예상지점 상부 용마루 파괴 후 틈새로 방수·진화 □ 해머 등을 이용하여 수평방향으로 파괴 □ 안정적 작업을 위해 지붕위 지지점 확보 [2단계] 지붕해체 □ 화점 예상지점 기와 제거(기와 아래 강회(보토) 제거·절단) □ 투입구 확보 후 방수 □ 강회 제거를 위한 특수장비와 작업공간 확보 [3단계] 지붕파괴 □ 크레인 등 중장비 활용, 지붕파괴 및 방수	2.1 예방・대비 단계에서 소방대상물별 지정 문화재 현황 및 도면 확보 2.2 접수·출동 단계에서 문화재 담당기관과 통신체계 확보 2.3 화재대응 우선순위 설정 ＊ 인명구조 ➠ 문화재 보호・반출 ➠ 기타 재산보호 2.4 연소확대 방지를 위한 파괴 및 문화재 반출 등에 대한 협의 2.4.1 문화재 보호를 위하여 파괴 최소화 2.4.2 문화재 담당기관과 협의 및 신속한 문화재 반출 2.5 2차적 피해(수손피해, 붕괴 등)를 고려 화점에 집중 방수 2.6 지붕 내(적심부) 화재 진행상황 확인 시
SOP 229 석유화학단지 화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 공정시설은 조정실, 정류탑, PIPE RACK(배관받침), 반응기, 증류탑, 열교환기로 분류 1.2 복잡한 제조공정과 장치시설로 화재 시 주변지역 확산 가능 및 진화곤란 1.3 보수작업 시 체류된 유증기로 인한 폭발위험과 사고 위험성 내재 1.4 공정시설 노후화에 따른 설비의 교체 및 보완이 미비하여 상시 위험성 상존
2. 현장대응절차 2.1 일반적 진압 절차 2.1.1 운전 중지 및 펌프 차단 2.1.2 밸브차단 및 제품회수 조치 2.1.3 위험물 종류에 따라 사용 소화약제 결정 2.1.4 지면에 있는 펌프ㆍ배관 화재는 그 규모에 따라 소화기 또는 폼 소화설비로 초기 진화 2.1.5 열류층이 형성된 경우는 보일오버 현상이 일어나 확산되므로 탱크 벽면을 냉각 2.1.6 인접탱크에 냉각조치 2.1.7 폼 사용 시 동일한 폼만을 저장ㆍ사용 2.2 위험물 탱크 2.2.1 탱크화재의 경우 화염에 노출된 시설의 냉각이 매우 중요함 2.2.2 탱크에 설치된 포소화설비가 손상되지 않도록 냉각수를 방사하여 보호 2.2.3 화재를 진화하는 방법은 포 소화설비를 사용하는 것이 가장 효과적임 2.2.4 진화가 불가능할 때에는 주위의 다른 탱크나 시설의 연소확대를 방지 하는 것이 최선의 방법임 2.2.5 탱크벽면 냉각시 지붕위로 물이 들어가서 지붕이 내려앉을 수 있으므로 지붕의 배수밸브 개방여부 확인 필요 2.2.6 불꽃색이 청색-적색이면 화재가 탱크 내부로 전파될 가능성이 크므로 가급적 탱크 주변 접근을 피함 2.2.7 지면화재로 탱크화재 진압 곤란 시 우선 지면화재부터 진압 2.3 플랜트 설비 2.3.1 화재가 장시간 진행되면 고열로 철 구조물 변형, 붕괴 등 예기치 않은 위험이 있으므로 내부 진압을 위한 방수 시 주의 2.3.2 배관 위험물 누출 화재 시 운전정지, 밸브차단, 전원차단 2.3.3 적은 양의 위험물 누출로 화재가 발생되어도 고압인 관계로 화염이 크게 되므로 인근 설비의 연소확대 방지조치도 중요 2.4 유류의 유출위험 대비 2.4.1 이송라인 및 공정으로 투입하는 밸브차단 2.4.2 방유제 상태 및 외부밸브 닫힘 확인 2.4.3 오염방지를 위해 오일펜스 등 설치 2.4.4 유출된 유류를 펌프 등으로 예비탱크로 이송조치 2.4.5 유류 수거를 위한 적합한 장비의 활용(Vacuum Car, 에어펌프 등)
SOP 230 화력발전소 화재 대응절차 사고특성 및 위험요인 1.1 석탄 연료 등 가연물을 다수 보관하고 있어 화재하중이 높고, 낙하 또는 비산되는 석탄에 의해 화재요인이 상시 존재 1.2 유해화학물질 등 다수 위험물의 보관‧이송‧취급 중 누출 및 발화 위험성 상존 1.3 화재진압을 위한 주수 시 보일러 내부 고열로 인한 수증기 폭발 위험성 존재 1.4 각 동별 건축구조 및 취급물질 등이 상이하므로 가급적 사전 현장활동 정보파악
2. 현장대응절차 2.1 현장진입 전 반드시 관계자 등에게 건물의 위험요인을 파악 2.2 내부 진입 시 단독행동 금지 및 공기호흡기 등 안전장구 착용 2.3 독성 및 연성가스 누출에 의한 폭발위험에 대비하기 위하여 환기 및 불활성기체 주입, 주수 등의 지원활동을 병행 2.4 탈황시설 및 위험물질을 취급하는 건물의 경우 기름 등이 묻어있어 미끄럼 사고 위험성이 크므로 진입 시 주의 2.5 터빈 및 보일러 화재진압의 경우 분말 또는 강화액 소화기를 사용하고, 연소 확대 시에는 폼 소화약제 활용 진압 2.5.1 고온고압의 증기 배관에 냉각소화 시 배관 변형으로 인한 파열 위험이 크므로 주수소화 및 이산화탄소 소화약제 사용금지 2.6 케이블덕트를 통하여 건물 전체 또는 인접 건물로 화재 확산 가능성이 있으므로 연소 확대 차단에 주력 2.7 가스탱크의 경우 가스측정기 활용 누출여부 확인 2.7.1 누출 시 기계시설 및 처리장비를 이용하여 밸브를 차단하고 폭발위험이 있는 경우 가스 저장탱크 벽면 냉각 주수 2.8 위험물 및 유해화학물질은 누설억제를 우선으로 하되, 누출방지가 곤란한 경우 주변의 연소 확대 방지 중점 2.8.1 가급적 오염된 소화수가 하수, 하천 등에 유출되지 않도록 유출방지 조치 실시
SOP 231 원자력발전소 화재 대응절차 1. 사고특성 및 위험요인 1.1 피폭 등의 제2차 재해의 발생 위험이 크고 광범위 하므로 노출시간 최소화 1.2 장시간에 걸쳐 지역, 인체에 영향 초래할 수 있음 1.3 사고초기, 누출에 따른 위험 지역의 정확한 판단이 어려움
2. 현장대응절차 2.1 방사성물질 누출사고와 발전소 내 일반화재의 대응 구분 2.2 방사성물질 누출여부와 관계없이 방사선 안전복장 착용하고 오염 측정장비 휴대 2.3 관리구역(원자로내) 진입 시 방사선 안전팀장 등 관계자 협의 후 안내를 받아 진입 2.4 원자력발전소 내 일반화재 대응 2.4.1 진입 전 관계자 협의 후 2차 피해 또는 원자로 안전정지에 영향이 없도록 소화활동을 전개 2.5 상기 기술된 이외의 사항은 「SOP 311 방사능 누출사고」에 따름
SOP 232 가연성 외장재 필로티건물 화재 대응절차 1. 사고특성 및 위험요인 1.1 개방된 부분을 통해 건물 전체로 연소 확대 될 가능성 상존 1.2 출입구가 필로티 내에 위치하고 있는 경우, 화재로 인한 인명대피 및 소방대원 진입 곤란 1.3 가연성 외장재를 건축재료로 사용하여 급격한 화재확산 가능 1.4 시공된 천장 및 벽면 내부 등에서 발화 시 초기 진화를 하여도 내부에는 지속적인 연소 확대 가능성 상존 1.5 가연성 외장재로 사용되는 스티로폼 등이 연소되면서 유독가스와 고열 발생 1.6 소방활동이 장시간 소요되며 연기, 열 등에 의한 활동장애 1.7 풍속, 풍향에 따라 불씨가 있는 가연성 외장재가 인근 건물 및 적재물로 비산하여 연소 확대 우려 상존 1.8 소방용수 등으로 건물과의 결속력을 잃은 가연성 외장재 낙하로 소방대원 부상 우려 1.9 순간적인 연소 확대에 따른 건물외벽의 구조적 약화, 연소된 지지물(기둥)의 지지력 약화 등에 따른 건물붕괴 우려 상존
2. 현장대응절차 2.1 대형 소방차량 진입 가능 여부에 따른 거점 소방차량 지정 2.1.1 대형 소방차량 진입 가능 시 : 대형펌프차 또는 물탱크차 2.1.2 대형 소방차량 진입 불가능 시 : 소형펌프차 2.2 건물 내부 화재 시 : 층수에 상관없이 화점층 진입 일거에 소화 2.3 가연성 외장재 천장 및 벽면 내부화재 시 : 초기진화 후 내부 연소상황 탐색, 필요시 천장 및 벽면 파괴 후 소화 2.4 정보수집 단계에서 연소 확대 중이라는 상황을 인지하면 최성기라 판단하고 대응절차 마련 2.5 건물 내부 인명구조 및 피난유도 최우선 2.5.1 출입구 위치 및 진·출입 가능 : 소방대 진입 후 인명대피 유도 2.5.2 출입구 위치 및 진·출입 불가능 : 대형 차량 진입 가능한 경우 사다리차 이용 구조활동 전개, 진입이 불가능할 때는 공기안전매트, 복식사다리 등을 활용하여 내부 진입 2.6 건물 출입구 차단 시 인명구조 거점지역 선정, 구조대 진입하여 인명구조활동 전개 2.7 건물의 수직적 연소 확산 저지, 비화 및 복사열에 따른 인근 건물의 연소확대 방어를 위한 고 지점 점령 후 방어전술 전개 2.8 필로티 구역 화재 시 우선 출입구로의 연소확대를 저지하여 상층부로 열·연기 유입을 차단한 뒤 출입구에서 외부방향으로 화재진압 실시 2.9 외벽 가연성 외장재 낙하물에 유의 2.9.1 풍향, 풍속 등 기상상황 및 건축물의 높이를 고려하여 위험반경 설정 및 주민통제	(추가) 2.5.3 공기안전매트를 설치하여 추락사고 대응 및 긴급탈출 등에 활용
SOP 233 전통시장 화재 대응절차 1. 사고특성 및 위험요인 1.1 진입로가 협소하고 화물차량 등 무단 주·정차 차량들과 가판대, 천막, 캐노피 등 장애물이 많아 신속한 소방차량 진입이 곤란 1.2 의류, 생활용품 등 가연성 높은 내부 수용물로 인한 농연이 다량 분출 1.3 건축물 붕괴ㆍ낙하 등의 위험성과 복잡한 미로식 통로의 폐쇄구조로 화점방수 곤란 1.4 전통시장 중 1층은 상가, 2층 이상은 주택 용도로 사용하는 경우가 많아 화재발생 시 인명피해 우려가 큼 1.5 소방통로상에 설치된 아케이드로 인한 화재확대 및 농연의 신속한 배출이 되지 않아 인명피해 확대 우려
2. 현장대응절차 2.1 선착대는 관계자로부터 정보 수집을 하고 자동화재탐지기 수신반에서 연소범위를 확인 2.1.1 수신반의 표시가 여러 층인 경우에는 공조용 닥트 화재인 경우도 있음 2.2 선착대는 현장상황 파악과 동시 화점에 진입하여 신속하게 진압에 임하며, 후착대는 관창을 화점에 포위배치하여 연소확대 방지에 주력 2.2.1 연소방향의 연소저지선을 설정해 충분한 예비주수를 실시 2.3 연결송수관 설비, 옥내소화전 설비, 기타 소화활동상 필요한 설비 등 최대한 활용 2.4 낙하물은 직사방수로 떨어뜨려 안전 확보, 건물의 붕괴ㆍ낙하물 주의
SOP 234 항공기 사고 대응절차 1. 사고특성 및 위험요인 1.1 추락, 공중·지상 충돌, 화재발생, 폭발 및 불시착 등 다양한 요인에 의한 사고로 대량 사상자 발생, 많은 소방력 필요 1.2 인화성이 높은 연료로 인한 화재의 확대 위험성이 큼 1.3 추락으로 인한 기체 비산, 동시다발적 화재발생 가능성 큼 1.4 화재에 의한 급격한 상황악화, 사상자 발생에 따른 신속한 대응이 요구됨 1.5 항공기사고 시 협소한 공간에서 신속 인명구조 진행 필요 1.6 로켓엔진, 항공기 엔진 화재 시 소화 시도하지 말 것 (연료자체가 산화제임)
2. 현장대응절차 2.1 공항, 군, 경찰, 산림청 등 유관기관 통보 확인 2.2 현장상황 파악 및 관계기관 전파 2.2.1 사고 형태, 항공기 상태, 승객 수 등 2.3 공항소방대 및 관계자와 긴밀한 협조체계 유지 2.4 출동대는 방열복 및 공기호흡기 착용 2.5 화재발생 대비 경계관창 배치 및 소방용수 공급대책 마련 2.6 화재진압은 풍상 또는 기수 측부터 행하며 풍향과 기체방향이 다를 경우 풍상 또는 풍횡에서 진압 2.7 방수 시 관창65mm로 3인 이상이 고속분무주수 실시 2.8 항공기 내ㆍ외부 동시 화재 발생 시 초기에 포를 다량 살포 2.9 화재 없어도 연료누출이 있으면 발화원 제거에 노력 2.9.1 누출 연료에 포 소화약제 등 도포 2.9.2 엔진 냉각으로 발화원 제거(정지된 엔진도 10~30분간 연료기화 발생 가능) 2.10 항공기 타이어 화재 발생시, 진입은 전방 또는 후방 접근 2.10.1 휠과 직선으로(휠 축방향) 접근 금지, 소화약제는 타이어와 제동장치 에만 살포(항공기 동체 수손피해 방지) 2.11 대형항공기 내부 승객 구조 시 사다리 이용 진입 가능, 비상문과 출입문 외부 개폐장치 있음 2.12 승객 구조 시 분무주수 통한 구조대원 및 승객 엄호주수 및 동체 냉각활동 지속 실시 2.13 갑작스런 폭발에 대비 2.13.1 위험물질 항공기 적재여부 관계자 통해 확인 2.13.2 엔진 화재 시 폭발가능성 있음을 염두하여 엄폐물(소방차량 등) 및 대피로 사전파악 2.14 엔진동작 중 항공기 엔진 흡입력과 위험지역을 고려하여 활동 (B747기, 이륙과 출력 기준 참조) 2.14.1 흡입구 주변 : 반경 9m, 최소 출력 시 : 반경 7m 2.14.2 배기지역 ∙ 최소 출력 시 배기구 측면에서 40m, 이륙 시 65m ∙ 최소 출력 시 배기구 후미에서 180m, 이륙 시 600m 2.15 화물 중 방사성물질 누출의심 사고「SOP 313」준용
SOP 235 소방시설 활용방법 스프링클러설비 1.1 출동대는 소방차를 연결송수구에 부서, 호스(65㎜) 연결 1.2 스프링클러설비에 의한 완전진화 시 대원에 의한 잔화정리 1.3 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해서 적절한 배연이 필요 1.4 무전기를 소지한 대원을 스프링클러 차단 밸브에 배치 1.5 스프링클러 시스템을 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지 작전이 필요한 적정 진압대원을 배치 1.6 소방호스를 사용할 수 없는 경우 추가 소방대 도착 전까지 스프링클러 계속 사용 1.7 화재발생장소에 설치된 고가설비(제품) 및 장비, 가구 등에 대한 수손피해를 최소화하기 위해 신속한 배수작업 실시
2. 연결송수관 설비 2.1 송수요령 ① 송수는 단독 펌프차대의 1구 송수, 소방용수가 먼 경우에 중계대형 ② 송수계통이 2이상일 때는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용, 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10%정도 높은 압력으로 송수 ③ 송수초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침상황에 유의하고 송수압력이 적정한지를 확인 ④ 송수쪽의 게이트밸브가 폐쇄되어 있으며 송수할 수 없으므로 관계자에게 지시하여 밸브를 신속하게 개방(게이트밸브의 위치는 방재센타 또는 소화전함 내에 표시) ⑤ 옥상수조쪽 체크밸브의 기능이 저하되어 송수가 옥상수조로 유입, 유효압력을 얻을 수 없을 때는 옥상수조 쪽의 게이트밸브를 잠가 활용 ⑥ 건식배관의 경우 드레인콕크나 방수구밸브가 개방되어 있으면 누수 된 물의 손실이 크므로 콕크나 밸브를 폐쇄 2.2 방수요령 ① 방수압력은 방수구의 밸브 개폐로 조정 ② 상 ․ 하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수압력을 작게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 얻을 수 없는 경우가 있음 ③ 옥내소화전과 주배관이 공용으로 되어 있는 것은 기동스위치를 조작함으로써 1구 정도는 더 방수 가능 ④ 연결송수관의 방수구함 표면에는 방수구의표시가 있음 ⑤ 방수구는 옥내소화전함 내에 공용으로 설치된 것과 단독으로 격납함 내에 설치된 것(구형)이 있음 ⑥ 옥내소화전과 주 배관을 겸용하고 있는 것은 사용 시 고압의 방수압력이 걸리므로 자위소방대가 옥내소화전을 사용 중인 경우에는 그 사용을 중지시키는 등의 조치
3. 방재센터 3.1 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고 3.1.1 감지기가 작동되고 있는 위치(발화 지점) 3.1.2 CCTV로 보이는 상황 3.1.3 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치 3.1.4 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등 3.2 제반 방재시설의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치 3.2.1 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기 등 필요한 시설이 작동하고 있지 않을 경우 수동 작동 3.2.2 시설이 작동되지 않을 경우 건물관계자(시설관리 기술인력)로 하여금 긴급복구 요구 3.2.3 자체 방송시설로 수용인원 대피 유도 3.2.4 가스계 소화설비 방출구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동
4. 옥내소화전 4.1 소화전함 ① 계단, 복도 등에 적색등(표시등)이 있는 장소에는 일반적으로 소화전이 설치되어 있으므로 필요시 적극 활용 ② 소화전 설치개소의 적색등은 소화전의 상부에 설치 ③ 소화전함의 표면에는 “소화전”이란 표시 ④ 연결송수관 겸용 소화전함의 표면에는 소화전 이외에 “방수구”의 문자가 표시 ⑤ 소화전함의 크기는 일반적으로 0.5㎡ 이상이다. 연결송수관 설비와 겸용인 경우도 동일 4.2 설치위치 특별한 설치위치 규정은 없으나 보통 활용에 편리한 계단실내에 설치 4.3 수 원 ① 수조규모에 따라 다르지만 일반적으로 20분 사용 ② 연결송수관 겸용인 경우는 연결송수관 송수구에 의해 가압송수시도 사용이 가능 4.4 기 타 ① 소방대 방수준비가 완료될 때 까지 또는 파이프샤프트, 닥트 및 소규모 화재의 경우는 적극적으로 옥내소화전을 활용 ② 사용능력의 한계는 동일층에 있어서 5개 이상 설치된 경우는 사용가능개수 5개 까지, 5개 이하인 경우는 전부 사용 4.5 건물 층수가 많으면 많을수록 아래층에 고압송수가 예상되므로 위해방지상 관창압력 조정은 소화전함내의 앵글밸브를 사용
5. 이산화탄소·할로겐화합물 소화설비 5.1 현장도착시 이미 가스가 방출되어 있는 경우 ① 다음 대상물은 자동방출방식(자탐설비연동)이며 인명위험이 높음 ◦상시 사람이 없는 대상물의 방호구역 ◦불특정 다수인이 출입하지 않는 방호구역 또는 야간에 무인이 되는 대상물내 방호구역 ② 이산화탄소 소화설비의 가스비중은 공기비중의1.5배이며 방출후 기화가스는 침강하므로 당해 설비를 설치한 층보다 아래층에 방호구역이 있는 경우는 그 방사구역으로부터 누출된 가스 등을 예측하여 행동 5.2 소방대 지시에 의해 가스를 방출시킨 경우 ① 이산화탄소 및 할로겐화합물 소화설비의 활용에 대하여는 연소실체를 파악하고, 사용의 유무를 판단 ② 전역 방출 방식에 있어서는 방출 전에 대피경보를 발한다. ③ 수동기동장치의 가스방출 버튼은 문을 개방하는 것에 의해 싸이렌 경보가 발한 후가 아니면 조작할 수 없는 구조가 되므로 경보울림에 유의 ④ 수동기동장치 오작동의 경우에는 용기밸브 또는 방출밸브가 개방할 때까지의 시간내에(방출지연 장치가 20초 이상으로 고정되어 있다.) 이산화탄소가스의 방출정지 버튼을 눌러 긴급 차단 5.3 안전관리 ① 관계자로부터 정보 및 수신반 또는 자동화재탐지설비의 수신반 등에 가스방출 표시가 나타나는 경우 또는 방호구역의 출입구 등의 보기 쉬운 장소에 소화제가 방출된 취지문자가 나타나는 경우는 진입대원을 한정하고 진입하는 대원에게는 공기호흡기를 완전히 장착 ② 이산화탄소 소화설비가 방사한 때 내부압력상승에 의해서 출입구 방화문, 방화셔터, 개구부 틈에서 누설가스가 방호구획의 밖으로 분출할 염려가 있으므로 주의 ③ 선택밸브의 조작을 잘못해 화재장소 이외의 방호구획에 가스가 충만할 염려가 있으므로 산소가스 측정기로 안전을 확인한 구역 이외는 위험범위라 간주하고 행동 ④ 방호구역내에 요구조자 및 공기호흡기를 장착하지 않은 소방대원이 있는가를 확인하고 농연 등으로 소방대의 진입 곤란한 화재에 있어서는 관계자로 하여금 설비를 조작시켜 가스를 방출 ⑤ 이산화탄소 소화설비에 있어서는 방사시 용기 등의 금속분이 얼고 손을 접촉하면 동상의 우려가 있으므로 주의
6. 제연설비 6.1 자연제연방식은 극장, 공연장 등의 무대부에 설치되고 수동개방장치는 배연구(창 등) 부근에 설치되어 있으며 취급방법이 명시 6.2 제연설비 설치대상물의 경우에는 관계자에게 제연설비의 설치장소 및 제연방법 등을 물어보고 필요에 따라 관계자에게 조작시켜 활용 6.3 제연설비의 활용은 화재 초기부터 중기까지의 활용이 효과적이고 중기 이후 대량의 연기가 발생할 때에는 제연효과가 적다. 6.4 제연설비 작동시에 환기설비가 작동되고 있으면 공기가 휘돌아 제연효과가 저하되므로 환기설비를 정지 6.5 스모크 타워(smoke tower)：원격조작의 경우에는 방재센타 등에 의하여 작동 상황을 확인하고 수동인 경우에는 배연구의 개폐유무에 관하여 관계자로부터 의견 청취 6.6 지하주차장：제연설비의 작동방법이 방재센타 등에 의한 원격작동인가 또는 연기감지기에 의한 연동작동인가를 확인
7. 연결살수설비 7.1 관계자로부터 청취 또는 최초진입대원의 상황보고 등으로 판단하여 연소범위를 확실히 파악하고 활용, 특히, 개방형헤드의 경우 송수구역을 오인하여 송수하면 다량의 수손을 초래할 염려가 있음 7.2 송수구 부근에 송수구역, 선택밸브, 송수계통도가 게시되어 있으므로 내용을 충분히 파악한 후 조작 7.3 송수구는 65mm 쌍구형으로 설치하여야하나 살수헤드수가 10개 이하인 것에 있어서는 단구형의 것으로 할 수 있다. 7.4 송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를 수 있으므로 주의 7.5 개방형헤드가 설치되고 송수구역에 나누어져 있는 경우는 각종 밸브의 조작을 완료한 후 송수 7.6 펌프의 송수압력은 1~1.5Mpa를 목표로 조작 7.7 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인하며, 소화완료 후는 즉시 송수를 중지, 또한 검색조가 농연 등으로 진입할 수 없는 경우는 10~15분마다 송수를 일시 정지하고 내부의 변화유무를 확인하고 필요에 따라 송수를 재개하는 등의 조치를 취한다. 7.8 헤드에서 살수에 의한 소화효과는 배출되는 연기의 열, 색깔 및 수증기로부터 판단 7.9 화점실의 온도가 높은 경우는 살수설비의 배관 등이 탈락하는 경우도 예상되므로 장시간 송수하더라도 소화효과가 없는 경우는 별도의 소화수단을 병행 7.10 배관에는 배수밸브가 설치되어 있으므로 송수정지 후 헤드에서의 계속적인 살수를 중지시킬 수 있다.
8. 방송설비 8.1 화재발생시 자동전환에 의해 비상방송으로 교체되는 것이 원칙이지만 수동인 경우도 있으므로 업무방송에서 비상방송으로 스위치를 조작 8.2 경보음(싸이렌)은 비상스위치를 조작하는 것에 의해 자동적으로 명동하고 조작부 옆의 마이크 스위치를 누르면 경보음은 정지되고 육성으로 방송할 수 있다. 8.3 필요 층을 선택하여 지시, 명령을 발할 때는 층별 작동스위치를 눌러 방송한다. 8.4 각 층에 있는 대원들에게 동일한 내용의 지시, 명령을 발할 경우는 일제 스위치로 바꿔 방송한다. 8.5 화재층 또는 화재가 연소 확대하고 있는 층은 사용 불가능하므로 주의한다. 단, 다른 층의 스피커에는 영향을 받지 않도록 설계되어 있다. 8.6 스피커의 음량은 90폰 이상이며, 상당한 소음 중에서도 유효히 방송할 수 있다.
9. 비상콘세트설비 11층 이상의 고층건물, 지하층 등에 설치되어 있으므로 조명기구 등을 유효하게 활용 9.1 보호함의 문을 개방하고 아답터를 꽂는다 9.2 휴대한 전기기구의 플러그를 아답터와 연결 9.3 아답터 코드에 연결된 줄을 풀어 훅(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 한다. 9.4 휴대한 기구의 스위치를 넣고 전선을 연장	9.1 보호함의 문을 개방하고 어댑터를 꽂는다 9.2 휴대한 전기기구의 플러그를 어댑터와 연결 9.3 어댑터 코드에 연결된 줄을 풀어 훅(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 한다.
10. 무선통신보조설비 10.1 지상 또는 방재실, 수위실 등에 설치되어 있는 무전기 접속단자를 찾는다(바닥으로부터 0.8m이상1.5m 이하의 위치) 10.2 무전기 접속단자함의 문을 열고 단자의 캡을 벗긴 후 접속용 커넥터(방재실이나 소방차에 비치)를 연결 10.3 휴대용무전기의 안테나를 분리시킨 후 접속단자에 연결된 커넥터의 반대 부분을 연결시킨 후 교신 10.4 지상의 접속단자에 접속한 휴대무전기는 지하가 진입대원과의 교신 전용이 되고 당해 무전기는 지상과의 교신은 불가능 10.5 접속단자에 접속한 휴대무전기와 지하가에 있는 대원이 교신중의 경우는 다른 지하가의 대원은 교신을 짧게 한다.
11. 연소방지설비 11.1 설치대상 ① 지하구(전력 또는 통신사업용인 것에 한한다) 11.2 활용 요령 ① 현장 관계자나 자동화재탐지설비의 수신반을 확인하여 화점 위치를 파악 ② 펌프차를 연결송수구 인근에 부서 ③ 화점구역의 좌우 살수구역을 점령하여 65㎜소방호스를 연결송수구에 연결송수 ④ 1개의 송수구(1개의 살수구역) 송수압력은 약 0.2~0.5Mpa로 한다. ⑤ 화재 진행 상황을 수신반으로 계속 확인
	SOP 236 전통시장 화재 대응절차 1 사고특성 및 주의사항 1.1 누출된 인화성 액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재 발생(Pool fire ; 액면화재) 1.2 위험물 탱크 주변부 및 탱크에서 발생한 화재에서 탱크기저부에 고인 물이 비등하면서 위험물이 탱크 밖으로 넘쳐 화재면이 급격히 확대(보일오버, Boil-over) 1..3 대기 중으로 유출된 대량의 가연성 기체(가스)나 가연성액체에서 생성된 증기가 혼합기체를 형성하고 이것이 점화·폭발되는 상황(증기운폭발, Unconfined Vapor Cloud Explosion) 1.4 초기대응 실패시 장기화 및 인접 저장탱크로 연소확대 가능성 높고 유해 연소가스 다량 발생됨 1.5 저장탱크 내부 화염온도는 1,200℃ 이상이며, 온도에 가장 취약한 부분은 맨홀 또는 배관 연결부 가스켓 소재임(약 400℃에서 파손됨)
	2 현장대응절차 2.1 누출 또는 연소 물질의 위험 식별 2.2 화재현장 통제 구역 설정 2.2.1 차단 구역(hot zone) / 오염 완화 구역(warm zone) / 안전 구역(cold zone). 2.3 지정된 대피 구역 내의 인명 대피 2.4 화재 적응성 있는 진압차량 우선 배치 2.4.1 선제적포말챔버(Foam Chamber) 작동 조치 2.4.2 고성능 내폭화학차 전진 배치 2.4.3 대용량포말방수장치 전진 배치 2.5 현장 안전 및 교대조 편성 등 후생복지(Rehap) 계획 수립 2.6 긴급구조통제단 가동 및 통합과 분류를 통한 필요에 따라 확장
	3 특수현상 대응 절차 3.1 액면화재(Pool fire) 대응절차 3.1.1 사고특성 및 위험요인 3.1.1.1 누출된 인화성 액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재가 발생한 상황. 3.1.1.2 위험물이 누출되어 고이거나 물위에 층을 형성 3.1.1.3 위험물 탱크에서 발화, 대량의 화염(복사열)로 인한 화상 우려 3.1.2 현장대응절차 3.1.2.1 최성기 복사열, 보일오버(boil over), 슬롭오버(slop over)에 의한 피해범위를 산정하고 위험표시와 통제선을 설치 3.1.2.1.1 피해범위 산정시 고려사항 : 연소면의 크기, 인화성액체의 양, 방유제(인공·1차 방유제, 지형지물·2차 방유제) 높이, 방유제의 구멍, 위험물의 유입경로(하수구, 하천) 등 3.1.2.1.2 복사열 위험반경 산출 수포발생위험거리(m) = 3.5 × 탱크지름(m) 통증발생위험거리(m) = 6.5 × 탱크지름(m 거리 = 화염중심 ↔ 대원 3.1.2.2 위험반경 내 진압대원은 방열복 등을 착용 3.1.2.3 폼(foam)을 살포 포층이 파괴되지 않도록 하기 위해서, 일반 소화수가 포층에 뿌려지지 않도록 유의 3.1.2.4 탱크화재 진압은 측면으로 방수 3.1.2.4.1 최대 증발 지점이 낮은 경우, 보일오버(Boil over) 발생위험 3.1.2.4.2 최대 증발 지점이 높은 경우, 슬롭오버(Slop over) 발생위험 3.1.2.5 화재탱크 인근 탱크에 대해서 복사열 차단 및 냉각을 위한 주수를 계속한다. 복사열이 강력하고 보일오버나 슬롭오버의 발생위험이 있는 경우 모니터관창(무인방수차)이나 내폭화학차를 활용 3.1.2.6 빈 탱크로의 이송을 적극 고려 : 배유 작전결정 3.1.2.7 굴삭기, 삽 등을 이용하여 임시 집유정을 설치하거나 위험물 유입경로를 차단 3.1.2.8 보일오버나 슬립오버 발생이 임박한 것으로 판단되면 위험반경 밖으로 즉시 대피 3.1.2.8.1 보일오버 발생징후 : 보일오버 표준작전절차 참고 3.1.2.8.2 슬롭오버 발생조건 : 탱크 상부가 장시간 전면적으로 화염에 노출되어 있고 대량의 방수(포말)가 이루어짐 3.1.2.8.3 위험반경내 모든 대원과 차량은 즉시 대피할 수 있도록 준비 3.1.2.9 흡착포, 유처리제 등으로 위험물에 대한 긴급방제를 실시 및 오염방제 유관 기관과 협력 3.2 보일 오버(Boil-over) 대응절차 3.2.1 사고특성 및 위험요인 3.2.1.1 인화성액체(주로 중질유나 원유) 저장탱크에서 화재가 발생 3.2.1.2 탱크화재가 상당시간 진행되었으며 상당량의 소화수 사용 3.2.1.3 탱크 하부벽면에도 열기가 감지 3.2.2 현장대응절차 3.2.2.1 액면화재(pool fire)의 현장대응절차에 준해서 대응 3.2.2.2 보일오버 발생을 지연시키거나 방지하기 위해서 다음과 같은 조치가 필요 3.2.2.2.1 탱크 내부로 유입된 소화수에 의해서 보일오버가 발생할 수 있으므로 불필요하게 방수하지 않도록 함. 3.2.2.2.2 탱크의 드레인(drain) 밸브를 개방하여 기저에 고인 물을 제거 3.2.2.3 탱크 하부까지의 고온층 하강을 다음과 같이 확인 3.2.2.4 탱크 측면 하부에 소량의 물을 뿌렸을때 물이 증발 3.2.2.5 탱크 측면 하부에 손바닥을 댔을 때 손을 대고 있을 수 없을 정도로 뜨거 워진 상황 3.3 증기운폭발(Unconfined Vapor Cloud Explosion) 대응절차 3.3.1 사고특성 및 위험요인 3.3.1.1 대기중으로 다음과 같은 물질이 누출된 경우 3.3.1.1.1 상온·상압하에서 액체이며 인화점이 상온보다 낮은 물질 → 가솔린 등 3.3.1.1.2 상온에서 가압·액화되는 물질 → 액화프로판, 액화부탄 등 3.3.1.1.3 물질의 비점 이상의 온도이지만 가압·액화되어 있는 물질 → 반응기내의 벤젠, 헥산 등 3.3.1.1.4 대기압하에서 저온으로 액화시킨 물질 → LNG 3.3.1.2 주변온도가 고온이어서 증기 생성이 용이 3.3.2 현장대응절차 3.3.2.1 가연성가스나 가연성액체의 누출을 차단 3.3.2.2 증기운이 형성되고 있을 경우 강력한 폭발에 대비 3.3.2.2.1 위험반경을 설정하고 출입을 통제 3.3.2.2.2 강력한 엄폐물을 확보 3.3.2.2.3 주변 가연물에 살수 3.3.2.2.4 위험반경 내 활동 대원은 방화복 등 안전장구를 착용 3.3.2.3 정전기·스파크 등 모든 점화원을 차단 3.3.2.3.1 주변에서 화재가 진행되고 있으면 신속하게 진화 3.3.2.3.2 사람·차량의 통행·장비사용·흡연 등을 금함 3.3.2.3.3 증기운 위쪽으로 분무주수하여 다량의 수증기를 공급하면서 증기운을 확산·제거
	SOP 237 가스저장시설 화재 대응절차 1 사고특성 및 주의사항 1.1 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화 1.2 수소(UN1049), 중수소(UN1957), 냉장 액화수소(UN1966)와 메탄(UN1971)은 공기보다 가벼워 위로 뜨게 됨 ※ 경고 : 특히 수소와 중수소 화재의 경우 눈에 보이지 않는 불꽃을 내며 연소하므로 식별하기 어렵고, 수소와 메탄 압축 혼합물(UN2034)도 눈에 보이지 않는 불꽃을 내며 연소할 수 있음. 이 경우 열화상카메라를 이용하여 식별 1.3 화재에 노출된 실린더는 압력배출장치를 통해 인화성 가스를 배출할 수 있음 1.4 용기는 가열되면 폭발할 수 있으며 파열된 용기는 빠른 속도로 날아갈 수 있음 1.5 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) : 가연성 액화가스 저장탱크가 화재외부에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하고 탱크 강판이 약화되어 탱크가 파열되는 현상 1.6 파이어 볼(Fire Ball) : 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)현상에 이어 점화되면서 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구가 버섯모양으로 부상
	2 현장대응절차 2.1 폭발 징후 예측 2.1.1 가스저장탱크 인근에서 화재가 발생, 탱크냉각이나 화염(복사열)차단 조치가 이루어지고 있지 않고 2.1.2 안전밸브가 작동하여 가스가 누출되고 있거나 그 가스가 점화되면서 화염이 분출되고 2.1.3 액체와 면하고 있지 않은 탱크 상부가 가열·변형되면서 부풀어 오름 2.2 위험물질 비상대응 핸드북(ERG)에서 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 안전예방조치 및 자료를 참고하여 현장지휘 및 통제 2.2.1 탱크 적재량에 따른 탱크폭발 위험반경 설정, 비상대응, 주민대피, 냉각주수를 위한 추가 차량동원 2.3 탱크냉각 및 폭발방지 조치 2.3.1 탱크 주변 화재진화와 탱크냉각이 병행되어야 하나, 소방력이 부족한 경우 탱크외벽 냉각을 우선시 할 것 2.3.2 파열 위험지점인 탱크외벽 상부의 2/3지점에 집중 냉각주수 2.3.3 탱크가 화염에 휩싸인 경우 무인방수총 또는 무인방수차 등을 활용 ※ 가스 저장탱크 화재 특성상 진압이 곤란하므로 폭발방지에 주력 2.4 폭발 위험반경지역 주민대피 조치 2.4.1 탱크 파열시 파편이 멀리 비산하므로 위험반경 내 주민 우선 대피조치 2.5 폭발이 임박한 것으로 예상되면 위험반경 내 모든 소방력 대피 2.5.1 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)의 안전예방조치 및 자료를 참고하여 증기폭발 예상시간 예측 2.5.2 위험반경 내에서 활동하는 모든 대원과 차량은 즉시 대피할 수 있도록 사전대비
	3 특수현상 대응 절차 3.1 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 대응절차 3.1.1 사고특성 및 위험요인 3.1.1.1 가스 저장탱크 인근에서 화재가 발생 3.1.1.2 탱크냉각이나 화염(복사열)차단 조치가 이루어지고 있지 않는 상황 3.1.1.3 안전밸브가 작동하여 가스가 누출되고 있거나 그 가스가 점화되면서 화염이 분출되고 있는 상황 3.1.1.4 액체와 면하고 있지 않은 탱크 상부가 가열ㆍ변형되고 있는 상황 3.1.1.5 화염에 의해 저장용기 온도가 700℃이상 되면 용기재질의 강도 90%을 잃게되고 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 가능성 높음 3.1.2 현장대응절차 3.1.2.1 위험물질 비상대응 핸드북(ERG)에서 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 안전예방조치 및 자료를 참고하여 현장지휘 및 통제 3.1.2.1.1 탱크 적재량에 따른 탱크폭발 위험반경 설정, 비상대응, 주민대피, 냉각주수를 위한 추가 차량동원 3.1.2.2 탱크 주변 화재진화와 탱크냉각이 병행되어야 하나, 소방력이 부족한 경우 탱크 냉각을 우선하며, 더욱 부족한 경우 탱크의 상부(연성파괴 위험 지점)냉각을 우선 할 것 3.1.2.3 폭발시 파편이 멀리 비산하므로 유의 3.2 파이어 볼(Fire Ball) 대응절차 3.2.1 사고특성 및 위험요인 3.2.1.1 가스 저장탱크 인근의 화재에 의해서 탱크가 가열 3.2.1.2 탱크의 안전밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소되고 있으며, 이 화염에 의해 탱크가 가열됨 3.2.1.3 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구가 버섯모양으로 부상함 3.2.2 현장대응절차 3.2.1.1 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)의 폭발력이나 파이어볼의 복사열에 의해서 피해를 받을 수 있는 범위를 산정하여 위험표지(통제선)를 설치 3.2.1.1.1 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)에 이어서 바로 나타남 3.2.1.1.2 탱크폭발 위험반경 : 약 150m 3.2.1.1.3 안전파이어볼 지속시간(sec) = 0.825 × 저장 가스량(㎏) 3.2.1.2 위험반경 내 방열복 착용 및 엄폐물 활용 3.2.1.3 밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소하는 화염은 소화하지 말고 그 화염에 의해서 가열되는 면을 냉각주수 3.2.1.4 가열된 탱크의 액화가스를 다른 탱크 로 이송하는 것을 적극 고려 3.2.1.5 소방력에 따라 탱크 냉각 및 복사열 차단을 우선하고 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 징후 상시 관찰, 폭발이 임박한 것으로 예상되면 위험반경 내 모든 소방력 즉시 대피
	SOP 238 에너지저장장치(ESS) 화재 대응절차 1 사고특성 및 주의사항 1.1 에너지저장장치(ESS)의 화재 및 폭발의 주요 원인은 배터리에서 발생하는 가연성가스(염화수소, 메탄, 에탄, 에틸렌, 프로필렌 등)임 1.2 화재발생시 ESS를 구성하는 리튬이온전지 등으로 인한 2차 피해(폭발)우려가 있음 1.3 화재진압 시 물을 사용할 경우 감전 등의 위험이 있으므로 주의하여야 함 1.4 소화약제가 내부까지 침투하기 어려운 구조로 화재진압이 곤란함 1.5 화재 발생 시 무방비로 노출된 태양광 패널 등 발전설비로 화재가 확대되어 대규모 재산피해 발생 우려가 높음 1.6 항상 배터리와 관련 구성 요소에 전원이 공급되고 완전히 충전된 것으로 가정 1.7 전기 부품, 와이어 및 배터리는 잠재적(충격 등) 감전요소임을 인지
	2 현장대응절차 2.1 시스템을 담당하는 건물 직원 및 비상 연락처 정보파악 2.2 배터리에너지 저장시스템(BESS) 사고가 발생할 경우 단계별 대응 필요 2.2.1 시스템의 위치 및 유형 확인(Identify) 2.2.2 배터리에너지 저장시스템(BESS)전원차단(SHUTDOWN) 및 한전에 신속한 메인 전원 차단 요청 2.2.3 고압 및 기타 위험요소에 대한 감시장치(WATCH OUT) 확인 2.2.4 옥외 컨테이너 설비의 경우 인근 컨테이너의 가열, 팽창 등에 대한 감시 2.3 공기호흡기(SCBA)를 착용하고 절단 조작 시 아크(ARK)에 의한 눈 손상방지 2.4 연기 및 독성/인화성 가스의 확산 방지를 위해 공조시스템(HVAC) 제어 가능하도록 준비 2.5 초기 소화효과는 에어로졸 방식이 가장 적합하여, 일정 시간 경과 후 재발열 현상이 발생되기 때문에 물(水)을 이용한 냉각방식이 장기화재에 적합 2.5.1 (소형화재) 고체어어로졸, 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수 2.5.2 (대형화재) 가능한 많은 호스를 사용하여 분무주수, 무상주수로 냉각소화 2.6 보호되는 위치에서 화재를 진압하고 다량의 방수를 통한 냉각소화 및 포소화약제를 이용한 질식소화 2.7 화염에 휩싸인 경우 현장에 특수장비 운용이 가능할 때 무인방수차, 무인방수총 등을 활용 2.8 밀폐된 장소에서는 전해액 유출 확인 및 독성/인화성 가스를 모니터링하여 필요한 경우 환기 실시