가스계소화설비 약제량 점검 철저 알림

자체점검 시 가스계소화설비 약제량을 미측정하는 사례가 다수 발생됨에 따른 약제량 미점검 또는 부실 점검에 대한 조치계획임

□ 추진배경

ㅇ 소방시설법 제4조(소방특별조사), 제46조(감독) / 예방소방업무처리규정 제21조

ㅇ (대구) 가스계소화설비 소화약제 저장량에 대한 일제조사 실시
□ 약제 저장량 점검기록 없이 결과(양호)만 작성한 관리사의 거짓점검 여부 문의(‘21.10.20.)

□ 자체점검 항목 및 점검방법

ㅇ 약제저장량 점검리스트(소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별지3)

설치위치	용기 No.	실내 온도(℃)	약제높이 (cm)	충전량 (kg)	손실량 (kg)	점검 결과	비고
							약제량 손실 5% 초과 시 불량

ㅇ 점검방법 :

- (압력측정법) 압력게이지 측정값으로 가압가스 저장량 확인

- (중량측정법) 저장용기를 분리하여 저울로 중량(kg)을 측정

- (액위측정법) 점검기구*로 측정한 소화약제(액체) 높이값으로 중량 계산

* 점검기구 고가의 장비로 다수 점검업체가 미보유하고 있고 방사선 레벨메타 사용을 위해서는 방사성동위원소 허가 필요(원자력안전법 제53조)

구분	액화가스 레벨표시지	초음파 액화가스 액면측정기	(방사선)액화가스 레벨메타
사진

□ (문제점) 점검기구 사용하거나 중량 측정 후 약제저장량 점검리스트를 작성해야 하나 육안점검 후 결과만 양호 작성․제출 ➭ 부실 또는 거짓점검 의심됨

□ (조치계획) 시·도소방본부는 약제량 부실점검 의심대상(점검리스트 세부내역 미작성 대상) 표본조사 후 거짓점검 시 행정처분 확행

※ (관리협회 협조사항) 소방관서에서 약제량 부실점검업체 표본조사 등을 통해 강력처벌할 예정이니, 점검기구 등을 활용한 약제량 점검 철저토록 안내․홍보