스프링클러설비의 화재안전기준 규제개선사항 제출 의견

현        행

개   정   안

제출이유

비  고

제15조(헤드의설치제외) ① 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다.

제15조(헤드의설치제외) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------.

○ 제15조(헤드의설치제외)

- 헤드의 설치제외장소중 5. 나. 천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분--여기서 통상적으로 건축물 시공을 위해 배관,배선 사용은 불가피하므로 이러한 재료를 법문구에 명시하여 가연물에서 제외시킴으로써 일선현장에서의 혼선을 막고 민원인과의 마찰을 최소화하고자 함

○ 헤드의 설치제외장소중 14.실내에 설치된 테니스장,게이트볼장,정구장 또는 이와 비슷한 장소로서 실내 바닥,벽,천장이 불연재료 또는 준불연재료로 구성되어 있고 가연물이 존재하지 않는 장소로 관람석이 없는 운동시설(지하층은 제외한다)

.- 법문구에 빙상장도 포함하여 실제로 빙상장의 경우에는 헤드 설치를 제외하고 있는 실정이므로 법문구에 명시하여 현실화함

5. 생략

가. (생 략)

나. 천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분

14. 실내에 설치된 테니스장·게이트볼장·정구장 또는 이와 비슷한 장소로서 실내 바닥·벽·천장이 불연재료 또는 준불연재료로 구성되어 있고 가연물이 존재하지 않는 장소로서 관람석이 없는 운동시설(지하층은 제외한다.)

5. 생략

가. (생 략)

나. 천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물(불연재료 및 준불연재료의 배관,배선 등을 제외한다.)이 존재하지 아니하는 부분

14. 실내에 설치된 테니스장·게이트볼장·정구장, 빙상장 또는 이와 비슷한 장소로서 실내 바닥·벽·천장이 불연재료 또는 준불연재료로 구성되어 있고 가연물(불연재료의 배관,배선등은 제외한다.)이 존재하지 않는 장소로서 관람석이 없는 운동시설(지하층은 제외한다.)

제4조(수원) ①스프링클러설비의 수원은 그 저수량이 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

1. 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음 표의 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수[스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 층(아파트의 경우에는 설치개수가 가장 많은 세대)에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다. 이하 같다]에 1.6㎥를 곱한 양 이상이 되도록 할 것

스프링클러설비 설치장소			기준개수
지하층을 제외한 층수가 10층 이하인 소방대상물	공장 또는 창고(랙크식 창고를 포함한다)	특수가연물을 저장․취급하는 것	30
		그 밖의 것	20
	근린생활시설․판매시설 및 영업시설 또는 복합건축물	수퍼마켓․도매시장․소매시장 또는 복합건축물(슈퍼마켓․도매시장․소매시장이 설치되는 복합건축물을 말한다)	30
		그 밖의 것	20
	그 밖의 것	헤드의 부착높이가 8m 이상인 것	20
		헤드의 부착높이가 8m 미만인 것	10
아파트			10
지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 소방대상물(아파트를 제외한다)․지하가 또는 지하역사			30
비고 : 하나의 소방대상물이 2 이상의 "스프링클러헤드의 기준개수"란에 해당하 는 때에는 기준개수가 많은 난을 기준으로 한다. 다만, 각 기준개수에 해당하 는 수원을 별도로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치헤드수에 1.6㎥를 곱한 양 이상으로 하고, 30개를 초과하는 경우에는 제5조제1항제9호 및 제10호의 규정에 따라 산출된 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을 곱한 양 이상이 되도록 할 것

⑤제1항 및 제2항의 규정에 따른 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 스프링클러설비용 수조를 설치하는 경우에는 스프링클러설비의 후드밸브․흡수구 또는 수직배관의 급수구와 다른 설비의 후드밸브․흡수구 또는 수직배관의 급수구와의 사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.

제5조(가압송수장치) ①전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.

4. 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다.

5. 가압송수장치에는 정격부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치할 것. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 가압송수장치에는 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할 것. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 기동용수압개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100ℓ 이상의 것으로 할 것

8. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음의 기준에 따른 물올림장치를 설치할 것

가. 물올림장치에는 전용의 수조를 설치할 것

나. 수조의 유효수량은 100ℓ 이상으로 하되, 구경 15㎜ 이상의 급수배관에 따라 당해 수조에 물이 계속 보급되도록 할 것

9. 가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드선단에 0.1Mpa 이상 1.2Mpa 이하의 방수압력이 될 수 있게 하는 크기일 것

10. 가압송수장치의 송수량은 0.1Mpa의 방수압력 기준으로 80ℓ/min 이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상의 것으로 할 것. 이 경우 속도수두는 계산에 포함하지 아니할 수 있다.

11. 제10호의 기준에 불구하고 가압송수장치의 1분당 송수량은 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 설비의 경우 제4조제1항제1호의 규정에 따른 기준개수에 80ℓ를 곱한 양 이상으로도 할 수 있다.

12. 제10호의 기준에 불구하고 가압송수장치의 1분당 송수량은 제4조제1항제2호의 개방형스프링클러 헤드수가 30개 이하의 경우에는 그 개수에 80ℓ를 곱한 양 이상으로 할 수 있으나 30개를 초과하는 경우에는 제9호 및 제10호의 규정에 따른 기준에 적합하게 할 것

<신  설>

13. 기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용하는 경우에는 다음의 각목의 기준에 따른 충압펌프를 설치할 것

가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 살수장치(일제 개방밸브의 경우는 그 밸브)의 자연압보다 적어도 2㎏/㎠이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 할 것

나. 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며 스프링클러설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것

<신  설>

14. 내연기관을 사용하는 경우에는 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것

15. 가압송수장치에는 "스프링클러펌프"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그 가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

16. 가압송수장치가 기동되는 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

②고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직거리를 말한다)는 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상이 되도록 할 것

H = h₁+ 10

H  : 필요한 낙차(m)

h₁: 배관의 마찰손실 수두(m)

2. 고가수조에는 수위계·배수관·급수관·오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

③압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상으로 할 것

P = p₁+ p₂+ 1

P  : 필요한 압력(kg/㎠)

p₁: 낙차의 환산 수두압(kg/㎠)

p₂: 배관의 마찰손실 수두압(kg/㎠)

2. 압력수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치 및 압력저하방지를 위한 자동식 공기압축기를 설치할 것

제8조(배관)

③급수배관은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전용으로 할 것. 다만, 스프링클러설비의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 스프링클러설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할  수 있다.

2. 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브는 개폐표시형으로 할 것. 이 경우 펌프의 흡입측배관에는 버터플라이밸브외의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다.

3. 배관의 구경은 제5조제1항제10호의 규정에 적합하도록 수리계산에 의하거나 별표 1의 기준에 따라 설치할 것. 다만, 수리계산에 따르는 경우 가지배관의 유속은 6㎧, 그 밖의 배관의 유속은 10㎧를 초과할 수 없다.

④펌프의 흡입측배관은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것

2. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각 펌프(충압펌프를 포함   한다)마다 수조로부터 별도로 설치할 것

⑤연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

⑥펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며, 펌프의 성능시험배관은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치할 것

2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175%까지 측정할 수 있는 성능이 있을 것

⑦가압송수장치의 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20㎜ 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.

⑧동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

⑨가지배관의 배열은 다음 각호의 기준에 따른다.

1. 토너먼트(tournament)방식이 아닐 것.

<단서 신설>

2. 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수(반자 아래와 반자속의 헤드를 하나의 가지배관상에 병설하는 경우에는 반자 아래에 설치하는 헤드의 개수)는 8개 이하로 할 것. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 기존의 방호구역안에서 칸막이 등으로 구획하여 1개의 헤드를 증설하는 경우

나. 습식스프링클러에 격자형 배관방식(2 이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 연결하는 방식을 말한다)을 채택하는 때에는 펌프의 용량, 배관의 구경 등을 수리학적으로 계산한 결과 헤드의 방수압 및 방수량이 소화목적을 달성하는 데 충분하다고 인정되는 경우. 다만, 중앙소방기술심의위원회 또는 지방소방기술심의위원회의 심의를 거친 경우에 한한다.

<신  설>

~ 중략

<신  설>

제9조(음향장치 및 기동장치)

③일제개방밸브의 작동은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 담당구역내의 화재감지기의 동작에 따라 개방 및 작동될 것

2.화재감지기회로는 교차회로방식으로 할 것. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 스프링클러설비의 배관 또는 헤드에 누설경보용 물 또는 압축공기가 채워지거나 부압식스프링클러설비의 경우

나. 화재감지기를 자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 제7조제1항 단서의 각호의 감지기로 설치한 때

제10조(헤드)

③스프링클러헤드를 설치하는 천장․반자․천장과 반자사이․덕트․선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 다음 각호와 같이 하여야 한다. 다만, 성능이 별도로 인정된 스프링클러헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 무대부․소방기본법시행령 별표 2의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 1.7m 이하

2. 랙크식 창고에 있어서는 2.5m 이하

3. 아파트에 있어서는 3.2m 이하

4. 제1호 내지 제3호외의 소방대상물에 있어서는 2.1m 이하(내화구조로 된 경우에는 2.3m 이하)

④영 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준란 제3호가목의 규정에 따른 무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부에 있어서는 개방형스프링클러헤드를 설치하여야 한다.

[별표 1]

스프링클러헤드 수별 급수관의 구경(제8조제3항제3호관련)

(단위 : ㎜)

급수관의 구경 구분	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
가	2	3	5	10	30	60	80	100	160	161 이상
나	2	4	7	15	30	60	65	100	160	161 이상
다	1	2	5	8	15	27	40	55	90	91 이상

(주)

1. 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 3,000㎡를 초과하지 아니할 것

2. 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 "가"란의 헤드수에 따를 것. 다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수배관(또는 밸브)의 구경을 100㎜로 할 경우에는 수리계산을 통하여 제8조제3항제3호에서 규정한 배관의 유속에 적합하도록 할 것

3. 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우에는 "나"란의 헤드수에 따를 것

4. 제10조제3항제1호의 경우로서 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관구경은 "다"란에 따를 것. <단서 신설>

5. 개방형스프링클러헤드를 설치하는 경우 하나의 방수구역이 담당하는 헤드의 개수가 30개 이하일 때는 "다"란의 헤드수에 의하고, 30개를 초과할 때는 수리계산 방법에 따를 것

<신  설>

<신  설>

1. 별표1에 의해 설계된 경우에는, 별표2의 급수용량에 지속시간을 곱한 값 이상이 되도록 할 것.

(표 삭제)

2.수리역학적 방식에 의해 설계된 경우에는, 방호구역의 위험분류 등급에 따른 방수밀도에, 유효작동면적내 모든 헤드의 방수량을 곱한 양으로, 20분간 방수할 수 있는 양으로 하여야 한다. 다만, 건식스프링클러 설비 또는 이중인터록 설비의 경우에는 작동면적에 1.3을 곱한 값으로 하며, 조기반응형헤드를 설치할경우의 작동면적은 별표3에 의한 값으로 한다.

위험 분류 등급	용 도	방수 밀도	작동 면적
경급	의료시설,노유자시설,숙박시설,사무실,서고를제외한도서관,교정시설,관광휴게시설,무대부를제외한극장및콘서트홀,종교시설,박물관,보육원,주거시설,음식점의홀	4.1 LPM/m2	140 m2
중급1	주차장,상품진열대,제과점,주류공장,통조림제조공장,전자제품공장,유리및유리가공공장,세탁소,식당의주방,적재더미높이가 2.4m 이하인 창고	6.1 LPM/m2	140 m2
중급2	정미소,화학플랜트,제과공장,드라이클리닝,사료공장,피혁가공및처리공장,도서관의서고,기계제작소,금속가공,백화점,제지및펄프공장,우체국,인쇄및출판사,차량정비소,목재처리장소,무대부,타이어제조공장,담배제조공장,목재가공소, 적재더미높이가 3.7 m 이하인 창고	8.1 LPM/m2	140 m2
상급1	격납고,가연성유체사용지역,주조,금속사출,합판및압축보드제조장소,고무재생및처리장소,제재소,직물처리장소, 랙크의 높이가 7.6 m 이하인 랙크식창고	12.2 LPM/m2	232 m2
상급2	아스팔트처리,인화성액체분무,모델하우스및조립식주택,프라스틱공정장소,솔벤트세척장소,페인트처리장소, 랙크의 높이가 7.6 m를 초과하는 랙크식 창고	16.3 LPM/m2	232 m2

~ 스프링클러설비의 후드밸브․흡수구 또는 수직배관의 급수구의 상단과 다른 설비의 후드밸브․흡수구 또는 수직배관의 급수구하단과의 사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.

흡입측의 수위가 펌프의 위치보다 높을 경우에는 연성계를 설치하고, 낮을 경우에는 진공계를 설치할 것. 이하 삭제

9. 가압송수장치의 체절압력은, 유수검지장치의 입구측 정압이 1.2 Mpa를 초과하지 않도록 할 것. 다만, 별도의 감압장치를 설치하였을 경우를 제외한다.

10. 가압송수장치의 송수량은 모든 스프링클러헤드로부터의 방수량이, 당해 방호구역의 위험분류등급에 해당하는 방수밀도를 충족시킬수 있는 양 이상의 것으로 할 것. 다만, 모든 헤드로부터의 방수압력은 최소 0.05Mpa 이상이 되어야 한다.

11. 가압송수장치의 1분당 송수량은 다음 식에서 구한 스프링클러헤드의 기준개수를 기준으로 수리계산방법에의해 결정한다. 계산결과의 소수점이하의 자리는 무조건 올림한다.

스프링클러헤드기준갯수 = 작동면적 / 헤드1개의 방호면적

12. 다음식에서 구한 헤드의 개수는 수리계산시 포함되어야할 가지배관상의 헤드의 개수가 되어야 하며, 수리계산영역의 장변에 해당된다.

헤드의 개수 = (1.2 x 작동면적) / 가지배관상의 헤드간의 거리

13. 제10호,11호,12호의 규정에도 불구하고, 배관스케쥴방식인 별표1에 의해 배관의 구경을 산정하고, 제4조1항1호에의해 소화수량을 산정한경우에는, 가압송수장치의 1분당 송수량은 산정된 소화수량에 별표2의 지속시간을 나눈값으로 하고, 가압송수장치의 정격양정은 별표2의 최상층기준 최소잔류압에 10을 곱하고, 펌프로부터 최상층헤드까지의 높이를 더한값으로 하여야 한다.

(번호수정)14.

~ 스프링클러설비에서 예상되는 최소유량보다 커서는 안된다.

14. 가압송수장치는 화재시 기동이 된후에는 정지되도록 해서는 안된다. 다만, 밸브를 잠그어 배관내의 유수가 중단되도록 하였을경우에는 자동으로 정지되도록 할수 있다.

(번호수정)15.

(번호수정)16.

제8조(배관)

3. 배관의 구경은 제5조제1항제10호의 규정에 적합하도록 수리계산에 의하거나 별표 1의 기준에 따라 설치할 것.

1. 토너먼트(tournament)방식이 아닐 것 , 다만, 수리계산방식에 의해 설계한 경우는 제외한다.

다. 수리계산 방식에 의해 설계한 경우.

건식스프링클러설비의 경우, 1개의 건식밸브로 제어되는 배관의 총용적은 2,840 liter를 초과해서는 안된다. 다만, 헤드가 감열하여 개방된 직후부터 소화수가 방출되기 까지의 시간이 1분을 초과하지 않도록 설계된 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 개방형스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 화재감지기회로는 교차회로방식으로 할것. 다만, 화재감지기를 자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 제7조제1항 단서의 각호의 감지기로 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 스프링클러헤드의 방호면적과 헤드간의 거리에 대한 설치기준은 다음 각호의 표에 따라 설치하여야 한다.

1. 표준형 상하향식 헤드의 경우

위험분류등급	최대방호 면적 m2	최대거리 m	최소거리 m
경급	20.9	4.6	1.8
중급1,2	12.1	4.6	1.8
상급1,2	9.3	3.7	1.8

2. 표준형 측벽형 헤드의 경우(한쪽벽면에 설치할 경우)

위험분류등급		최대 방호 면적 m2	방호구역의 최대폭 m	헤드간의 최대거리 m	헤드간의최소거리 m
경급	불연재로 마감된경우	18.2	4.3	4.3	1.8
	상기 이외의 경우	11.1	3.7	4.3	1.8
중급	불연재로 마감된경우	9.3	3.0	3.0	1.8
	상기 이외의 경우	7.4	3.0	3.0	1.8

3. 표주분무형 측벽형 헤드의 경우(양쪽벽면에     설치할 경우)

위험분류등급		최대 방호 면적 m2	마주보는 벽의 최대폭 m	헤드간의 최대거리 m	헤드간의최소거리 m
경급	불연재로 마감된경우	18.2	7.3	4.3	1.8
	상기 이외의 경우	11.1	7.3	4.3	1.8
중급	불연재로 마감된경우	9.3	6.1	3.0	1.8
	상기 이외의 경우	7.4	6.1	3.0	1.8

4. 표준형 헤드 이외의 경우 국제적으로 공인된     기준 또는 제조회사의 특기시방서를 준용한      다.

[별표 1]

스프링클러헤드 수별 급수관의 구경(제8조제3항제3호관련)

(단위 : ㎜)

급수관의 구경 구분	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
가	2	3	5	10	30	60	80	100	160	161 이상
나	2	4	7	15	50	60	80	100	160	161 이상
다	1	2	5	8	15	27	40	55	90	150 이하

(주)

1. 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 3,000㎡를 초과하지 아니할 것

2. 제4조제1항제1호의 표중 위험등급분류 경급,보통1,2에 해당하는 경우로서 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 "가"란의 헤드수에 따를 것. 다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수배관(또는 밸브)의 구경을 100㎜로 할 경우에는 수리계산을 통하여 제8조제3항제3호에서 규정한 배관의 유속에 적합하도록 할 것

3. 제4조제1항제1호의 표중 위험등급분류 경급,보통1,2에 해당하는 경우로서 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우에는 "나"란의 헤드수에 따를 것

4. 제4조제1항제1호의 표중 위험등급분류 상급1,2에 해당하는 경우로서 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관구경은 "다"란에 따를 것. 다만, 헤드 개수가 150개를 초과할경우에는 수리계산방식에 따라 구경을 선정할것.

5. 개방형스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 위의 표를 적용하지 않고, 수리계산 방법에 따라 구경을 선정할것.

위험분류등급	최상층기준 최소잔류압	급수용량	지속시간
경급	3.4 kg/cm2	2,840 LPM	30분
중급1,2	1.4 kg/cm2	5,680 LPM	60분

[별표 2]

* 잔류압 : 유수가 있는 상태에서의 정압

[별표 3]

조기작동형헤드 설치시 작동면적의 감소율(%)(제4조제1항제1호관련)

층고	작동면적 감소율(%)	비고
3m이하	40 %
3m초과6m이하	(-5x +55)%	x = 층고
6m초과	감소율 없음

예)

층고가 4.2m 이고 중급1에 해당하는 경우 조기작동형헤드를 설치할경우의 작동면적은?

; 감소율은, -5 x 4.2 + 55 = 34 % 가되며, 제4조1항1호에서 중급1의 작동면적은 140 m2 이므로, 140 x 0.34 = 47.6 m2를 감소할수 있다. 따라서 구하는 작동면적은 140 - 47.6 = 92.4 m2 가된다.

별표1은 기존의 배관 스케줄방식에 의한것으로서, 수리계산에 의한 소화수량을 산출하지 않기 때문에, 가장 보수적인 접근 방식으로 산정하여야, 화재시 극한상황에서의 소화용수의 고갈 및 유량의 부족을 방지할수 있다. (NFPA 13, 표11.2.2.1 및 11.2.2.5 - 2002년)

○ 스프링클러의 화세제어원리는 단위면적당 방수되는 물의 양을 뜻하는 방수밀도에 좌우되며, 그러한 방수밀도로 방수되는 스프링클러의 분무에 의해 제어할 수 있는 최대작동면적이 규정되어야 한다.

최대작동면적이란 화재 시 스프링클러가 제어할수 있는 최대화재억제범위를 뜻하는 것으로서, 그 작동면적내의 스프링클러헤드는 전부 개방될 것으로 설정하여 수원을 양을 산정하는 개념으로 기준을 정하고 있는 것이, 영국, 독일, 미국등 선진국의 방식이다.

국내의 기준갯수기준이 작동면적과 비슷한 개념을 가지고 있으나, 그 분류기준에서 보면, 화재 시 예상되는 연소속도, 열방출율 등 화재양상에 따른 분류체계를 가지고 있지 않아, 그 적용에 있어 많은 문제점을 가지고 있다. 더구나, 서비스시장의 완전개방, 기술의 국제표준화, 외국계보험사들의 요구 기준 등을 고려하고, 소방부문의 국제경쟁력 제고를 위해서도, 국제적으로 통용되거나, 선진국의 공학적이고 합리적인 기준을 도입할 필요는 충분히 있다.

제시한 개정안은 미국,영국,독일의 방수밀도와 작동면적을 비교하여, 가장 보수적인 미국(NFPA)의 기준을 준용하였으며, NFPA의 기준을 국내의 실정에 맞도록, 소요되는 급수량이 가장큰 것을 기준으로, 단순화한 것이다.

○ 유효수량의 산정기준을 명확히 할필요가 있다. 실질적으로 소화수량의 사용이 가능한 위치를 근거로 함에 있어, 설비 흡수구의 하단위치와 소화흡수구의 상단위치가 소화수량 산정의 실제 이용 가능한 위치가 되며, 또한 보수적인 수량산정이 될 수 있다.

○ 펌프의 흡입구의 막힘 등, 펌프의 이상 유무를 판단하기 위해서는 수위의 위치와 상관없이 흡입측에도 무조건 압력게이지를 설치하여야 한다.

○ 원심펌프의 특성상 최소유량(헤드1개 개방의 경우)이 토출될경우에는, 정격토출압력을 상회하여 운전이 된다. 따라서, 실제 헤드의 방수압력은 펌프의 정격토출압력 이상이 되기 때문에, 펌프의 정격토출압력은 펌프의 최대압력인 체절압력을 기준으로 고려되어야 하며, 그 기준은 NFPA를 근거로 유수검지장치의 입구 측 압력으로 설정되어야 한다.

그럼에도 불구하고 체절압력이 1.2Mpa를 초과할 경우에는, 반드시 별도의 감압장치를 설치하도록 그 근거를 명확히 할 필요가 있다.

○ 기존의 방수압력기준 0.1Mpa와 방수량 80 LPM으로 고정하였을 경우에는, 헤드의 배치간격에 따라 방수밀도와 작동면적이 변동되는 문제가 발생하게 된다. 또한, 방수압력기준 0.1Mpa와 방수량 80 LPM의 기준은 여러 가지 스프링클러헤드의 종류중 표준분무형에 해당되며, 표준분무형 헤드중에서도 K값이 80인 헤드에만 해당되는 것이다. 이는 폭넓은 스프링클러의 사용을 제한하게 되는 결과를 초해할것이며, 궁극적으로는 소방기술의 발전을 저해하게 된다. 따라서, 제4조1항1호의 개정안에서 설정한 방수밀도를 충족시킬 수 있도록 방수압력이 설정되어야하며, 다만, 최소 0.05Mpa이상으로 제한한 것은 낮은 방수압으로 인한 방수패턴의 왜곡을 방지하기 위한 것이다.

○ 모든 기준 개수의 스프링클러헤드로부터의 방수량은, 위험분류등급에서 설정한 방수밀도를 충족할수 있도록, 수리계산을 통하여 계산된 값이 가압송수장치의 1분당 송수량이 되어야 한다.

○ 스프링클러의 기준갯수가 결정된후, 그 기준갯수의 위치를 설정하는 방법을 말한다. 기존에는 수리역학적으로 가장 먼거리의 헤드를 기준으로 하였으나, 정확하게는, 수리역학적으로 가장 먼거리의 작동영역내의 헤드를 말한다다.

화재시 개방이 예상되는 최대개수이며, 화재의 전파양상이 고려되고, 배관상의 최대마찰손실을 고려하여, 직사각형의 형태로 계산된다. NFPA 13의 규정을 근거로 한다.

○ 별표1은 기존의 배관 스케줄방식에 의한 것으로서, 수리계산에 의한 소화수량을 산출하지 않기 때문에, 가장 보수적인 접근 방식으로 산정하여야, 화재 시 극한상황에서의 소화용수의 고갈 및 유량의 부족을 방지할 수 있다. (NFPA 13, 표11.2.2.1 및 11.2.2.5 - 2002년)

○ 충압펌프의 유량이 화재시 스프링클러설비에서 예상되는 최소한의 유량보다 크게 될 경우에는, 주펌프의 기동을 지연시킬 수가 있기 때문이다.

○ 매우 중요한 문제로서, 현재 대부분의 소화펌프의 자동기동방식의 문제점이다. 물론 압력스위치의 설정범위 자체에 문제가 있는 것도 많지만, 대부분의 기술자들의 생각이 소화펌프의 정지압력을 정격점에 설정하는 것을 당연하게 생각하고 있으며, 그로인해 주펌프의 운전후 곧바로 정지와 기동을 반복하는 현상이 발생하고 있다. 그결과, MCC의 콘덕트가 소손되는등 펌프가 운전중 정지해버리는 일이 발생하는데, 이는 실제화재상황에서는 매우 위험한 일이다.

따라서, 주펌프는 화재상황에서 절대로 정지되지 않도록 정지점을 설정하도록 강제규정이 필요하다.

○ 유속을 얼마로 설정하는가의 선택은 설계자가 건물의 시스템을 공학적으로 분석하여 결정할 일이다. 수리계산을 할경우에는 유속에 따른 마찰손실등에 대한 계산결과가 소요급수용량산정에 포함되므로, 유속의 제한을 두어서는 안된다. 참고로 NFPA의 경우에는 유속의 제한을 두지 않고 있음.

○ 표1은 일반적으로 배관스케쥴방법이라고 불리는 것으로, 배관의 배열등을 고려하여 마찰손실을 계산하여 규격을 정하였기 때문에, 가정된 조건들(배관의 배열형태, 가지배관상의 헤드의 개수등)을 만족하여야 한다.

그러나, 수리계산방식에 의해 구경을 선정한경우에는 아래 각호의 규정을 따를필요가 없다. 왜냐하면, 수리계산방식이 배관의 배열형태에 대한 변수들에 대한 영향이 계산방식에 포함되어 고려되므로, 배관의 배열형태가 설비에 과다한 마찰손실을 유발하는등의 문제가 발생할수 없기 때문이다.

(NFPA 13, 14.5.1.1 - 2002년)

○ (NFPA 13, 14.5.1.1 - 2002년)

○ 건식밸브의 방출시간지연을 막기위하여 배관의 내용적을 제한할 필요가 있다.

○ 교차회로방식은 감지기의 오작동등에 의한 설비의 작동을 막기 위한것으로, 화재시 작동의 지연이 따를수 있는 모순이 내제되어 있다. 오작동으로 인하여, 즉각적인 피해가 발생할수 있는 개방형의 경우에만 교차회로방식을 택일하도록 하여야 할것이다.

○ 앞서 설명했듯이, 스프링클러의 설계방식을 방수밀도와 작동면적개념으로 하였기 때문에, 방수밀도와 비슷한 개념을 가지는 스프링클러의 수평거리에 관한 기준도, NFPA 기준인 헤드의 방호면적과 배치거리에 대한 기준으로 변경한다.

근거는 NFPA 13 규정의 표준분무형헤드조항을 준용한다.

○ 현재의 스프링클러설비 화재안전기준은 일반적인 사항과 표준형헤드에 대한 내용으로 되어있다. 헤드의 종류중 주거형, 포용형, 포용확장용, 라지드롭, 특수형에 대한 것은 이후 추가되거나, 별도의 기준이 제정되어야 할것이다.

○ 당초 국내규정도 NFPA 규정을 참고로 하였으므로, 최근 개정된 NFPA 규정을 반영한것이다.

○ NFPA 규정근거

○ NFPA 규정근거

○ NFAP 규정근거

○ 개방형은 방수구역내 모든헤드로부터 방수되므로, 단위면적당 살수밀도가 정확하게 적용이되어야 한다. 따라서, 무조건 수리계산에 의해 산정되어야 한다.

□ 제출의견