현  행

개  정

비고

모터펌프 관리 매뉴얼

서울특별시 상수도사업본부

모터펌프 관리 매뉴얼

서울특별시 상수도사업본부

현  행

개  정 (안)

비고

제1장   개  요

1.2 관련 기준

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 (제4조)

- 시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립․시행 등

나. 상수도시설기준 (8.2)

다. 취․송수 및 가압장 모터펌프 관리지침 (2007년)

제1장   개  요

1.2 관련 기준

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 (제4조)

- 시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립․시행 등

나. 상수도시설기준 (8.2) - 2010년 환경부 제정

다. 상수도시설유지관리매뉴얼 (7.2) - 2007년 환경부 제정

환경부 제정 상수도시설유지관리 매뉴얼 추가

1.4 시설 현황

가. 총  괄

’09.4월 현재

구 분	계	유 인 가압장	무 인 가압장	증 압 펌프장	비고
개 소	205	12	59	134
모터펌프 대수	557	73	210	274
용 량 (㎾)	46,606	22,812	20,641	3,153

나. 모터펌프 설치현황

다. 유인가압장 현황

라. 무인가압장 현황

1.4 시설 현황 : 세부현황 붙임 참조

구 분	합 계	가 압 장			증압장	비고
		계	유 인	무 인
개 소	211	64	6	58	147
대 수	540	238	42	196	302
용량(㎾)	39,349 (49,802Hp)	35,890	14,371	21,519	3,459

시설 현황은 매년 수량이 변경되므로 총괄이외에 현황은 붙임으로 수록함.

제2장 모터펌프 설계

2.1 일반 설계

나. 펌프 설비의 계획

5) 그 밖에 입지조건에 따라서는 소음 방지 대책도 검토해야 한다.

제2장 모터펌프 설계

2.1 일반 설계

나. 펌프 설비의 계획

5) 그 밖에 입지조건에 따라서는 소음 및 진동 방지 대책도 검토해야 한다.

※ 가압장 소음․진동 규제 기준(소음․진동 관리법 시행규칙 제20조제3항)

- 생활소음 규제기준

[단위 : dB(A)]

시간대별 소음원	아침, 저녁 (05:00～07:00, 18:00～22:00)	주간 (07:00～18:00)	야간 (22:00～05:00)
사업장 또는 공장 기준 적용	50 이하	55 이하	45 이하

※ 소음측정 지점(소음․진동 공정시험 기준) : 부지경계선 중 소음이 높을 것으로

예상되는 지점의 지면 위 1.2~1.5m 높이

- 생활진동 규제기준

[단위 : dB(V)]

시간대별 소음원	주간 (06:00～22:00)	야간 (22:00～06:00)
사업장 또는 공장 기준 적용	65 이하	60 이하

※ 진동측정 지점(소음․진동 공정시험 기준) : 피해가 예상되는 자의 부지경계선

중 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점

진동 대책을 추가함

소음․진동 규제기준

첨부함.

2.2 펌프 개량(교체) 기준

가. 장기 사용에 의한 내구년한 경과로 교체시

․ 원심펌프․펌프모터 일체형 펌프 등 내구년한 : 10년

※내구년한 관련규정(조달청고시 제2007-13호)

대분류	일련 번호	물품목록체계 (나라장터)		군급체계		단위	내용연수
		물품 분류번호	물품 분류명	분류번호	품 명
40. 유체조절기기	261	40151503	원심펌프	4320042	편흡입 벌류트펌프	년	10
	264	40151573	펌프모터 일체형펌프	4320006	펌프모터 일체형펌프	년	10

2.2 펌프 개량(교체) 기준

가. 장기 사용에 의한 내구연한 경과로 교체 시

1) 원심펌프 등 펌프류 내용연수 : 11년

2) 모터류 내용연수 : 10~11년

※ 내용연수 (조달청고시 제2014-12호)

일련번호	분류번호	품 명	단위	내용연수
428	40151503	원심펌프	년	11
430	40151513	수중펌프	년	11
432	40151566	부스타펌프	년	11
295	26101106	인버터용모터	년	10
296	26101110	변속교류모터	년	10
297	26101115	삼상유도전동기	년	11

※『가압장․배수지 시설물 개량사업 선정방법 개선』(부본부장 방침,

’16. 2. 25.)에 따라 개량시설 노후도 평가 후 대상 선정

조달청 고시 개정

(10년 → 11년)

조달청 개정된 고시 수록

개량사업 선정 시 부본부장방침에 따라 노후도 평가 실시 포함

2.3  펌프 용량 설계

나. 펌프 유량(Q)

1) 계획배수량에 의한 산출 (상수도시설기준 7.1.3)

Q(㎥/hr) = (급수인구 × 1인 일 최대 급수량 ㎥/d × 시간계수)/24

■ 급수인구 : 현재 급수인구를 정확히 조사한 후 장래 인구증가율을 반영

- 현재 급수인구는 급수구역 내 인구를 구청, 동사무소에서 조사

- 장래 인구는 구청별 인구현황(통계자료)을 조사하고 장래 인구

증가율은 2020 서울수도정비기본계획을 반영하여 모터펌프

운영 예상기간 동안의 급수 인구를 반영

■ 1인 일 최대 급수량 : 모터펌프 운영 예상기간 동안의 급수인구 반영

(2030 서울수도정비기본계획)

■ 시간계수 : 현재까지의 실적 또는 유사지역의 실적을 조사하여 결정

- 직송급수 = 1.5

2.3  펌프 용량 설계

나. 펌프 유량(Q)

1) 계획배수량에 의한 산출 (상수도시설기준 7.1.3)

Q(㎥/hr) = (급수인구 × 1인 일 최대 급수량 ㎥/d × 시간계수)/24

■ 급수인구 : 현재 급수인구를 정확히 조사한 후 장래 인구증가율을 반영

- 현재 급수인구는 급수구역 내 인구를 구청, 동사무소에서 조사

- 장래 인구는 구청별 인구현황(통계자료)을 조사하고 장래 인구

증가율은 2030 서울수도정비기본계획을 반영하여 모터펌프

운영 예상기간 동안의 급수 인구를 반영

■ 1인 일 최대 급수량 : 모터펌프 운영 예상기간 동안의 급수인구 반영

(2030 서울수도정비기본계획)

■ 시간계수 : 현재까지의 실적 또는 유사지역의 실적을 조사하여 결정

- 일본 시간계수 산출식 K = 2.6002 × (Q/24)-0.0628 (상수도시설기준 7.1.4)

- 직송급수 = 1.5이상

3) 급수 실적에 의한 산출 (기존 모터펌프 교체 시)

유량계가 설치되어 급수지역의 유량을 정확하게 알 수 있는 경우

급수 실적량을 파악하여 계획 배수량 또는 계획 사용 수량에 의한

의한 산출량과 비교하여 적정한 량을 적용하여야 한다.

가) 배수지 송수 Q(㎥/h) = 1일 최대 급수실적량(㎥/d) × 시간계수/24

나) 직접급수 Q(㎥/min) = 시간 최대 급수실적량(㎥/h) × 시간              계수/60, 또는 순간 최대 급수실적량(㎥/10분) × 시간계수/10

※ 유량값은『상수도사업본부 유량감시시스템』참조

서울수도정비기본계획

변경(2020 → 2030)

현장에 맞는 시간계수를 적용할 수 있도록 변경

유량계 보급이 보편화 되어 펌프 교체 시 급수실적에 의한 급수량 산출 추가

다. 펌프 양정(H)

1) 양정 산출식

Ht = ha + hs + hℓ + hp

Ht : 전양정(m)

ha : 실양정(m)

hs : 흡입수두(m)

hℓ : 관로 마찰손실수두(m)

hp : 토출수두(m)

2) 토출수두(hp)는 상수도 시설기준 7.4.3에 의하여

- 2층 건물에의 직결급수를 가능하게 하기 위해서는 배수관의 최소동수압은 150～200kPa(약1.53～2.04 kg/cm2)를 표준으로 하고,

- 3층, 4층 및 5층에 대한 표준최소동수압은 각각 200～250(약2.04～2.53 kg/cm2), 250～300(약2.53～3.04 kg/cm2) 및 300～350(약3.04～3.53 kg/cm2)kPa 이다.

3) 관로마찰손실수두(hℓ)은 다음식 참조 산출

Hazen․Williams 공식

hℓ =10.666․C -1.85․D -4.87․Q l.85․L

hℓ : 마찰손실수두(m)

Q : 유량(m3/s)

C : 유속계수(모르타르라이닝주철관, 도복장강관에서 110인 경우)

D : 관내경(m)

L : 연장(m)

다. 펌프 양정(H)

1) 양정 산출식

H = ha + hℓ + hp

H  : 전양정(m)

ha : 실양정(m)

hℓ : 관로 마찰손실수두(m)

hp : 잔류수두(m)

2) 실양정(ha) = 토출수두(had) + 흡입수두(has)

가) 토출수두(had)

① 하류(A)배수지에서 상류(B)배수지로 송수하는 경우

․ 토출수두(had) = B배수지 고수위(HWL) - A배수지 저수위(LWL)

※ 배수지 운영을 고려 A배수지 평균수위(MWL)를 적용할 수 있음.

② 관로 중에 가압펌프를 설치하여 직송으로 급수하는 경우

․ 토출수두(had) = 최고급수구역 표고(m) – 펌프 중심표고(m)

나) 흡입수두(has)

․ 압입하는 경우는 “-”로 계산

․ 배수관로 중에 가압펌프를 설치하는 경우 인입 최소압력수두가

15m 이상 유지하는 지점 선정 (상수도시설기준 P826)

※ 정확한 인입압력 산출을 위하여 펌프 설치지점에 압력계를 설치         하고 시간대별 압력 측정하여 적용

3) 관로 마찰손실수두(hℓ)

가) 관경 75㎜ 이상 : 하젠-윌리암스(Hazen․Williams) 공식

<Hazen․Williams 공식>

hℓ =10.666․C -1.85․D -4.87․Q l.85․L

hℓ : 마찰손실수두(m)

Q : 유량(㎥/s)

C : 유속계수 (구경, 재질에 따라 100~120 적용)

D : 관내경(m)

L  : 연장(m)

나) 관경 50㎜ 이하 : Weston 공식

4) 잔류수두(hp)

가) 직결급수하는 경우 : 상수도시설기준 7.4.3

․ 2층 : 최소동수압 150～200kPa (1.53～2.04㎏/㎠)

․ 3층 : 최소동수압 200～250kPa (2.04～2.53㎏/㎠)

․ 4층 : 최소동수압 250～300kPa (2.53～3.04㎏/㎠)

․ 5층 : 최소동수압 300～350kPa (3.04～3.53㎏/㎠)

상수도시설기준에 맞게

양정 산출식을 변경함.

양정 과다 대비 배수지 운영 여건을 고려 평균수위(MWL)를 적용 가능하도록 변경

정확한 인입압 산출을 위하여 인입관 압력계 설치 후 측정 적용

2030 서울수도정비기본계획의 유속계수 적용

상수도시설기준(P1073)  따라 관경 50mm 이하 Weston공식 적용

2)토출수두의 내용을

간결하게 정리함.

라. 동력(P)

2) 여유율(α)

가) 여유율(α)은 전압 및 주파수의 변동, 연료의 적합여부, 설계, 제작      상의 여유 등을 고려하여 유도전동기의 경우 0.1～0.15을 적용

한다.

라. 동력(P)

2) 여유율(α)

가) 여유율(α)은 유도전동기의 경우 전압 및 주파수의 변동, 연료의

적합여부, 설계, 제작상의 여유 등을 고려하여 0.1～0.15을 적용

한다. 단 37㎾ 이하 소형 펌프는 제작사 제시 여유율을 적용 가능

소형 펌프는 전동기

효율이 낮아 제작사

제시 여유율 적용이

타당 (관계자 회의

요청사항)

3) 펌프 효율(ηP)

․펌프 효율은 다음의 KS규격의 펌프 효율을 적용한다.

<표 2-3-2> 펌프 형식 및 유량별 KS 규격효율

(단위:%)

유량 (㎥/min)	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
소형다단원심	39	45	48.5	53.5	57	59	60.5	63.5	65.5	68.5	70.5	73
인라인 가압펌프	50	52	54	57	59	61	62	64	65	66	67	70
소형볼류트	37	44	48	53.5	57	59	60.5	63.5	65.5	68.5	70.5	73
양흡입원심											67	70
유량 (㎥/min)	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
소형다단원심	74
인라인 가압펌프	71	72
소형볼류트	74	74.5	75	75.5	76	76.5
양흡입원심	71	72	73	74	75	76	77	78	78.5	79	79.5	80,

3) 펌프 효율(ηP)

가) 고효율 기준

(1) 규정 : 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상

자원부 고시 제2017-105호, 2017. 7. 4.)

(2) 대상 : 흡입구경 및 토출구경의 호칭지름이 200mm이하, 규정                 출량이 15.0㎥/mim이하인 펌프

토출량 (㎥/min)	0.03	0.05	0.08	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
효율(%)	43.0	47.0	50.0	52.0	56.5	60.0	65.0	68.0	70.0	71.0	73.0
토출량 (㎥/min)	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	-
효율(%)	74.0	76.0	77.0	78.5	79.0	79.5	80.0	80.5	81.0	81.5	-

나) KS규격 효율

(단위:%)

토 출 량 (㎥/min)	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
인라인 가압펌프 (KSB6320)	50	52	54	57	59	61	62	64	65	66	67	70
소형벌류트 (KSB7501)	37	44	48	53.5	57	59	60.5	63.5	65.5	68.5	70.5	73
양흡입벌류트 (KSB6318)											67	70
토 출 량 (㎥/min)	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
인라인 가압펌프 (KSB6320)	71	72
소형벌류트 (KSB7501)	74	74.5	75	75.5	76	76.5
양흡입벌류트 (KSB6318)	71	72	73	74	75	76	77	78	78.5	79	79.5	80

다) 한국펌프공업협동조합 단체표준 기준

(1) 번호 : SPS-KPIC0003-B7505-5673

(2) 대상 : 소형 다단 원심펌프

토출량 (㎥/min)	0.08	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
효율(%)	32	37	44	48	53.5	57	59	60.5	63.5	65.5
토출량 (㎥/min)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	-
효율(%)	68.5	70.5	73	74	74.5	75	75.5	76	76.5	-

4) 효율 적용기준

가) 고효율 기준, KS규격 효율, 한국펌프공업협동조합 단체표준               효율 중 가장 높은 효율을 적용한다.

나) 동일한 토출량이 없는 경우 직상 토출량의 효율을 적용한다.

펌프효율을 KS효율 만 적용하던 것을 고효율 기준, KS규격, 단체표준 기준 중 가장 높은 효율을 적용하도록 함.

5) 전동기 선택

가) 산출된 동력 값은 전동기 공칭규격과 일치하지 않으므로 산출된       동력 값에서 바로 위의 값의 다음 공칭규격을 선택한다.

나) 전동기 공칭규격(㎾)

1.5㎾,  2.2㎾,  3.7㎾,  5.5㎾,   7.5㎾,  11㎾,  15㎾

18.5㎾,  22㎾,  30㎾,   37㎾,   45㎾,   55㎾,  75㎾

90㎾,  110㎾, 160㎾,  200㎾

5) 전동기 선택

가) 산출된 동력 값은 전동기 공칭규격과 일치하지 않으므로 산출된       동력 값에서 바로 위의 값의 다음 공칭규격을 선택한다.

나) 전동기 공칭규격(㎾)

1.5㎾,  2.2㎾,  3.7㎾,  5.5㎾,   7.5㎾,  11㎾,  15㎾

18.5㎾,  22㎾,  30㎾,   37㎾,   45㎾,   55㎾,  75㎾

90㎾,  110㎾, 160㎾,  200㎾

다) 전동기는 고효율 전동기를 사용하여야 하며 고효율 전동기가

생산되지 않는 규격은 KS효율 이상의 전동기를 적용하여야 한다.

※ 붙임4 『전동기(모터) 효율』참조

고효율 전동기 사용에

관한 조항 추가

(전동기 효율 조사하여 붙임 첨부)

제4장 모터펌프 운영

4.1 운전 효율분석

가. 개  요

2) 효율분석 대상 : 가압장 모터펌프(37㎾ 이상)

※ 37㎾ 미만 모터펌프에 대한 운전효율 분석은 사업소별로 자체 관리

나. 추진방법

1) 효율분석 결과는 매 분기별 다음달 말일까지 본부 시설관리부           (시설관리과)로 보고한다.

제4장 모터펌프 운영

4.1 운전 효율분석

가. 개  요

2) 효율분석 대상 : 가압장 모터펌프(37㎾ 이상)

나. 추진방법

1) 효율분석 결과는 매 분기별 다음달 말일까지 본부 시설안전부           (시설관리과)로 보고한다.

30KW 미만 소형 펌프의

운전효율은 유량, 전력량 등 기초자료 부족으로

효율분석이 어렵고 대부분 변속펌프로 효율분석 실효 부족으로 제외

부서명 변경

마.  모터펌프 및 부대설비 도색 기준

품 명 구 분	모 터	펌프 및 배관류	모터 펌프 번호 표시 관랑실 메인배관
색상번호	황색 (9.4YR7.2/13.2)	청색 (9.4B5.3/8.2)	검정색
색 상

마. 모터펌프 및 부대 시설물 도색 기준

시설․설비명	색 도	색이름	색 상	선정사유
모터	2.3Y 8.2/9.5	노랑		기 색상 결정
펌프 (흡입․토출․물배관포함)	6.7B 5.7/7.9	파 랑		기 색상 결정, 증압장 라인펌프 이에 준함 ※물배관 : 원수, 정수, 희석수, 배출수
B/F밸브, 수문 볼․첵크밸브 밸브	7.5BG 8.0/1.2	회 색		기 색상 결정
에어챔버(압력탱크)	6.7B 5.7/7.9	파 랑		공기 + 물, 배관 표기 따름
공기압축기	1.9B 8.0/1.5	연회색		공기공급설비 내용물로 색상선정
내식성 배관	고유의 색상, 도금한 재료의 표면(스테인레스, 동합금류) 색상 그대로
가압장 내벽	4.4Y 8.9/1.5	베이지색		수성페인트, 차분하고 편안한 분위기
펌프실 바닥	6.6GY 6.3/8.0	연녹색		우레탄, 맑은 색의 톤(분위기)

※ 색도(먼셀표색기호) : 처음 색상의 번호와 기호, 두 번째는 색 밝기의 명도로서         0～10, 11단계(높을수록 밝음), 색 선명정도의 채도로서 0～14단계(높을수록       순도 높음),

본부장 방침에 의한

도색 기준 변경

(가압장 시설 종합 정비   계획, 본부장방침,

’12. 1. 20.)

제5장 모터펌프 유지관리

5.1 관리대장 기록

가. 원활한 유지관리를 위하여 각종 관리카드를 비치하고, 각종 현황을 정리 기록 관리한다.

제5장 모터펌프 유지관리

5.1 관리대장 기록

가. 원활한 유지관리를 위하여 각종 관리카드를 작성하여 비치하며, 각종 현황을 상수도지리정보시스템(이하 GIS시스템)에 분기별 1회 정기적으로 업로드하여야 한다.

모터펌프 현황을 GIS시스템에서 관리 필요

5.4 증압펌프장 시설물 관리

라.  전기 판넬

․ 전기판넬 표면은 각종 불법광고물이 붙여 미관을 저해하므로 광고물 부착방지 시트를 부착하여 깨끗한 이미지를 구현하도록 개량

☞ 시트지 색상 및 디자인

샘플 1		샘플 2		샘플 3	샘플 4

5.4 증압펌프장 시설물 관리

라. 전기 판넬

1) 전기 판넬의 표면은 각종 불법광고물이 붙여 미관을 저해하므로   광고물 부착방지 시트를 부착하여 깨끗한 이미지를 구현하도록   하여야 한다.

2) 전기 판넬 표면 색상은 서울대표색 10중 기와진회색

(CMYK 65/55/60/28)을 사용하여야 한다.

3) 전기 판넬은 대부분 옥외 도로변에 설치되므로 “서울시 디자인

가이드라인(도시공간개선단) 2.13 지상기기”의 설계지침 및   기준(붙임4)을 준수하여 설치하여야 한다.

마. 바이패스 배관 미설치

1) 증압장에는 부득이한 경우를 제외하고 바이패스 배관을

설치하지 않는다.

바이패스관 설치		바이패스관 미설치

서울시 디자인가이드라인 준수

(도로에 설치되는 전기 판넬 표면을 서울대표색인 “기와진회색”으로 마감)

바이패스 배관 설치시

손실감소 및 예산절감 효과가 있어 미설치

(창의제안 사항)

<붙임 2>

모터펌프 용량검토 요청 서식

○ 최근 1년간 급수량 현황

[단위:㎥]

구 분	최근 1년간
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소 계
일 반 수용가
다량급수처1 (상 호)
다량급수처2 (상 호)

<붙임 1>

시설 현황

1. 총  괄

구 분	계	무인가압장	증압펌프장	비 고
개 소	207	64	143
대 수	534	238	296
용량(㎾)	39,270	35,881	3,389

2. 모터펌프 현황

사업소	합 계			가압장			증압장
	개소	대수	용량(㎾)	개소	대수	용량(㎾)	개소	대수	용량(㎾)
계	207	534	39,270	64	238	35,881	143	296	3,389
중부	43	119	6,600	18	66	6,023	25	53	577
서부	37	99	6,326	12	47	5,882	25	52	444
동부	16	38	884	4	14	675	12	24	209
북부	37	82	2,570	8	24	1,879	29	58	691
강서	14	34	718	5	14	540	9	20	178
남부	22	63	11,633	9	36	11,175	13	27	458
강남	30	79	9,859	6	29	9,144	24	50	715
강동	8	20	680	2	8	563	6	12	117

3. 유인가압장 현황

사업소	개소	유인 가압장
계	6
중 부	-
서 부	3	북악터널(배), 백련(배), 만리
동 부	1	대현산(배)
북 부	-
강 서	-
남 부	1	노량진(배)
강 남	1	삼성(배)

4. 무인가압장 현황

사업소	소 계			가 압 장 명(무인)
	계	무 인 가압장	증압장	무인가압장			증압장
계	201	58	143
중부	43	18	25	삼 청	평창1	평창2	명 륜	낙 산	구 기	만 리	필 동
				혜 명	약 수	낙 산	무 악	신 당	장 충	신 교	무악2
				효 자	정릉4	성북2	남 산	남산1	남산2	연화봉	성북1
				성북2-2	종 암	인 수	종 암	석 관	월 곡	배밭A	배밭B
				월곡(배)	도 원	보 광	배밭C	배밭D	서 경	청 운	동 숭
				경 내	보광(배)	북 악
서부	34	9	25	증산(배)	진 관	불광(배)	북가좌2	불 광	불광1	창천1	독박골1
				창 천	홍은3	녹 신	홍 제	홍제2	홍제4	응암2	연 희
				현 행	와우산	노고산(배)	진관사	홍은1	자하문	봉 원	송죽원
							성산1	성산2	상 암	청 암	약수사
							정원1	정원2	기자촌	백 련	금 화
동부	15	3	12	아차산(배)	용마(배)	신내(배)	옥 수	응 봉	응봉2	휘경A	휘경B
							이 문	경 희	청량리	마 장	신 내
							망 우	휘경C
북부	37	8	29	미 아	상 계	수 유	4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
				우 이	번 동	쌍문1	미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
				쌍문2	중 계		상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
							월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
							삼각산	벽 산	쌍문1	중 계	도봉1
							동막골1	동막골2	중계1	무수골1
강서	14	5	9	신 정	화곡(배)	온 수	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
				개 봉	우장산(배)		육 본	성 아	오류1	오류2	궁 동
남부	21	8	13	금천(배)	상도3	대방(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	동 일
				상도(배)	신림6(배)	봉천11(배)	상도5	봉 현	신대방	신림3	신림7
				법 원	낙성대(배)		신림10	신림2	달마사
강남	29	5	24	방배(배)	내 곡	일원본	구 룡	국민단지	궁마을	논현1	논현2
				반포(배)	우면산		논현3	도 곡	방일초등	방죽1	삼 성
							서 초	형 촌	역삼1	역삼2	자 곡
							쟁 골	송 동	세 곡	역삼3	도곡2
							대 치	수 서	신자곡	우면산
강동	8	2	6	거 마	오금(배)		가락1	가락2	장 지	천 호	명 일
							방 이

<붙임 2>

모터펌프 용량검토 요청 서식

○ 최근 1년간 급수량 현황

- 신설 가압장 또는 유량계가 없는 가압장의 펌프 개량 시

[단위:㎥]

구 분	최근 1년간
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소 계
일 반 수용가
다량급수처1 (상 호)
다량급수처2 (상 호)

- 유량계가 있는 가압장의 펌프 개량 시

[단위:㎥/일]

구 분		최근 1년간
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
일일 유량	최소
	최대
	평균

<붙임 3>

서울시 디자인 가이드라인

2.13 지상기기

구 분	설계지침 및 기준(안)
형태/구조	□ 공공시설물 용도에 부적합한 과동한 형태의 의장요소는 지양하며, 단순하고 간결한 형태로 디자인한다. □ 지붕 및 콘크리트 받침대는 설치를 지양한다.
소재/표면처리	□ 기본적으로 금속재를 사용하며, 고광태 재료의 사용을 지양한다. □ 요철 및 볼트(너트)의 노출은 지양하며, 노출이 불가피한 경우 안전성을 고려한 설계와 마감 색채를 적용한다.
색채/그래픽	□ 도장의 도료의 색채는 원칙적으로 서울대표색10 중 기와진회색(CMYK 65/55/ 60/28)을 사용하며, 경우에 따라서는 돌담회색(CMYK 29/23/27/0)을 사용 할 수 있다. □ 금속재는 분체도장을 권장하며, 도료가 벗겨지지 않도록 원재료에 대한 선 가공을 한다. □ 유채색은 지향하며, 최소한의 색채 사용을 권장한다. □ 관리를 위한 최소한의 정보를 제외한 문자나 로그 등 그래픽 요소의 표기 및 부착을 지양한다. (인증 시 인증마크는 제외)
시공/유지관리	□ 하부에 마감을 은폐하기 위한 캡 등 보조금구를 설치하지 않는다. □ 설치시 체결부가 외부에 돌출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 설치한다.
기타 참조사항	□ <디자인서울 가이드라인> 공공시설물 – 관리시설물 - 지상기기

<붙임 4>

전동기(모터) 효율

1. 저압 삼상유도전동기 : 효율관리기자재 운용규정

- 규    정 : 산업통상자원부 고시 제2017-61호, ’17. 5. 1.

- 적용대상 : 전압 600V 이하, 인버터전동기 포함

- 최저소비효율기준(%) - [표1] : 0.75~37㎾ 미만 2018. 9월 까지 적용

정격 출력 (㎾)	보호형				전폐형
	2극	4극	6극	8극	2극	4극	6극	8극
0.75	75.5	82.5	80.0	74.0	75.5	82.5	80.0	74.0
1.5	84.0	84.0	85.5	85.5	84.0	84.0	86.5	82.5
2.2	84.0	86.5	86.5	86.5	85.5	87.5	87.5	84.0
3.7	85.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	85.5
5.5	87.5	88.5	88.5	88.5	88.5	89.5	89.5	85.5
7.5	88.5	89.5	90.2	89.5	89.5	89.5	89.5	88.5
11	89.5	91.0	90.2	89.5	90.2	91.0	90.2	88.5
15	90.2	91.0	91.0	90.2	90.2	91.0	90.2	89.5
18.5	91.0	91.7	91.7	90.2	91.0	92.4	91.7	89.5
22	91.0	92.4	92.4	91.0	91.0	92.4	91.7	91.0
30	91.7	93.0	93.0	91.0	91.7	93.0	93.0	91.0
37	93.0	94.5	94.1	91.7	93.0	94.5	94.1	92.4
45	93.6	95.0	94.5	92.4	93.6	95.0	94.5	92.4
55	93.6	95.0	94.5	93.6	93.6	95.4	94.5	93.6
75	93.6	95.4	95.0	93.6	94.1	95.4	95.0	93.6
90	94.1	95.4	95.0	93.6	95.0	95.4	95.0	94.1
110	94.1	95.8	95.4	93.6	95.0	95.8	95.8	94.1
132	94.5	95.8	95.4	94.1	95.4	95.8	95.8	94.5
160	95.0	95.8	95.4	94.1	95.4	96.2	95.8	94.5
200	95.0	95.8	95.4	94.1	95.8	96.2	95.8	94.5
225	-	96.2	95.8	-	-	96.2	95.8	-
260	-	96.2	95.8	-	-	96.2	95.8	-
300	-	96.2	95.8	-	-	96.2	95.8	-
335	-	96.2	95.8	-	-	96.2	95.8	-
375	-	96.2	95.8	-	-	96.2	95.8	-

- 프리미엄효율기준(%) - [표2] : 0.75~37㎾ 미만 2018.10.1.부터 적용

정격 출력 (㎾)	보호형				전폐형
	2극	4극	6극	8극	2극	4극	6극	8극
0.75	77.0	83.5	82.5	-	77.0	83.5	82.5	75.5
1.5	85.5	86.5	87.5	-	85.5	86.5	88.5	84.0
2.2	85.5	89.5	88.5	-	86.5	89.5	89.5	85.5
3.7	86.5	89.5	89.5	-	88.5	89.5	89.5	86.5
5.5	88.5	91.0	90.2	-	89.5	91.7	91.0	86.5
7.5	89.5	91.7	91.7	-	90.2	91.7	91.0	89.5
11	90.2	93.0	91.7	-	91.0	92.4	91.7	89.5
15	91.0	93.0	92.4	-	91.0	93.0	91.7	90.2
18.5	91.7	93.6	93.0	-	91.7	93.6	93.0	90.2
22	91.7	94.1	93.6	-	91.7	93.6	93.0	91.7
30	92.4	94.1	94.1	-	92.4	94.1	94.1	91.7

- 비표준 삼상유도전동기에 대한 적용

삼상유도전동기의 정격 출력이 [표 1] 또는 [표 2]에서 규정된 값 사이에 있을 경우 중간 또는 그 이상이면 위쪽, 중간 미만이면 아래쪽의 정격출력 최저소비효율기준 또는 프리미엄효율기준을 따른다.

2. 고압 삼상유도전동기 (KSC 4203)

- 75~200㎾ 고효율 전동기 적용

정격 출력 (㎾)	보호형				전폐형
	4극	6극	8극	10극	4극	6극	8극	10극
75	93.6	93.6	93.6		93.6	93.0	93.0
90	93.6	93.6	93.6		93.6	93.0	93.6
110	94.1	94.1	93.6		94.1	94.1	93.6
132	94.1	94.1	93.6		94.1	94.1	93.6
150	94.1	94.1	93.6		94.5	94.1	94.1
185	94.1	94.1	93.6		94.5	94.1	94.1
200	94.1	94.1	93.6		94.5	94.1	94.1
220	91.0	90.5	90.0	89.5	91.0	90.5	90.0	89.5
250	91.5	91.0	90.5	90.0	91.5	91.0	90.5	90.0
280	92.0	91.5	91.0	90.5	92.0	91.5	91.0	90.5
300	92.0	92.0	91.5	91.0	92.0	92.0	91.5	91.0
335	92.5	92.5	92.0	91.5	92.5	92.5	92.0	91.5
355	92.5	92.5	92.0	91.5	92.5	92.5	92.0	91.5
400	93.0	93.0	92.5	92.0	93.0	93.0	92.5	92.0
500	93.0	93.5	93.0	92.5	93.0	93.5	93.0	92.5

시설 현황 붙임에

첨부

유량계 보급이 많이 이루어져 급수실적 관리 가능하여 유량값 추가

전동기 효율 추가

(의견조회 요청사항)