문서번호	미생물검사과-21939
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
최병도		백영애	06/16
			이상미
협조

'22년 2분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사 보고

2022. 6

수질분석부

미생물검사과

’22년 2분기 수돗물 급수과정별 수질검사 결과

정수센터에서 말단 수도꼭지까지 단계별 급수시설에 대한 수돗물 수질검사를 수행하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 목적

□ 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

□ 실시간 수질 감시 취약 지점의 수질 모니터링을 통한 수질사고 예방

□ 검사근거

□ 「수도법시행규칙」제8조

□ 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 : 2022년 4월~6월(2/4분기)

□ 검사항목 : 12개 항목

□ 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성 질소

□ 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

□ 소독제 및 소독부산물질(2): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs)

□ 기타항목(1): 수온

□ 검사지점 : 총 24지점

□ 수돗물 공급시설 흐름도

정수센터 (8지점)		□□	지역배수지		□□	1차배수지 (8지점)		□□	수도꼭지 (8지점)
		□□			□□			□□
	채수시설

□ 급수시설 및 구역별 수질검사 지점

구분	정수센터	1차 배수지	수도꼭지
검사대상 (개소)	8	8	8

정수센터(8)	지역배수지(미지점)	1차 배수지(8)	수도꼭지(8)
광암	광암(정수장)	오금	송파세무서
강북	북악	평창1	현대평창주유소
암사1	수서	일원본동	일원장미공원
암사2	삼성	삼성	삼성동주민센터
구의	용마	용마소	신원오일뱅크
뚝도	보광	남산소	후암동주민센터
영등포1	신정	온수2	서울교통온수영업소
영등포2	금천	선우	미성동주민센터

※ 지점선정 : 실시간 수질 감시시스템 미설치 급수시설과 이와 관련된 말단 수도꼭지로 선정함

Ⅱ		검사 결과

□ 급수과정별 수질검사 결과

▶ 2022년 2분기 급수과정별(24지점) 수질검사 결과

항 목 구 분		수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준		-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계		-	-	-	-	-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체 (24)	평균	17.2	불검출	불검출	불검출	7.1	0.06	0.031	0.32	0.001	0.004	0.004	불검출
	최대	20.1	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.036	0.59	0.009	0.015	0.100	불검출
	최소	13.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.05	0.024	0.14	불검출	불검출	불검출	불검출
정수센터 (8)	평균	17.2	불검출	불검출	불검출	7.1	0.06	0.028	0.48	0.003	0.003	불검출	불검출
	최대	19.6	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.032	0.59	0.009	0.014	불검출	불검출
	최소	13.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.05	0.024	0.41	불검출	불검출	불검출	불검출
1차 배수지 (8)	평균	17.1	불검출	불검출	불검출	7.1	0.07	0.032	0.27	0.001	0.005	0.013	불검출
	최대	19.6	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.036	0.37	0.006	0.013	0.100	불검출
	최소	14.0	불검출	불검출	불검출	7.0	0.06	0.028	0.22	불검출	불검출	불검출	불검출
수도꼭지 (8)	평균	17.4	불검출	불검출	불검출	7.1	0.07	0.033	0.20	0.001	0.005	불검출	불검출
	최대	20.1	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.034	0.25	0.004	0.015	불검출	불검출
	최소	14.1	불검출	불검출	불검출	7.0	0.05	0.030	0.14	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 미생물 항목

- (일반세균, 총대장균군 및 대장균) 모든 지점에서 불검출 되어 미생물학적으로 안전한 것으로 나타남.

□ 건강상 유해영향 무기물질

- (암모니아성 질소) 모든 지점에서 불검출 되어 하수의 혼입, 분뇨 등의 외부 오염물질 유입이 발생하지 않은 것으로 나타남.

□ 심미적 영향물질

- (pH) 정수센터에서 말단 수도꼭지까지 평균 7.1(7.0~7.2)으로 먹는물 수질기준(5.8~8.5)에 적합하였으며 급수과정에서 큰 변화 없이 중성의 양호한 수질을 보임.

- (탁도) 정수센터 8지점 평균 0.06 NTU, 배수지 및 말단 수도꼭지 평균 0.07 NTU로 모든 지점에서 먹는물 수질기준(0.5 NTU)을 만족시키는 안정된 수질을 유지함.

- (구리) 전 지점에서 불검출~0.009 mg/L 범위로 검출되었으나, 미량 수준으로 모두 먹는물 수질기준(1 mg/L)을 만족함.

- (아연) 정수센터 평균 0.003 mg/L, 배수지 평균 0.006 mg/L, 수도꼭지 평균 0.005 mg/L 로 모두 먹는물 수질기준(3 mg/L) 미만으로 검출됨.

- (철) 정수센터 와 수도꼭지 모든 지점에서 불검출 되었으며, 1차배수지에서 평균 0.013 mg/L 로 먹는물 수질기준(3 mg/L) 미만으로 검출됨.

□ 소독제 및 소독부산물질

- (잔류염소) 정수센터 평균 0.48 mg/L로 공급과정을 거치며 배수지와 수도꼭지 평균 0.27~0.20 mg/L 로 감소하는 경향을 보였으며 먹는물 수질기준(4 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

- (총트리할로메탄) 정수센터 평균 0.028 mg/L, 배수지와 수도꼭지 평균 0.032~0.033 g/L로 급수과정에서 다소 증가하는 경향을 보였으나 먹는물 수질기준(0.1 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

[급수과정별 잔류염소 및 총트리할로메탄 농도변화]

□ 급수수계별 검사결과

□ 정수센터별 검사결과

- (pH, 탁도) 정수센터 8지점의 pH는 7.0~7.2, 탁도는 평균 0.06 NTU로 먹는물 수질기준 이하(0.5NTU)로 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 정수센터 8지점 평균 0.028 mg/L로 모두 수질기준 이하로 검출됨.

- (아연) 아연은 광암에서 0.010 mg/L, 영등포1에서 0.014 mg/L로 영등포2에서 0.002 mg/L로 검출되었으며 그 외 지점은 모두 불검출로 나타남.

- (구리) 구리은 광암에서 0.009 mg/L, 암사1에서 0.005 mg/L로 영등포1에서 0.006 mg/L로 검출되었으며 그 외 지점은 모두 불검출로 나타남.

- (철) 정수센터 모든 지점에서 불검출 되었음.

▶ 2분기 정수센터별(8지점) 수질검사 결과

항목 구분	수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준	-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
평균	17.2	불검출	불검출	불검출	7.1	0.06	0.028	0.48	0.003	0.003	불검출	불검출
최대	19.6	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.032	0.59	0.009	0.014	불검출	불검출
최소	13.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.05	0.024	0.41	불검출	불검출	불검출	불검출
광암	13.6	불검출	불검출	불검출	7.1	0.06	0.030	0.41	0.009	0.010	불검출	불검출
강북	14.9	불검출	불검출	불검출	7.2	0.07	0.028	0.47	불검출	불검출	불검출	불검출
구의	19.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.06	0.024	0.50	불검출	불검출	불검출	불검출
암사1	19.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.07	0.026	0.46	0.005	불검출	불검출	불검출
암사2	15.2	불검출	불검출	불검출	7.2	0.06	0.032	0.45	불검출	불검출	불검출	불검출
뚝도	15.6	불검출	불검출	불검출	7.0	0.06	0.027	0.42	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포1	19.2	불검출	불검출	불검출	7.1	0.05	0.031	0.59	0.006	0.014	불검출	불검출
영등포2	19.5	불검출	불검출	불검출	7.1	0.05	0.026	0.55	불검출	0.002	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 배수지별 검사결과

- (pH,탁도,미생물,암모니아성질소)배수지 8지점의 pH는 7.0~7.2, 탁도는 0.06~0.07 NTU이며, 미생물 3항목 및 암모니아성질소는 모든 지점에서 불검출로 나타나 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 평균 0.018 mg/L로 강북수계(평창1배수지)에서 0.036 mg/L로 다른 지점에 비해 다소 높게 나타남.

- (구리) 평균 0.001 mg/L로 광암수계(오금배수지)에서 0.006 mg/L,  암사수계(일원본동배수지) 0.004 mg/L로 검출되었으며 다른 지점에는 모두 불검출 됨.

- (아연) 평균 0.001 mg/L로 광암수계(오금배수지)에서 0.010 mg/L로 다른 지점에 비해 상대적으로 높게 나타났으나 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

- (철) 광암수계(오금배수지)에서만 0.100 mg/L로 검출되었으며, 다른 지점에는 모두 불검출 됨.

▶ 2분기 1차 배수지별(8지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~ 8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전 체		평균	17.1	7.1	0.07	0.032	0.27	0.001	0.005	0.013	불검출
		최대	19.6	7.2	0.07	0.036	0.37	0.006	0.013	0.100	불검출
		최소	14.0	7.0	0.06	0.028	0.22	불검출	불검출	불검출	불검출
광암	1차 배수지	오금배수지	14.0	7.1	0.07	0.030	0.25	0.006	0.010	0.100	불검출
강북		평창1배수지	15.3	7.2	0.07	0.036	0.37	불검출	0.007	불검출	불검출
암사1		일원본동배수지	19.3	7.0	0.06	0.032	0.26	0.004	0.009	불검출	불검출
암사2		삼성배수지	19.4	7.0	0.07	0.028	0.31	불검출	불검출	불검출	불검출
구의		용마소배수지	15.4	7.2	0.07	0.035	0.27	불검출	0.013	불검출	불검출
뚝도		남산소배수지	14.2	7.0	0.07	0.031	0.27	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포1		온수2배수지	19.4	7.1	0.07	0.031	0.22	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포2		선우배수지	19.6	7.1	0.06	0.034	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 배수지 8지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

□ 수계별 수도꼭지 수질검사결과

- (pH,탁도,미생물,철,암모니아성질소) pH는 7.0~7.2, 탁도는 0.05~0.07 NTU로 수질기준 이하의 안정된 수질을 유지하고 있으며, 미생물 항목 및 철, 암모니아성 질소는 모든 지점에서 불검출로 나타남.

- (구리) 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

- (아연) 총 8지점 중 구의수계 수도꼭지(신원오일뱅크), 에서 0.015 mg/L로 상대적으로 높게 나타났으나 수질기준(3 mg/L)이하로 검출되어 먹는물 수질기준을 만족함.

- (잔류염소) 수계별 평균 0.20 mg/L이며 광암수계 수도꼭지(송파세무서)와 뚝도수계 수도꼭지(후암동주민센터)에서 0.25 mg/L 로 가장 높게 나타남.

- (총트리할로메탄) 강북수계(현대평창주유소), 암사2수계 수도꼭지(삼성동주민센터), 구의수계 수도꼭지(신원오일뱅크) 지점에서 0.034 mg/L 농도로 다소 높았으나, 평균 0.033 mg/L 로 모든 지점에서 수질기준에 적합한 것으로 나타남.

▶ 2분기 수계별 수도꼭지(8지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~ 8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전 체		평균	17.4	7.1	0.07	0.033	0.20	0.001	0.005	불검출	불검출
		최대	20.1	7.2	0.07	0.034	0.25	0.004	0.015	불검출	불검출
		최소	14.1	7.0	0.05	0.030	0.14	불검출	불검출	불검출	불검출
수도꼭지	광암	송파세무서	15.5	7.1	0.07	0.030	0.25	불검출	0.003	불검출	불검출
	강북	현대평창주유소	15.5	7.2	0.05	0.034	0.18	불검출	불검출	불검출	불검출
	암사1	일원장미공원	19.8	7.0	0.06	0.033	0.14	불검출	0.009	불검출	불검출
	암사2	삼성동주민센터	19.3	7.0	0.07	0.034	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
	구의	신원오일뱅크	14.8	7.2	0.07	0.034	0.20	0.004	0.015	불검출	불검출
	뚝도	후암동주민센터	14.1	7.0	0.07	0.033	0.25	불검출	0.008	불검출	불검출
	영등포1	서울교통온수영업소	20.1	7.1	0.07	0.033	0.18	불검출	불검출	불검출	불검출
	영등포2	미성동주민센터	19.7	7.1	0.07	0.031	0.16	불검출	0.005	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 말단 수도꼭지 8지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

Ⅲ		행정 사항

□ 본부, 정수센터 및 사업소에 수질검사 결과 공유

□ 수돗물 안전성 확보를 위한 지속적인 급수과정별 수질모니터링 실시

□ 환경부 국가상수도정보시스템에 분기별 검사 결과 입력.  끝.