문서번호	기술진단과-3116
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
장현성	박태원	04/07
		어용선

정수센터 여과공정 심층진단 추진계획

2023. 04.

생산부

(기술진단과)

정수센터 여과공정 심층진단 추진계획

생산부장 :어용선☎3146-1301 기술진단과장 :박태원☎1360 담당 : 장현성☎1361

정수센터 여과공정 심층진단 추진을 통해 공정성능을 비교·분석하고 평가하여 운영 및 시설개선 방안을 마련하고자 함.

□ 진단배경

ㅇ 정수센터 별 여과공정 진단을 통한 운영 및 시설개선 방안 마련

□ 진단근거

ㅇ 2023년 정수센터 공정별 심층진단 추진계획(기술진단과-1027, 2023.2.3.)

□ 2023년 심층진단 계획

ㅇ 상반기(1~7월)      : 혼화·응집·침전·여과공정

ㅇ 하반기(8월~12월)  : 소독공정

- 2023년 3월 : 혼화·응집·침전공정 현장실험 완료

구 분	2022년도		2023년도		2024년
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
대상 공정	(오존)· 활성탄공정	혼화· 응집공정	침전· 여과공정	소독공정	배출수 처리공정	취수공정

□ 세부진단계획

ㅇ 진단기간 : 2021. 4.10(월) ~ 5.19(금), (약 6주)

ㅇ 대상공정 : 6개 정수센터 여과공정

ㅇ 진단인력 : 본부 기술진단과, 정수센터 정수과

ㅇ 진단일정 :

구 분	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
진단 기간	5.1(월). ∼ 5.4(목).	5.8.(월) ∼ 5.12.(금)	5.15.(월)∼ 5.19.(금)	4.10.(월)∼ 4.14.(금)	4.17.(월)∼ 4.21.(금)	4.24.(월)∼ 4.28.(금)

※ 상기 진단일정은 내부사정에 의해 변경될 수 있음

ㅇ 진단내용

- 여과지 운영 적정성

·여과지속시간, UFRV, 역세척 수량, 여과속도 비교･평가

- 여재의 적정성

·깊이별 여재 채취 후, 여재의 종류에 따라 최대경, 최소경, 유효경, 균등계수 산정 및 평가, 여과사 오염도 조사

- 여과효율

· 지별 최소 1회 주기 동안(여과+역세척) 수질(입자수, 탁도)을 연속 측정하여 여과 수질 평가, 시동방수 수질 평가 등

- 역세척 효율

· 역세척 시퀀스 및 역세척 성능(역세척 속도 및 배수탁도, 여재 팽창률) 평가

□ 향후계획

ㅇ 2023.6월 : 심층진단 결과 개선사항 자문 및 운영자 의견수렴

ㅇ 2023.7월 : 상반기 심층진단 종합결과 보고.  끝.

□ 센터 별 여과지현황

○ 일반현황

구 분		시설용량 (㎥/d)	여재	지수		면적 (㎡)	여층구성	유효경 (mm)	여과속도 (m/일)
광암	통합	400,000	단일	24		3,352	모래(115cm)	모래(0.9)	66
구의	1정수	250,000	이중	22	12	1,579	안트라(40cm)	안트라(1.0)	158
							모래(35cm)	모래(0.65)
	2정수	250,000	이중		10	1,246	안트라(90cm)	안트라(1.0)	210
							모래(30cm)	모래(0.60)
뚝도	1계열	350,000	단일	24	12	1,682	모래(160cm)	모래(1.1)	142
	2계열	350,000	단일		12	1,682	모래(160cm)	모래(1.1)	95
영등포	1정수	300,000	이중	26	16	1,984	안트라(90cm)	안트라(1.0)	130
							모래(30cm)	모래(0.65)
	2정수	250,000	이중		10	1,230	안트라(100cm)	안트라(1.0)	157
							모래(30cm)	모래(0.55)
암사	1정수	1,300,000	단일	80	64	8,576	모래(115cm)	모래(1.1)	101
	2정수	300,000	단일		16	2,227	모래(110cm)	모래(1.1)	97
강북	통합	1,000,000	단일	56		7,526	모래(115cm)	모래(0.9)	93

- 6개 정수센터 중 단일여재 4개소, 이중여재 2개소(구의, 영등포)

○ 역세척 현황

구 분		역세방법	역세시퀀스	역세속도 (m/min)	역세척수	시동방수	역세주기
광암	통합	공기 + 물역세척	공기 : 7분 공기+물 : 6분 물 : 6분	공기 : 0.77 물1 : 0.24 물2 : 0.43	여과수	10분	60hr
구의	1정수	표면세척 + 물역세척 (자기 역류 역세척)	표면세척 : 10분 물역세척 : 11분	공기 : - 물 : 0.43	여과수	-	40hr
	2정수	공기 + 물역세척	공기세척 : 3분 물역세척 : 9분	공기 : - 물1 : 0.25 물2 : 0.69	정수	-	40hr
뚝도	1계열	공기 + 물역세척	공기: 3분 공기+물 : 3분 물 : 6분	공기 : 0.7 물1 : 0.21 물2 : 0.36	여과수	3분	48hr
	2계열
영등포	1정수	공기 + 물역세척	공기 : 5분 공기+물 : 2분 물 : 7분	공기 : 1.0 물1 : 0.25 물2 : 0.80	정수	7분	48hr
	2정수	공기 + 물 + 표면세척	표세+공기 : 3분 표세+공기+물 : 10초 공기+물 : 3분 30초 물 : 9분 30초	공기 : 1.0 물1 : 0.25 물2 : 0.64	정수	10분	48hr
암사	1정수	공기 + 물역세척	공기 : 5분 공기 + 물 : 5분 물 : 5.5분	공기 : 0.93 물1 : 0.25 물2 : 0.58	여과수	3분	48hr
	2정수	공기 + 물역세척	공기 : 5분 공기 + 물 : 5분 물 : 5분	공기 : 0.97 물1 : 0.24 물2 : 0.56	여과수	2분
강북	통합	공기 + 물역세척	공기 : 3분 공기+물 : 2분 물 : 5분	공기 : 0.92 물1 : 0.25 물2 : 0.49	여과수	-	42hr

- 6개 정수센터 모두 역세시퀀스는 비슷하게 운영 중

- 역세척수는 구의와 영등포를 제외하고는 모두 여과수 사용 중

- 시동방수는 구의, 강북 시동방수 미실시 중

- 역세척 주기의 경우 대부분 48시간 이내 실시 가능하나 광암의 경우 60hr

끝.