문서번호	행정지원과-10804
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이수미	장은희	박달경	05/10
			김정일
협 조
	급수운영과장		채재일
	시설관리과장		권승계

2023년 여름철 아리수 수질관리 대책

2023. 05.

행정지원과

2023년 여름철 아리수 수질관리 대책

행정지원과장: 박달경☎3146-3510 수질팀장 : 장은희☎3560 담당 : 이수미☎3523

여름철 가뭄 및 장마 기간 중 배급수 과정의 철저한 수질관리로 건강하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 2023년 여름철 아리수 수질관리 대책 (본부 수질과-4316, 2023.5.3.)

□ 추진기간 : 2023.5.15.~10.15.

□ 수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	집중호우시
탁도(NTU)	0.5이하	0.05~0.08	0.1이하
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
잔류염소(㎎/L)(수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)
맛·냄새물질(ng/L)(2-MIB,지오스민)	20이하	8이하	8이하

※ 우기철 수질관리 목표기간: 원수 탁도가 10NTU이상 상승하여 원수 수질이 30NTU이하로 회복될 때까지의 시간

□ 추진방향

ㅇ 여름철 관말 수도꼭지 잔류염소 목표 관리

- 수도꼭지 잔류염소 모니터링 결과(주1회 이상)와 수질자동측정값을 분석하여 목표값 탄력적 운영

ㅇ 노후 공동주택 집중 수질검사 실시

- 500세대 이상 및 준공 20년 경과 아파트 수질검사 실시

ㅇ 관말지역, 배관공사 및 수계전환지역 등 취약 대상 수질관리

ㅇ 수질이상 시 신속한 대처로 수돗물에 대한 신뢰도 향상 등

Ⅱ		수질관리 계획

□ 관말 잔류염소 관리

ㅇ 목표 : 관말잔류염소 0.1~0.3㎎/ℓ(수인성 전염병 발생시 0.4㎎/ℓ이상) 적정 유지

ㅇ 방법

- 수질자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 상시 측정

‣ 주1회 이상 측정(단, 6월~9월은 주 2회 이상 측정)

‣ 해당 정수센터(강북, 뚝도)와 협의하여 관말 목표 잔류염소 유지

- 북악터널 배수지 내 염소 분산투입시설 상시 안정적 가동

- 잔류염소 미달 우려 배수지에 대해 원인분석 및 개선방안 강구

□ 노후 공동주택 수질검사

ㅇ 목적 : 여름철 시민의 건강과 위생 안전을 위해 노후 공동주택 등 취약시설 수질검사 집중 실시

ㅇ 검사기간 : 2023.7.1.~ 9.30.

ㅇ 검사대상 :*********************************

ㅇ 검사항목 : 5항목 (탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

******************************************************************

ㅇ 검사방법 : 대상 아파트 직접 방문하여 수질검사 실시

- 아리수품질확인제 수질검사 등과 병행 실시

ㅇ 검사결과 조치

- 적합 시 결과 설명 및 저수조 관리요령 안내

- 부적합 시 관리사무소 등에 수질개선 사항 안내 및 개선 시까지 지속관리

- 검사결과(조치사항 포함) 본부 보고 : 2023.10.10.까지

□ 관말지역 등 수질관리 취약 대상 집중 수질관리

ㅇ 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악 후 대책 강구

ㅇ 수도관 공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전·후 수질팀과 협의

- 소화전 등을 이용한 충분한 퇴수 조치 방안 강구 후 시행

Ⅲ		수질이상 대응 조치

□ 수질 이상 시 신속한 대처

ㅇ 수질사고 발생 시 신속한 본부 보고 <붙임2>

ㅇ 본부에 주민공지 대상지역 선정 요청

- 지역유선방송 등을 활용, 지역 주민에게 공지하여 상황 최소화 조치

ㅇ 본부 현장 수질분석반 운영계획(본부 수질과-10527, 2019.10.28.)에 따른 조치사항 이행

Ⅳ		행정사항

□ 급수운영과·시설관리과 협조사항

ㅇ 수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등 6월말까지 마무리

ㅇ 배관공사 및 수계전환작업 등 공사 전·후 수질팀과 업무 협의

ㅇ 적정 잔류염소 유지를 위해 공동주택 등 저수조 사용 수용가에 대해 체류시간 단축을 위한 저수조 수위 조정 안내 등 홍보 실시

붙임  1. 노후 공동주택 수질검사 대상 1부.

2. 수질사고 발생 보고(양식) 1부. 끝.