소방법령 위반 여부 질의 회신

질의1)

하향식 피난사다리가 설치된 개방형 발코니(첨부)에 창호를 설치할 경우      『소방 시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』등 소방 관련 법령에         위반되는지 여부

답변)  건축법 시행령 제46조(방화구획의 설치)④항,⑤항 관련사항

으로 소방관련법령에는 해당이 없으니 건축관련 기관에              문의하시기 바랍니다

질의2)

세대내 설치된 개방형 발코니가 설치된 장소가 방화구획 해당하는지

여부와 개방형 발코니 장소에 설치된 하향식 피난사다리가 소방관련

법령의 규정에 의한 피난시설에 해당되는지 여부

답변) 외기에 개방된 비확장형 발코니의 경우에는 「건축법시행령」제46조 제5항과 같이 대피실을 설치하지 않고 발코니 바닥에 피난기구를 설치하면 될 것 같으며 방화구획 여부는 건축관련 기관에 문의하시기 바라며, 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)제 4조1항10호에 의한 하향식 피난구용 내림식

사다리는 아래 요건에 충족되어야 합니다.

10. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것 <신설 2011.11.24>

가. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 단, 건축물 규모가 지상 5층 이하로서 구조 및 설치 여건상 불가피한 경우는 그러하지 아니 한다. <신설 2011.11.24>

나. 대피실의 면적은 2㎡(2세대 이상일 경우에는 3㎡) 이상으로 하고, 건축법시행령 제46조제4항의 규정에 적합하여야 하며 하강구(개구부) 규격은 직경60㎝ 이상일 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다. <신설 2011.11.24>

다. 하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면적 공간 내의 범위를 침범하지 않는 구조이어야 할 것. 단, 직경 60㎝ 크기의 범위를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50㎝ 이하의 범위는 제외 한다.

라. 대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고, 피난방향에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실" 표지판을 부착할 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다.

마. 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15㎝이상의 간격을 둘 것 <신설 2011.11.24>

바. 대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것 <신설 2011.11.24>

사.대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의사항 표지판을 부착 할 것

아. 대피실 출입문이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등 및 경보장치가 작동되고, 감시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인 할 수 있어야 할 것 자. 사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것 .

. 끝.