■ 전기사업법 시행규칙 [별지 제26호서식] <개정 2012.10.5>
공사계획	[˅] 신고서
[ ] 변경신고서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
이수변전소 3회선 인출공사
신고인	대표자 성명 조 재 형	전화번호 02-787-8446
회사명 또는 상호 한국전력공사 남서울지역본부 전력사업처
주소 서울특별시 영등포구 문래동3가 80-1
「전기사업법」 제61조ㆍ제62조 및 같은 법 시행규칙 제29조제2항에 따라 공사계획 [˅]신고 [ ]변경신고를 합니다.
2018 년 02 월 01일
신고인	한국전력공사 남서울본부 전력사업처장 (서명 또는 인)
서울특별시장	귀하
첨부서류	1. 자가용전기설비 중 용량 1천킬로와트 미만의 수용설비와 용량 500킬로와트 미만의 비상용 예비발전설비 및 별표 7의 제2호나목에 따른 변경공사는 다음 서류를 첨부합니다. 가. 「전력기술관리법」 제2조제3호에 따른 설계도서 1부 나. 「전력기술관리법」 제12조의2제4항에 따른 감리원 배치확인서(공사감리대상만 해당합니다). 다만, 전기안전관리자가 자체감리를 하는 경우에는 자체감리를 확인할 수 있는 서류 1부 다. 공사계획을 변경하는 경우에는 변경이유서 및 변경내용을 적은 서류 1부 2. 제1호 외의 전기설비 가. 공사계획서 1부 나. 전기설비의 종류에 따라 별표 8의 제2호에 따른 사항을 적은 서류 및 기술자료 1부 다. 공사공정표 1부 라. 기술시방서 1부 마. 원자력발전소의 경우에는 원자로 및 관계시설의 건설허가서 사본 1부 바. 「전력기술관리법」 제12조의2제4항에 따른 감리원 배치확인서(공사감리대상만 해당합니다). 다만, 전기안전관리자가 자체감리를 하는 경우에는 자체감리를 확인할 수 있는 서류 1부 사. 공사계획을 변경하는 경우에는 변경이유서 및 변경내용을 적은 서류 1부
처 리 절 차
신고서 작성	□	접 수	□	검 토	□	접수 처리	□	신고확인증 발급
신고인		처리기관: 지식경제부, 시ㆍ도, 한국전기안전공사
첨부 요령
1. 변경공사 중 전기설비 폐지공사의 경우에는 전기사업용전기설비는 첨부서류 중 제2호나목의 서류를, 자가용전기설비의 경우에는 첨부서류 중 제2호나목부터 바목까지의 서류를 첨부하지 않을 수 있으며, 자가용전기설비 중 용량 1천킬로와트 미만의 수용설비와 용량 500킬로와트 미만의 비상용 예비발전설비의 경우에는 첨부서류를 제출하지 않습니다. 2. 공사계획을 나누어 신고를 하려는 경우에는 해당 신고 부분 외의 공사계획의 개요를 적은 서류를 첨부해야 합니다.
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

가) 공사계획서

공 사 계 획 서
1. 공사명 : 이수변전소 3회선 인출공사
2. 공사목적
	○ 사당변전소 전력 수요 흡수
3. 공사개요
	○케이블 신설(총0.52Km x 9C ) - 총 3회선
	- 전력구 포설 : 22.9KV FR CNCO-W/AL 400㎟ 0.52 Km x 9C
	○케이블 직선 접속 개소 - 2개소 (18EA)
4. 공사기간
	○착공일 : 2017년 11월 01일
	○준공예정일 : 2018년 04월 09일
5. 총공사비 : 831,954,981원(V.A.T.미포함)
6. 시공사 : (주)다보파워코리아
7. 감리사 : ㈜현대이앤아이

나) 전기설비 종류에 따른 설비명세서

전기설비 종류에 따른 설비명세서(배전선로)
⑴ 배전선로 명칭			○ 이수변전소 #1D/L, #2D/L, #3D/L
구간			○ 이수변전소 인출전력구
⑵ 배전선로 전압			○ 22.9 KV
전 선 로	⑴ 선 로 길 이		○ 전력구 : 0.52 (Km) x 9C
	⑵ 전 기 방 식		○ 교류 3상 4선식
	중성점접지방식		○ 다중접지방식
	회 선 수		○ 전력구 구간 : 3회선
	재폐로 방식		○ 고속도 재폐로방식
	⑶ 전선의 종류		○ FR CNCO-W/AL (수트리억제 난연 알루미늄전력케이블)
	전선의 굵기		○ 400 ㎟
	1회선당 가닥수		○ 9가닥
	⑷ 지중선로의 부설		○ 전력구식
	방식
	⑸ 보호계전장치의		○ 주 보 호 : 가스차단기
	종류		○ 후미보호: 없음
붙임:	1. 배전선로 계통도
	2. 전력구 위치도
	3. 케이블의 구조도
	4. 지중전선로의 부설도

나) 붙임-1 배전선로 계통도(1)

방배로 80 SW

방배로 68A SW

서문지 68D9 입상

나) 붙임-2 전력구 위치도

나) 붙임-3 케이블구조도

케이블 구조도

공칭전압 : 22.9 KV

기호 : FR CNCO-W/AL

심선수 : 1

도체규격 : 400 ㎟

약호:22.9KV수트리억제난연

알루미늄전력케이블

NO

항     목

재           료

1

도 체

수밀 혼화물 충전 원형압축 동연선

2

내부 반도전층

흑색 반도전 열경화성 컴파운드

3

절 연 층

수트리억제 가교폴리에틸렌

4

외부 반도전층

흑색 반도전 열경화성 컴파운드

5

중성선 수밀층

반도전성 부풀음테이프

6

중성선

연동선

7

중성선 수밀층

부풀음테이프

8

외 피

흑색 할로겐프리 폴리올레핀

나) 붙임-4 지중전선로 배치도

기설케이블

신설케이블

다) 공사공정표

기   술     시   방   서

(  요  약  분  )

1. 전력구내 출입시는 반드시 성능이 양호한 비상용  손전등을 휴대할 것.

2. 전력구 내에서는 접속용 가열화기 이외의  인하물질 반입을 금하여야 함.

3. 전력구 내에서는 흡연 및 촛불사용을 금하며  작업중 위험한 행동을 삼가한다.

4. 전력구내 작업시 반드시 소화기를 비치하고  작업에 임하여야 함.

5. 전력구의 방재설비 시설에 대하여는 소방관련  법규 및 별도 정하는 규정에 따름.

6. 변전소 및 전력구 연결부분의 방화벽 및 전력구  구획 방화벽에 대한 케이블 관통부에는

반드시 방재처리 함.

7. 전력구내에 배전케이블은 직선접속재 사용을  원칙으로 함.

8. 변전소의 케이블 처리실내에서는 배전케이블  접속점을 두어서는 안된다.

9. 인출 전력구에서는 전력구 시점(방화벽)에서  150m이내에서 접속점을 두어서는 안된다.

( 다만, 분기등 공법상 불가피한 경우는 예외로 한다. )

10. 케이블 접지선 연결은 압축슬리브로 시공함.

11. 케이블 접속부에 접속표시찰을 취부하고  배전케이블은 100m마다 선로표시찰을 취부함.

12. 지지대의 1경간은 1.5m를 기준으로  설치함.

13. 케이블 지지금구 4경간마다 고정형으로  견고하게 지지함.

라) 기술시방서

마) 건설허가서 – 해당없음