기 계 실  근 무 일 지

근 무 자		성 명		김 영국						근 무 시 간				09:00~18:00
		성 명		이 현호						근 무 시 간				18:00~익일09:00
		오 전								오 후
온수용 보일러		00:00~12:00								12:00~24:00
난방용 보일러		-								-
가스히트펌프 (GHP)		00:00~12:00								12:00~24:00
근무 중 취급 및 보수사항 1. 급탕(온수)보일러 가동 및 가스누설점검 확인 5. 4층 체력단련실 에어컨 전원 OFF, 옥상 함 내 누전 2. 전 층 순찰 및 점검 차단기 절연저항 측정 및 원상 복구 3. 옥상 GHP 실외기 냉각수 상태 및 외관점검 - 습기로 인한 누전차단기 동작으로 추정, 절연저항 - 오전, 오후 일일2회 점검 실시 은 양호하여, 다시 차단기 복구조치 함 4. 2022년도 기계실 상반기 일지류 정리 6. 상암센터 주차장 공사인부 휴게용 천막, 태풍의 영향 으로 파손, 철거 작업
연 료												온도 및 압력
	전일지침					금일지침			소비량							09시
급탕/난방보일러㎥	46287.01					46307.35			20.34			가스압력mmAq				160
냉온풍기(GHP)㎥	230384.94					230657.05			272.11			급수압력kg/㎠				3.5
소계	276,671.95					276,964.4			292.45			배기온도 °C				210
전기10번 주간유효전력량(kwh)	9914.16					9924.39			10.23			온수온도 °C				60
전기11번 심야유효전력량(kwh)	2559.60					2565.71			6.11			실내온도 °C				25
전월누적 최대수요 전력량(kw)-4번	9604.53					9604.53			0.00			낮 외기온도 °C				32
급수 수량계지침	51357 (전월1일)					52991 (2일)			매월1일 검침			정화조360인조 2021.5.6 청소 28m3(44만원) 마포환경산업(주) 02-376-4074
태양광 발전설비	일발전량 67.3 kwh						월전량 0.07 mwh						총누적발전량 130.50 Mwh
한전 고객번호	01-3515-4570					한전 계약전력			130KW			저수조 현재용량				4*9*1.5=54톤
사업자 번호	105-83-01345
한전 계량기번호	37460039527					배수			×60			급탕탱크용량				π*0.55²*2=2톤
GHP실외기 구분			00기		01기			02기			03기				04기		05기
일 운용시간			13		22			24			22				0		24
전 일 지 침			41907		21169			17183			58777				65535		55973
금 일 지 침			41920		21191			17207			58799				65535		55997

2022년 08월 01일 월요일 최저: 25℃ 최고: 32℃ 흐리고 비

결 재	담 당	주 임	팀 장