무단수차단공법(라인스토핑 등) 준수사항

상수도관 이설 및 누수복구 공사 등으로 대규모 단수가 수반되는 지역에 시행하는 무단수차단공법에 대하여 준수사항을 검토, 시행하고자 함

□ 목 적

○ 최근 발생한 안전사고 등 각종 상수도공사에 적용하고 있는 무단수차단공법에 대해 관종별, 공법별 유의사항을 준수하여 사고예방

○ 건설사업관리기술자 등 전문가 사전검토 및 자문의견을 반영하여 공법선정 등 체계적이고 전문적인 공사현장 관리로 공사품질 향상

	<최근 사고사례>
□ 인천시 부평구청 인근 D1200mm 무단수차단공법 활용하여 밸브교체 중 차단디스크 이탈(수충격으로 인한 밀림)로 인해 관내부 용접작업 중이던 인부 1명 사망사고 발생 (’20.5.17.) □ 닥타일주철관(600㎜)을 무단수차단공법 활용하여 관절단 작업을 하는 중 KP접합부 이탈로 누수발생 주변 주택 침수 피해 및 단수 발생 (’18.8.28) □ 강관(1000㎜)을 무단수공차공법을 활용하여 제수밸브 설치 작업하는 중 기존 노후 신축관 이탈로 누수 발생 주변 도로 및 지하철 역사 침수 피해 발생 (’18.11.1)

□ 문 제 점

○ 닥타일주철관은 6m이내에 타이튼 및 KP 접합방식으로 시공되어 있어 무단수차단공법 작업시 접합부분 이탈 사고 위험이 있음

○ 강관은 접합방법이 용접식으로 안전성은 있으나, 인접한 신축관 파손 등 누수 사고 위험 있음

○ 무단수차단공법으로 관내부를 차단하였어도 순간적인 수충격 등에 의해 차단디스크 밀림 등으로 누수 및 인명사고가 자주 발생함

□ 무단수차단공법(라인스토핑, S-gate 등) 적용시 준수사항

※ 상수도관 공사시 무분별한 무단수차단공법은 지양하고 가능하면 수계전환을 시행하여(필요시 단수) 공사를 추진하고 부득이 꼭 필요할 경우에만 무단수차단공법 적용

○ 적용대상 : 배급수관공사, 송배수관공사, 긴급누수복구공사, 노후밸브교체공사, 지장 상수도관 이설공사 등

○ 무단수차단공법 적용시에는 반드시 공법사용 방침서(사업소장 결재)를 득한 후 적용하여 시행

○ 서울시 특정기술 선정심사위원회 운영요령에 의거 『동일 특정공법의 공종별 순공사원가(제경비와 부가가치세 제외) 합계 금액이 1억원 초과』시 반드시 특정기술 선정심사위원회 개최 후 공법 선정하여 적용

[본청 계약심사과-1040호(2020.1.31.)]

○ 무단수차단공법 적용시 검토 및 협의사항

- (D500mm 이상 대형관) 무단수차단공법 적용할 때는 반드시 사전에 기술사, 건설사업관리기술자 등 전문가를 통한 구조검토계산서 등 사전검토를 받은 업체의 제품에 한해서만 사용

- 덕타일주철관의 경우 접합부 등에 대한 보강계획(전문가 자문 포함)을 수립하여 본부 승인을 득한 후 시행

- 강관의 경우 신축관, 신축밸브실(밸브접합관 포함) 등이 포함된 구간은 보강계획을 수립하여 본부 승인을 득한 후 시행

※ 최소매설길이 예시 : D=1650㎜, 수압 6㎏/㎠ 경우 25m이상(안전률 200%)

☞ “수압에 저항가능한 매설관로로의 최소매입길이 산정” 참조

○ 준수사항

- 굴착공사시 매립된 신축관 등 취약시설 확인(필요시 추가 굴착) 철저히 하고, 차단시설 설치부분에 대해서는 받드시 관 받침대 등을 설치하여 관로변형 및 침하되지 않도록 조치

- 임시배관은 다음과 같이 준수사항을 이행하여야 함

․ 급수공급량을 검토하여 적정 관경으로 설치

․ 임시배관은 직관으로 연결하고 부득이 곡관 사용시 처짐방지시설 등을 설치

․ 임시배관 설치방법 중 차단기간 연결방식과 별도 부단수 천공하여 연결하는 방식에 대해 검토

- 차단기 설치시 내부 차단장치(디스크) 밀림방지대 설치하고, 임시배관에 공기변 등을 설치하여 수충격을 방지 (노후 장비 사용 금지)

- 차단시설 설치시 기존관 진원을 확인하고, 변형상태를 따라 보강용접 등을 시행하여 안전하게 시공

- 비상사고 대비를 위해 급수운영 계획 및 비상연락망 구축(필요시 직반장 입회) 등 시행하여 신속한 안전 조치

- 공사완료 후 밀림방지 및 차단 시설 철거부분 보강하고 되메우기 시행

- 공사 감독자에 대해 준수사항 미시행으로 사고 발생시 벌점 등 부과 철저

□ 본부 승인 및 협의요청 부서

○ 협의대상 부서 : 본부 공사시행 또는 관리부서

※ 참고 자료 : 무단수차단공법 적용시 보호공법 형식 및 최소 매설깊이 산정공식