2021년 상수도공동연구 성과품 정오표

□ 해당 과제

-「상수도관망 세척 효과 분석 및 세척 성능평가 지표개발 연구 (’21.5.6∼12.20, 대한상하수도학회 수행)」

□ 정오표 대상

- 보고서 및 매뉴얼 본문 중「세척공법별 비교표」의 단서 문구 보완하여 정정

□ 성과품 정오표(해당 페이지)

- 보고서:「상수도관망 세척 효과 분석 및 세척 성능평가 지표개발 연구」(32, 64, 93쪽)

- 매뉴얼: (M-026)「상수도관망 상태에 따른 상수도관망 세척 매뉴얼」(25쪽)

(M-027)「상수도관망 세척 성능평가 매뉴얼」(24쪽)

□ 보고서 - 32쪽, 매뉴얼(M-027) - 24쪽

기존

정정

<표> 관세척 공법별 특징 비교

공법		수행방법	수행구간1)	적용관경2)	주요장비	특징3)
플러싱 (단방향, 재래식, 연속퇴수)		운영유속을 활용한 퇴수	제한 없음	< 300 ㎜	없음 (밸브 조작)	작업이 단순하며, 연장이 길거나 이형관에 적용 가능함. 비용이 들지 않음. 세척 후 저오염도 배출수가 발생함.	효과적인 세척을 위한 적정 유속 확보가 필요함. 세척 사용수량이 높으며, 수질 개선효과 기간이 짧음. 수질 문제가 발생할 수 있으므로 관망해석과 수리모델이 필요함.
기체활용세척 (공기, 산소, 질소)		운영유속+ (고압공기, 고압산소, 고압질소)를 활용한 세척	< 2.5 km	80~250 ㎜	압축공기 생성 장비, 고압 산소통, 고압 질소통 및 장비 탑재차량	세척사용 수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 연장이 긴 관이나 이형관에 적용 가능함. 세척 후 중오염도 배출수가 발생함.	추가 이토밸브 등의 공법 적용을 위한 제반시설 설치가 필요할 수 있음. 일부 공법의 경우 고압가스에 대한 안전관리가 필수적임.
피깅세척	스왑 피그	피그를 활용한 세척	< 400 m	80~600 ㎜	피그, 피그 주입장치 및 장비탑재차량	세척사용수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	곡관부 등 이형관에 적용이 어려울 수 있음. 피그 주입구 및 점검구 등 추가 제반 시설 설치가 필요할 수 있음.
	아이스 피깅	아이스 슬러시를 활용한 세척	< 1 km	< 450 ㎜	아이스 슬러시 발생장치 및 장비탑재차량	세척사용수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 연장이 길거나 이형관에 적용 가능함 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	시공구간이 제한적일 수 있으며, 시공비용이 다소 고가임. 계절에 따른 기온의 영향을 받을 수 있음.
기계세척	고압수 분사 및 로봇 세척	고압수 분사 기구 및 로봇을 이용한 세척	< 400 m	150 ㎜ ~ 2,000 ㎜	로봇 세척장비, 고압수 분사장비 및 장비탑재차량	높은 수질개선 효과가 있음. 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	시공구간이 제한적일 수 있으며, 공법적용을 위한 제반 시설 설치가 필요할 수 있음.
1) 실제 세척수행 실적을 고려하여 작성하였음. 2) 「소비자 중심의 옥내 잔류염소 균등화를 위한 제도개선 및 기술개발(한국상하수도협회, 2019)」에서 제안한 적용관경과 실제 세척 수행 실적내 적용관경을 고려하여 작성하였음. 3) 상수도관망시설유지관리업무 세부기준을 참고하여 세척공법별 배출수오염도를 구분하였음(저오염도: 플러싱, 중오염도: 기체활용세척(공기, 산소, 질소), 고오염도: 피깅등).

<표> 관세척 공법별 특징 비교

공법		수행방법	수행구간1)	적용관경2)	주요장비	특징3)
플러싱 (단방향, 재래식, 연속퇴수)		운영유속을 활용한 퇴수	제한 없음	< 300 ㎜	없음 (밸브 조작)	작업이 단순하며, 연장이 길거나 이형관에 적용 가능함. 비용이 들지 않음. 세척 후 저오염도 배출수가 발생함.	효과적인 세척을 위한 적정 유속 확보가 필요함. 세척 사용수량이 높으며, 수질 개선효과 기간이 짧음. 수질 문제가 발생할 수 있으므로 관망해석과 수리모델이 필요함.
기체활용세척 (공기, 산소, 질소)		운영유속+ (고압공기, 고압산소, 고압질소)를 활용한 세척	< 2.5 km	80~250 ㎜	압축공기 생성 장비, 고압 산소통, 고압 질소통 및 장비 탑재차량	세척사용 수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 연장이 긴 관이나 이형관에 적용 가능함. 세척 후 중오염도 배출수가 발생함.	추가 이토밸브 등의 공법 적용을 위한 제반시설 설치가 필요할 수 있음. 일부 공법의 경우 고압가스에 대한 안전관리가 필수적임.
피깅세척	스왑 피그	피그를 활용한 세척	< 400 m	80~600 ㎜	피그, 피그 주입장치 및 장비탑재차량	세척사용수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	곡관부 등 이형관에 적용이 어려울 수 있음. 피그 주입구 및 점검구 등 추가 제반 시설 설치가 필요할 수 있음.
	아이스 피깅	아이스 슬러시를 활용한 세척	< 1 km	< 450 ㎜	아이스 슬러시 발생장치 및 장비탑재차량	세척사용수량이 적으며, 높은 수질개선 효과가 있음. 연장이 길거나 이형관에 적용 가능함 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	시공구간이 제한적일 수 있으며, 시공비용이 다소 고가임. 계절에 따른 기온의 영향을 받을 수 있음.
기계세척	고압수 분사 및 로봇 세척	고압수 분사 기구 및 로봇을 이용한 세척	< 400 m	150 ㎜ ~ 2,000 ㎜	로봇 세척장비, 고압수 분사장비 및 장비탑재차량	높은 수질개선 효과가 있음. 세척 후 고오염도 배출수가 발생함.	시공구간이 제한적일 수 있으며, 공법적용을 위한 제반 시설 설치가 필요할 수 있음.
1) 상기연구 결과는 연구 당시(2021.5∼12) 협의회 기관으로부터 취득한 정보를 바탕으로 만들어졌으며, 각 업체에서 제시하는 기술 사양은 본 연구에서 모두 확인 할 수 없으므로, 매뉴얼 활용시 상기 표의「공법별 특징비교」는 사용자가 참고자료로 활용하기 바람 2) 상수도관망시설유지관리업무 세부기준을 참고하여 세척공법별 배출수오염도를 구분하였음(저오염도: 플러싱, 중오염도: 기체활용세척(공기, 산소, 질소), 고오염도: 피깅등).

□ 보고서- 64쪽, 93쪽, 매뉴얼(M-026) - 25쪽

기존

정정

<표> 세척공법별 특징

공 법		적용관경 (mm)	시공구간 (m)	점검구 필요 유무	곡관부 세척 유무
플러싱	단방향 플러싱	< 300	제한 없음	X	○
	재래식 플러싱	< 150
	연속퇴수	< 150
기체활용세척	공기	80~250	< 2,500m	X	○
	산소
	질소
피깅	스왑피그	80~600	< 400m	○	△1)
	아이스피깅	< 450	< 1,000m	X	○
기계세척	로봇세척	150~2,000	< 400m	○	△1)
	고압수분사
1) △의 경우 관 세척 장치 삽입 및 운전에 있어 곡관부 세척에 어려움이 존재함. (문구추가)

<표> 세척공법별 특징

공 법		적용관경 (mm)	시공구간 (m)	점검구 필요 유무	곡관부 세척 유무
플러싱	단방향 플러싱	< 300	제한 없음	X	○
	재래식 플러싱	< 150
	연속퇴수	< 150
기체활용세척	공기	80~250	< 2,500m	X	○
	산소
	질소
피깅	스왑피그	80~600	< 400m	○	△1)
	아이스피깅	< 450	< 1,000m	X	○
기계세척	로봇세척	150~2,000	< 400m	○	△1)
	고압수분사
1) △의 경우 관 세척 장치 삽입 및 운전에 있어 곡관부 세척에 어려움이 존재함. ※ 상기 연구 결과는 연구 당시(2021.5∼12) 협의회 기관으로부터 취득한 정보를 바탕으로 만들어졌으며, 각 업체에서 제시하는 기술 사양은 본 연구에서 모두 확인 할 수 없으므로, 매뉴얼 활용시 상기 표의「공법별 특징비교」는 사용자가 참고자료로 활용하기 바람