광암정수센터 전기설비 및 기기 현황

1. 정수장 전력계약 종별 및 계약 내용

위 치	구 분	계 약 내 용
정수센터	계 약 종 별	산업용(을) 고압 A
	선 택 요 금	선택Ⅱ
	계 약 전 력	3,000㎾

2. 한전공급 변전소 및 수전선로 현황

광암아리수 정수센터		공급변전소		인입케이블 (㎟)	공급 전압(kV)	이중화 구축	변압기 용량(kVA)	설치 년도	설치 형태	선로 길이(m)
		S/S	D/L
광암 정수장	주선로	동서울	감북	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR	22.9	이중화	3,000	‘12.08	지중	1,734
	예비	동서울	명일	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR			3,000			2,819

3. 주요 전기설비 및 감시제어설비 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상 6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 175KW×2대 등)
배전설비 (변압기)	배출수처리장	3상 6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○ 슬러지 공급펌프 40HP×4대 ○ 회수펌프 40HP×4대 50HP×4대 ○ 탈수기 250kgD.S/Cycle(10HP)×3대
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열
수배전반	주변전실 및 지구변전실(4), 염소실 등	특 고 반 고 압 반 저 압 반 정류기반 UPS반 : 20kVA 1대, 15kVA 1대, 10kVA 2대, 7.5KVA 1대, 5KVA 3대	11면 24면 47면 2면 8대	○ 2중선로 : 동서울변전소 (감북D/L, 명일 D/L) ○ 수배전반 : 중계 37면, 관리본관 8면, 전염소동 7면, 여과지동 3면,약품투입 3, 기타 ○ 변압기 8대 : 중계 4, 본관 2, 전염소 2
동력설비	여과지 등	각 공정별 동력설비(모타펌프 등)	106대
감시제어	3층 중앙감시제어실	P-300AT	1식	LG산전(2013. 1 준공)
CCTV	정문, 외곽, 공정		42대	방호 및 수질관리

4. 정수장 주요 전력기기 현황

가. 변압기

설치 장소	변압기명	1차/2차전압 [kV]	상	용량 [kVA]	%Z[%]	제작사	설치년도
주변전실	몰드변압기	22.9/6.6	3	3,000	6.0	LS	2012. 6
	몰드변압기	22.9/6.6	3	3,000	6.0	LS	2012. 6
전염소투입동	몰드변압기	6.6/0.38	3	600	5.0	LS	2012. 4
	몰드변압기	6.6/0.38	3	600	5.0	LS	2012. 4
관리동	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,250	5.0	LS	2012. 4
	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,250	5.0	LS	2012. 4
고도처리시설	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,500	6.0	LS	2012. 6
	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,500	6.0	LS	2012. 6

나. 발전기

설치장소	용 량	형 식	전 압(v)	냉각방식	제조일	제조사
활성탄여과지발전기실	400㎾	옥내용(고정식)	380, 220	자력통풍형	2009 10	부시파워

다. 정류기

설치장소	형 식	용 량	충전방식	제조일	제조사
중계펌프동 주변전실	옥내자립형	DC110V 100A	부동충전방식	'11.12	형제전기
관리본관동	옥내자립형	DC110V 100A	부동충전방식	'11.12	형제전기
전염소투입동	옥내자립형	DC110V 100A	부동충전방식	'11.12	형제전기

라. 정류기용 축전지

설치장소	정격용량	축전지용량	형식	수량(cell)	제조년월	비고
중계펌프동 주변전실	110V/6.4	1.2V/80AH	니켈-수소	94	'11.12	제어전원
관리본관동	110V/5	1.2V/20AH	니켈-수소	94	'11.12	제어전원
전염소투입동	110V/5	1.2V/20AH	니켈-수소	94	'11.12	제어전원

마. UPS용 축전지

설치장소	UPS용량	축전지용량	축전지형식	축전지수량	제조일	비고
정수장 관리본관동	20kVA	2V/250AH	연축전지	55	'11.12	PCS
정수장 급속여과지동	15kVA	2V/200AH	연축전지	55	'12.8	PCS 및 계측기기용
정수장 중계펌프동	15kVA	2V/100AH	연축전지	55	'12.8	PCS 및 계측기기용
정수장 실험실	10kVA	12V/60AH	무보수밀폐형	20	'08.7	수질계측기
정수장 약품실	10kVA	12V/60AH	무보수밀폐형	20	'07.12	PAC 약품투입 펌프용
정수장 약품실	5kVA	1.2V/50AH	니켈-수소	92	'09.11	PCS 및 계측기기용
정수장 탈수기동	5kVA	1.2V/50AH	니켈-수소	92	'11.2	PCS 및 계측기기용
정수장 활성탄흡착지	5kVA	1.2V/50AH	니켈-수소	92	'10.3	PCS 및 계측기기용

바. 케이블

배전구간	전압 [kV]	상수	거리 [m]	형식	굵기 [sq]	가닥수
상용 책임분계점 COS~EHV1	22.9	3	341	FR CNCO-W	60	1
예비용 책임분계점 COS~EHV6	22.9	3	335	FR CNCO-W	60	1
주변전실 EHV4~EHV10	22.9	3	15	FR CNCO-W	60	1
주변전실 EHV9~EHV11	22.9	3	15	FR CNCO-W	60	1
주변전실 EHV10~HV M1	6.6	3	10	F-CV	120	1
주변전실 EHV11~HV M2	6.6	3	12	F-CV	120	1
주변전실 HV 1A 1~전염소투입동 DHV M1	6.6	3	420	F-CV	35	1
주변전실 HV 1A 2~관리동 GHV M1	6.6	3	420	F-CV	35	1
주변전실 HV 2A ~고도처리시설 AHV M1	6.6	3	22	F-CV	50	1
주변전실 HV 1B 1~ 전염소투입동 DHV M2	6.6	3	420	F-CV	35	1
주변전실 HV 1B 2~관리동 GHV M1	6.6	3	190	F-CV	35	1
주변전실 HV 2B~고도처리시설 AHV M2	6.6	3	21	F-CV	50	1
전염소투입동 DHV M1~전염소투입동 DHV TR1	6.6	3	7	F-CV	35	1
전염소투입동 DHV M2~전염소투입동 DHV TR2	6.6	3	8	F-CV	35	1
관리동 GHV M1~관리동 GHV TR1	6.6	3	6	F-CV	35	1
관리동 GHV M1~관리동 GHV TR2	6.6	3	5	F-CV	35	1
고도처리시설 ALV 1~펌프 #A-2	6.6	3	48	F-CV	120sq*2line	1
고도처리시설 ALV 2~펌프 #B-2	6.6	3	44	F-CV	120	1
고도처리시설 ALV 3~펌프 #C-2	6.6	3	49	F-CV	50	1
고도처리시설 ALV 4~펌프 #A-1	6.6	3	54	F-CV	120sq*2line	1
고도처리시설 ALV 5~펌프 #B-1	6.6	3	59	F-CV	120	1
고도처리시설 ALV 6~펌프 #C-1	6.6	3	64	F-CV	50	1

5. 정수장 주요설비 현황

가. 광암 정수장 수배전반 현황

설치장소		소계	특고압 수배전반	고 압 수배전반	고압모터 펌프기동반	콘덴서반	TR반 22.9/6.6kV	TR반 6.6kv/380	저압반
광암 정수장	중계펌프동	37	9	9		3	2	2	12
	관리본관동	8		2				2	4
	전염소투입동	7		2				2	3
	여과지동	3							3
	약품투입동	3							3
	합계	58	9	13	0	3	2	6	25

나. 광암정수장 주요기기 현황

설비구분	설비명	주요설비 및 규격	제조사 (제조일)	위치	용도
22.9kV LBS반 (EHV-1,6)	L.B.S LA	24KV 630A 20KA LA 18KV 2.5KA	비츠로테크 경동	중계펌프동	특고압반
2.9kV MOF반 (EHV-2,7)	M.O.F P.F	13.2KV/110V (MOLD TYPE) 40IN 25.8KV 200AF	영화 중원	중계펌프동	특고압반
22.9kV PF반 (EHV-3,8)	P.F	25.8KV 200AF (옥내소음기부착형) 12.5KA 13.2KV/110V	중원	중계펌프동	특고압반
22.9kV 주VCB반 (EHV-4,9)	VCB LA GiPAM CT	24KV 630A 12.5KA G인출형 18KV 5KA GIPAM-2000FI 100/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	중계펌프동	특고압반
22.9kV TIE VCB반 (EHV-5)	VCB	24KV 630A 12.5KA G인출형	LS산전	중계펌프동	특고압반
22.9kV 변압기반 (EHV-10,11)	MOLD TR	3∅ 22.9/6.6KV 60Hz 용량:3,000KVA (고효율)	LS산전	중계펌프동	특고압반

설비구분	설비명	주요설비 및 규격	제조사 (제조일)	위치	용도
6.6kV VCB반 (HV-M1,2)	VCB LA GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA LA 7.5KV 2.5KA GIPAM-2000FI 400/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV 콘덴서반 (SC-1,2)	고압콘덴서 VCB VCS	6.6KV 3P 150KVA, 75KVA 7.2KV 400A 12.5KA 7.2KV 400A 12.5KA	삼화콘덴서 LS산전 LS산전	중계펌프동	콘덴서반
6.6kV VCB반 (HV-M1,2)	VCB LA GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA LA 7.5KV 2.5KA GIPAM-2000FI 400/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV 콘덴서반 (SC-1,2)	고압콘덴서 VCB VCS	6.6KV 3P 150KVA, 75KVA 7.2KV 400A 12.5KA 7.2KV 400A 12.5KA	삼화콘덴서 LS산전 LS산전	중계펌프동	콘덴서반
6.6kV VCB반 (HV-1A,1B)	VCB GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA GIPAM-2000FI 75/5A 12.5KA 40VA 150/5A 12.5KA 40VA	LS산전 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV VCB반 (HV-2A)	VCB GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA GIPAM-2000FI 200/5A 12.5KA 40VA	LS산전 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV VCB반 (HV-1B)	VCB GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA GIPAM-2000FI 75/5A 12.5KA 40VA	LS산전 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV TIE VCB반 (HV-M3)	VCB	7.2KV 630A 12.5KA	LS산전	중계펌프동	고압반
6.6kV VCB반 (AHV-M1,2)	VCB LA GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA LA 7.5KV 5KA GIPAM-2000FI 200/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	중계펌프동	고압반
6.6kV 변압기반 (AHV-TR1,2)	MOLD TR	3∅4선 6.6KV/380-220V 60Hz 용량:1,500KVA (고효율)	LS산전	중계펌프동	고압반

설비구분	설비명	주요설비 및 규격	제조사 (제조일)	위치	용도
6.6kV VCB반 (DHV-M1,2)	VCB LA GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA LA 7.5KV 5KA GIPAM-2000FI 75/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	전염소투입동	고압반
6.6kV 변압기반 (DHV-TR1,2)	MOLD TR	3∅4선 6.6KV/380-220V 60Hz 용량:600KVA (고효율)	LS산전	전염소투입동	고압반
6.6kV VCB반 (GHV-M1,2)	VCB LA GiPAM CT	7.2KV 630A 12.5KA LA 7.5KV 5KA GIPAM-2000FI 150/5A 12.5KA 40VA	LS산전 경동 LS산전 영화	관리본관동	고압반
6.6kV 변압기반 (GHV-TR1,2)	MOLD TR	3∅4선 6.6KV/380-220V 60Hz 용량:1250KVA (고효율)	LS산전	관리본관동	고압반