공공기관 에너지이용합리화 실태 점검표

1. 일반현황

점검일시	20 . . . ( : )

기관명			대표자
소재지
건 물	준공년도		동수,층수	( )동, 지하( )층, 지상( )층
	연면적등	연면적 ( ) ㎡ /냉난방면적 ( ) ㎡	냉난방일수	냉방( )일, 난방( )일
	임차여부		계약전력	( ) kW
점검자	소 속		성 명	(인)
	소 속		성 명	(인)
피점검자	부 서		직 위
	전 화		성 명	(인)

2. 건물 실내온도 측정결과

건물구분		□자가 □비자가 □비자가(냉방설비통제가능)
냉방방식구분		□전기식 (냉방설비용량비율 : %) □비전기식*(냉방설비용량비율 : %)
외기온도		℃		건물층수	층
난방기기 운전여부		□ 운전 □ 미운전
제한온도		□ 28℃이상 □ 26℃이상(비전기식*) □ ℃이상(자체추진위 결정온도**)
온도계 허용오차		± ℃
<세부측정결과>
측정위치( 층)	창측		벽측	중앙측	평균
측정온도(℃)
측정위치( 층)	창측		벽측	중앙측	평균
측정온도(℃)
측정위치( 층)	창측		벽측	중앙측	평균
측정온도(℃)
최종 실내온도(℃)
준수여부					(준수, 미준수, 해당없음)

* 정부청사 입주기관 등 냉난방을 청사관리소 등의 별도기관에서 관리하는 경우 온도 측정은 시행하되, 준수여부에 “해당없음” 표기

* 냉방설비용량의 60% 이상을 비전기식으로 설치한 경우는 26℃이하인 경우로 표기

* 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제14조1항에 의거, [별표]에 해당하는 기관은 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 온도기준을 정할 수 있다

3. 복도조명 부분소등(업무시설인 경우만 해당)

업무시설 여부*	복도 50% 소등	준수 여부
(업무시설, 비업무시설)	(시행, 미시행)	(준수, 미준수, 해당없음)

* 건축물 대장 등에 표기된 건축물 용도가 “업무시설”인 경우만 적용

* 업무시설 용도가 아닌 경우 “해당없음” 표기 : 학교/도서관(교육연구시설), 병원(의료시설), 철도/공항/항만/버스(운수시설), 전시장(문화및집회시설) 등

* 정부청사 입주기관 등 복도조명을 청사관리소 등의 별도기관에서 관리하고 있는 경우 복도조명 50% 소등여부를 체크하되, 준수여부에 “해당없음” 표기

* 자동소등 조도센서 부착 등 합리적인 사유가 있을 경우 “준수”로 표기

4. LED조명 보급현황(등기구 개수 기준)

건물유형	전체 조명 개수 (A)	예외인정 조명개수* (B)	LED 개수 (C)	LED 비율 (C/A-B)*100
(자가, 비자가, 기관이전 대상)	개	개	개	%

* 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 별표6에 의거, LED조명을 설치하지 않아도 되는 공간의 조명 개수는 예외인정 조명개수에 체크 (제외가능 공간 : 기계실, 전기실 등 상주인원이 없으면서 필요시에만 조명을 사용하는 공간, 센서등이 설치된 공간, 특수용도 조명사용 등 요구사용을 만족하는 LED 설치가 어려운 공간)

** 비자가 및 이전대상으로 체크된 건물은 LED조명 보급현황 작성 불필요

5. 승용차 요일제

요일제 유형	준수 여부
(선택요일제, 끝번호 요일제, 기타, 미시행)	(준수, 미준수, 해당없음)

* 해당 기관 주차장에 ‘요일제 확인시스템’ 설치여부 또는 요일제 시행 관련 문서 등으로 준수여부를 판단

* 민간 소유 주차장 사용 등 해당기관이 관리하는 주차공간이 없는 경우 “해당없음” 기재

6. 에너지저장장치(ESS) 설치

계약전력(kW)*	ESS 설치여부	ESS(PCS) 용량	ESS 설치계획
	Y / N		계획수립	설치예정일
			Y / N

* 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제11조5항에 의거하여 계약전력 1,000kW이상의 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS) 설치 의무

-신축 건축물은 2017.1.1(건축허가 신청일 기준)부터 적용하고 기존 건축물은 다음과 같이 적용

계약전력용량	설치완료기한
10,000초과	2017. 12. 31
5,000~10,000	2018. 12. 31
2,000~50,000	2019. 12. 31
1,000~2,000	2020. 12. 31

[별표]

① 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

② 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

③ 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

④ 공항, 철도․지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

⑤ 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

⑥ 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

⑦ 별도의 냉방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터” 포함)

⑧ 중앙집중식 냉방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉방의 불균일이 발생하는 시설

※ 냉방 불균일이 발생하는 시설 예시

․중앙집중 냉방방식의 건축물 중 전체 실내 평균 온도는 28℃이나 저층부는 26～28℃이고 고층부는 30℃이상인 경우

⇒ 냉방설비 설정온도를 하향 조정하여 고층부 실내온도를 낮춤

⑨ 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간