붙임		공사장 화재예방 매뉴얼

1. 건축공사장 화재예방 기본 수칙

❍ 용접작업 전 화기 취급 시 작업자 중 소방안전관리감독자 지정

❍ 작업개시 전 반드시 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업 시작

❍ 위험물질 반입․사용 시 점화원의 가능성이 높은 화기사용(용접, 절단 등)공종간의 간섭 여부를 사전에 파악하여 격리 작업하거나 공정을 조정

❍ 용접 작업장 주변에 있는 가연성 물질을 제거하고 바닥에 충분한 양의 물을 살수하는 등 용접 불티에 의한 발화를 사전 차단

❍ 동일 작업장 내에서 용접작업과 페인트 도장작업, 우레탄 발포 작업 등 동시 작업을 절대 금지

❍ 유류, 가스 등 위험물질은 별도의 지정장소에 관리하고 주위에 방치된 가연물은 안전한 장소로 이전 또는 제거

❍ 전기, 가스에 사용하는 작업 자재는 안전수칙을 지켜 사용하고 작업장 내에서 모닥불 또는 흡연행위를 일체 금지

❍ 작업 시에는 충분한 양의 소화기 및 방화수를 비치하고 사용법 숙지

❍ 기타 공사장 안전수칙 준수를 위한 교육 및 지도감독 철저

❍ 화재위험성이 있는 전열기(난로, 히터)의 사용 자제

2. 용접 작업 시 준수 수칙

일반 수칙

❍ 용접․용단작업을 하고자 하는 경우 안전감독자 지정

❍ 용접․용단작업으로 인해 화재 발생 가능성이 있는 타 공종의 작업과 절대 병행 금지

❍ 점화원인 불똥이나 불티가 필연적으로 발생하므로 불꽃·불똥이 비산하여 작업장 부근 가연성 가스나 위험물질, 분진 등에 착화, 화재발생 또는 폭발위험이 있는지 점검

❍ 화재 또는 폭발위험이 있을 경우 위험물질 등 미리 제거 또는 환기하는 등 사전 화재예방 조치를 완료하고 용접작업 실시

❍ 용접 작업 구역의 전기․가스소방시설과 인명대피시설이 정상 작동되거나 안전 상태를 유지하고 있는지 확인

인화성·폭발성,가연성 물질의 격리(제거)

⇒ 인화성·폭발성 물질(경유,등유 등), 가연성 물질(스티로품, 가림막,

기름걸레 등)은 용접작업현장에서 제거 또는 격리(차단)

❍ 물질 격납

- 인화성·폭발성 등의 물질은 별도 장소에 보관함으로써 안전 확보. 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만큼만 반입

❍ 안전거리 확보

- 용접 불꽃이 주위의 인화성․폭발성, 가연성 물질에 비산·접촉됨으로써 화재나 폭발이 발생되지 않도록 용접작업 주변에 폭발성·인화성, 가연성 물질 비치 금지

- 용접 또는 절단작업시 용접 불꽃 등이 2.1m 높이에서 비산하는 경우, 10.2m 거리까지 비산하므로 폭발성 또는 인화성, 가연성 물질 등이 있는 장소에서 용접 시 충분한 이격 거리 확보

- 가연성 물질은 작업장으로부터 10m 이상 격리(소방기본법 시행령 별표1)

❍ 점화원 차단

- 안전거리 확보 또는 격납 등에 의해 격리조치가 불가능한 경우 점화원의 비산을 차단하는 방법(석면포, 차광막)으로 격리

- 불연성 칸막이 등을 활용하여 인화성․폭발성,가연성 물질 등에 용접 불티 차단

❍ 시간적 격리

- 인화성·폭발성·가연성 물질을 취급하는 작업장에서 용접작업을 해야 하는 경우,

- 물질의 취급작업과 용접작업을 시간적으로 격리하여 물질의 취급작업과 용접작업 동시 실시 금지

가연성(폭발성) 가스․유증기가 발생하는 현장에서 용접작업을 하는 경우 반드시 가스․유증기의 존재여부를 확인하고 충분한 환기 실시

용접작업장에 비치해야 하는 안전관리 준비물

- 물통(바스켓 1개에 물을 담은 것)

- 바닥에 깔아둘 용접불티 등을 받는 불연성 포대

- 건조사(바스켓 1개에 마른 모래 담은 것)

- 소화기는 작업자로부터 5m이내에 비치(분말 소화기 2개 이상)

3. 우레탄 폼 발포작업 시 준수 수칙

원액관리

❍ 원료의 사용온도 용기에 표기, 제품별로 정해진 온도범위 내에서 사용

❍ 원액은 발포 현장과 격리된 별도의 장소에 보관하고, 발포 현장에는 일일 사용량을 고려하여 최소량을 보관

❍ 우레탄폼의 원료 보관 장소 또는 우레탄폼의 원료 제조 시에는 용접 및 흡연 등과 같이 점화원이 될 수 있는 요인을 금지

발포 전 사전 준비

❍ 화기작업 중 타 공종의 작업자와 안전회의를 실시

❍ 발포 현장과 동일한 장소에서는 배관, 전기 공사 등의 병행작업금지

❍ 발포 현장 주변 “화기취급 주의 또는 경고” 등의 안내표시를 하고 소화기구를 비치하며,  지하공간 또는 냉동창고 등과 같은 실내인 경우에는 정전대비 유도등 및 비상 조명기구 설치

❍ 작업 전 비상구 확인 및 비상시 대피요령 교육을 실시

발포작업 중

❍ 밀폐된 공간에서 작업하는 때에는 발포시 발생하는 유해가스가 제거되도록 강제 급기 및 배기장치를 설치

❍ 발포 시에는 흡연 또는 용접 등과 같은 화기 작업을 금지하고 지속적으로 화재 감시원이 감시

발포작업 후

❍ 우레탄폼 표면 등과 11m 이내에서 화기작업을 수행할 경우에는 방화덮개 또는 방염포로 표면 차단

❍ 발포된 우레탄폼은 고열물(용접) 등과 접촉되지 않도록 주의

❍ 벽체 및 천정 내장재로 마감할 경우에는 폼 표면 위에 12.5mm 이상의 석고보드 또는 그와 동등한 성능을 갖는 불연재를 사용하여 격리

❍ 가능한 빨리 발포면을 12.5㎜ 이상의 석고보드와 같은 불연재료로 보호

비상조치

❍ 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50m 이하가 되도록 조치

❍ 비상구의 문은 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 하며, 내부 및 외부에는 비상구 표시

❍ 우레탄폼을 취급하는 작업장 통로에는 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 설치하고, 통로의 주요한 부분에는 통로표시를 설치

❍ 실내작업장에는 비상시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치

❍ 화재발생시 즉시 화재경보를 발하고, 근로자에게 주기적으로 소방교육 및 비상훈련을 실시하여 화재예방 및 대응활동에 대한 체제를 확립

	6단계 화재예방 안전수칙
1. 안전회의 - 다른 협력업체(근로자)와 안전회의를 실시한다. 2. 경고주의 - 작업장 주변에 “경고․주의” 표지판을 부착한다. 3. 가연성물질 이전 - 가연성물질을 화기작업장에서 다른 안전한곳으로 옮긴다. 4. 가연성물질 보호 - 가연성물질을 방화덮개 또는 용접방화포로 보호한다. 5. 화재감시 - 화재감시원을 배치하고 적절한 장소에 소화기와 비상전화를 비치한다. 만약 화재를 초기 진화할 수 없다면 즉시 대피한다. 6. 발포면 보호 - 발포 후 가능한 빨리 발포면을 12.5 mm 이상의 석고보드와 같은 불연 재로 보호한다.

<참고 자료>

가. 한국산업안전보건공단 동절기 건설현장안전․보건 가이드라인 (2010.11)

나. 산업안전보건기준에 관한 규칙

다. 소방기본법시행령 별표 1

라. 서울특별시 화재예방조례 별표 1