주요 점검 착안사항

1. 가설공사(가시설물)

공 종	점 검 항 목	비고
가설공사	1. 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부
	2. 변형, 부식, 손상된 가설물 재료 사용여부
	3. 허용 적재하중 초과여부 (구조계산서 및 시방서등 참조)
	4. 받침기둥, 거푸집등 가설물의 단면치수(구조계산서 및 시방서 참조) 및 설치간격(1.5m이내) 그리고 연결상태 긴결여부 검토
	5. 거푸집 존치기간 준수 및 해체 시 압축강도 측정 여부
	6. 층높이 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 2방향으로 설치 여부
	7. 동바리를 지반에 설치시 두께 5㎝이상 깔목 또는 콘크리트 바닥 설치 여부
	8. 동바리, 멍에 등 연결부 못으로 고정 여부
	9. 받침기둥이 수직으로 세워져 있는지 확인
	10. 동바리와 수평연결재 교차부마다 클램프 등으로 연결여부
	11. 틀비계 받침기둥 사이에 교차가새 설치 여부
	12. 착공전 가설물 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인을 득하였는지 여부
	13. 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부
	14. 가설재 품질 확보 여부 (재사용스티커 부착여부 확인 등)
	15. 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인함

1. 강관비계 설치기준

2. 시스템 비계 설치기준

<참 고>

3. 이동식 틀비계 설치기준