비상소화장치 세부 지침서

중 랑 소 방 서

비상소화장치 세부 지침서

비상소화장치의 규격 및 재질 표기방법 등과 적재비품 등을

통일 규격화하여 주변 환경개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

1. 설치방법

○ 함내 지상식소화전 설치(소화전일체형)-소화전에 소방호스 결합상태

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

- 규격 : 가로150㎝×세로80㎝×높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정.

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상)

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 50㎝

□□ 전면 : 55×130×2짝

□□ 후면 : 110×127×1짝

3. 내부구조 : 수관진열대1, 공구용선반1, 소화기함1, 소화전함1

기타 상세한 치수는 붙임도서와 같이 한다.

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨 1참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단중앙부
안 내 문	〃	3색상(흑색,적색,청색)도면참조	좌측하단부
사 용 법	〃	4색상(흑색,적색,청색,살색) 도면참조	우측하단부
열쇠보관함	〃	2색상(흑색,적색) 도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠보관자	〃	흑색	우측상단부
관리 번호	〃	〃	좌측상단부
중랑소방서	〃	적색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크인쇄)

※ 주차금지표시(적색․야광․반사도료) 표기시 함 중앙부에 표시.

5. 적재비품 : 수관10본,관창1개 등 12종 23점(별첨 2참조)

6. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

7. 시건장치

○ 전면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의               것과 동일하여야만 하며, 하나의 함에는 자물쇠1, 열쇠4개를 제작

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

8. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시        안전을 기한다(손 상처방지)

9. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

○ 공사시 민원이 발생되지 않도록 하고, 안전사고발생에 대한 모든 책임을 진다.

【 별첨 2 】

비상소화장치 적재비품

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
11	지렛대	1m	개	1
12	해머	5kg	개	1
13	구리스	800ml	개	1
14	녹방지제	wd-40	개	1
15	+,- 드라이버	30cm	개	1

함 전면 표기사항 및 부착물

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

함 전면 표기사항 및 부착물

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□