문서번호	관리단속과-1999
결재일자	2019.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	성동도로사업소장
협 조
	주무관

2019년 태양광 발전시설 안전관리 이행계획

2019. 03.

성동도로사업소

(관리단속과)

2019년 태양광 발전시설 안전관리 이행계획

서울시「공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획」에 따라 우리 사업소 태양광 발전시설의 체계적인 안전관리 이행계획을 수립하여 태양광 발전시설 운영 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

○ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획 시행 및 후속조치 이행 요청 (녹색에너지과-2859호, 2019.1.31.)

○ 2019년 공공 태양광 안전관리 종합계획 수립 및 제출 요청

(도로관리과-2563호, 2019.2.14.)

○ 최근 서울시 태양광 발전시설 화재 발생 대책

- 중랑물재생센터(’18.9.), 서울대공원(’18.9.), 암사아리수정수센터(’18.11.)

- 화재원인 : 접속함 불량, 인버터 과열, 전선 파손 등

2		현황 및 문제점

▢ 기존 태양광 발전시설 ○ 설 치 일 : 2011. 06. ○ 설 치 장 소 : 성동도로사업소 차고지 ○ 설 치 용 량 : 50kW - 태양광 모듈 250W × 200매

○ 발  전  량                                      (단위 : kWh)

년도	2018	2017	2016	2015
발전량	43,863	45,558	49,810	55,713

▢ 설치예정 태양광 발전시설

○ 사 업 기 간 : 2019. 1. ~ 2019. 5.

○ 설 치 장 소 : 성동도로사업소 정비동, 자재창고, 염화칼슘보관동 지붕층

○ 설 치 규 모 : 141.12kW

- 태양광 모듈 360W × 392매, 인버터 75kW × 2대

▢ 문제점

○ 일상점검, 정기점검 등이 형식적인 점검에 그침

○ 태양광 시설 유지관리 기준 모호

○ 점검인력(담당자)의 전문성 부족

3		이 행 계 획

▢ 태양광 발전시설 점검 강화

○ 태양광 발전시설 점검 계획 체계화

- 점 검 자 : 청사담당자, 전기안전관리자

- 점검주기 : 수시, 월차, 분기, 반기, 연차 및 특별점검

- 점검방법 : 점검기준에 의한 외관점검 및 적외선 열화상 측정

- 점검내용 : 붙임 “태양광 발전시설 안전관리 점검기준” 참조

○ 외부 전문기관(한국전기안전공사) 점검 시행

- 4년 주기로 태양광 발전시설 종합정밀점검 실시 (2019.6. 실시예정)

※ 근거 : 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조

▢ 태양광 발전시설 안전관리 체계 구축

○ 안전관리 점검항목 기준 개선

- 주요 점검항목(절연저항 측정 등)에 대해 점검주기 조정

- 태양광 설비 설치⋅유지관리 매뉴얼 구비

- 인버터, 접속함 내부 먼지 주기적으로 청소

- 화재에 취약한 인버터, 접속함 인근에 전기화재용 소화기 비치

- 태양광 점검⋅보수 관리 이력 데이터베이스 구축

▢ 태양광 안전교육을 통해 관리자 역량 강화

○ 기후환경본부(녹색에너지과) 안전관리 교육 이수

- 일정 : 2019년 2월, 9월 (반기별 1회)

- 대상 : 시설관리자, 전기안전관리자 등

- 내용 : 시설물 점검방법, 태양광시설 유지관리 교육

4		행 정 사 항

○ 전수점검 연 2회 실시 및 점검결과 녹색에너지과 제출

○ 태양광 발전시설 유지관리 담당자 업무분장

- 태양광 발전시설 설치 공사 시행 및 준공 : 기전과

- 태양광 발전시설 유지 관리 : 관리단속과

▶ 청사내 기 설치된 태양광 발전시설(50kW) 포함.

붙임  태양광 발전시설 안전관리 점검기준 1부.  끝.