[별첨1]

맨홀 점검결과 보고 (총괄)

□ 점검반 :  0 0 0 외  명

□ 점검일 : 2014.11.05~11.14

□ 점검실적

1. 적출사항 집계(맨홀 종류별 총괄)                          (단위 : 건)

노선명	계	소음 진동	뚜껑파손	돌출	침하	맨홀주변파손	기타	비고
총계
상수도
하수도
통신
전기
도시가스
지역난방
소화전
기타

2. 적출사항(점검사진)

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	소음진동
2	뚜껑파손		※ 파손 유형별 대표 사진 1건씩
3	돌출
4	침하
5	맨홀주변 파손
6	기타

3. 적출내용

○ 별첨2 불량맨홀점검 적출 총괄표 작성 제출

[별첨3]

불량맨홀 정비결과 보고(00구)

□ 맨홀총괄 현황

계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	소화전	기타
0

□ 맨홀 정비현황

○ 정비기간 : 2014.11.17.∼11.30

○ 정비내역

계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	소화전	기타
0

첨부 : 1) 정비내역 1부.

2) 위치도 1부.

3) 정비사진 1부.  끝.

□ 정비 내역(예시)

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
1	세종대로 78 중구 태평로2가 68-10 LG 유플러스 시청역 지점 앞 6차로	중구청 치수방재과	하수	￠766	뚜껑침하, 소음	정비완료 (맨홀교체)
2	세종대로 124 중구 태평로1가 25 서울파이넨스 센터 앞 5차로	중구청 치수방재과	하수	￠648	파손,침하	정비완료 (맨홀인상)
3	세종대로 124 중구 태평로1가 25 서울파이넨스 센터 앞 5차로	SK브로드밴드	하나로통신	￠766	파손,침하	정비완료 (맨홀인상)
4	세종대로 124 중구 태평로1가 25 서울파이넨스 센터 앞 4차로	세종텔레콤	GNG	￠766	맨홀뚜껑단차, 소음,파손	정비완료 (맨홀교체)
5	세종대로 135 중구 태평로1가 68-2 신한은행 광화문지점 앞 4차로	세종텔레콤	GNG	￠766	뚜껑침하, 소음, 맨홀노후	정비완료 (맨홀교체)
6	세종대로 135 중구 태평로1가 61-1 국민은행 태평로지점 앞 4차로	KT 을지CM팀	통신(KT)	￠918	침하	정비완료 (맨홀인상)
7	세종대로 125 중구 태평로1가 60-1 서울시의회 앞 1,2차로	KT 광화문CM팀	통신(KT)	￠918	맨홀뚜껑침하, 교체	정비완료 (맨홀교체)
8	세종대로 99 중구 정동 5-5 시청역3번출구 앞 1,2차로	KT 을지CM팀	통신(KT)	￠766	파손, 침하	정비완료 (맨홀인상)
9	세종대로 39 중구 남대문로4가 51-1 신한은행 빌딩 앞 2차로	KT 을지CM팀	통신(KT)	￠766	파손, 침하	정비완료 (맨홀인상)
10	세종대로 22 중구 남대문로5가 17-5 오띠모 맞춤정장 앞 3,4차로	중구청 치수방재과	하수	￠648	파손, 침하	정비완료 (맨홀인상)
11	세종대로 124 중구 태평로1가 25 한국언론진흥재단 4차로	KT 광화문CM팀	통신(KT)	￠918	뚜껑단차, 소음, 교체	정비완료 (맨홀교체)
12	세종대로 119 중구 태평로1가 60-6 서울지방국세청 남대문별관 앞 6차로	서울시초고속망	서울시초고속망	￠766	파손, 침하	정비완료 (맨홀인상)
13	세종대로 110(중구 태평로1가 31) 서울도서관옆(시청→광화문방향) 1차로	중부수도사업소	상수도	￠648	소음	정비완료 (소음정비)
14	세종대로 110 중구 태평로1가 31(시청본관 옆) 시청뒷길 삼거리 4차로 3개소	LG유플러스	통신	￠766	뚜껑단차, 소음	정비완료 (맨홀인상)
15	세종대로 110 중구 태평로1가 31(시청본관 옆) 시청뒷길 삼거리 4차로 3개소	세종텔레콤	통신	￠766	뚜껑단차, 소음	정비완료 (맨홀교체)

□ 위치도1

⑲

세종대로(광화문~세종로사거리)

□ 위치도2

②

③

④

⑪

⑤

⑥

⑦

⑧

⑫

⑰

⑳

⑬

⑭⑮⑯

⑱

세종대로(세종로사거리~시청앞)

□ 정비결과 사진 대비(예시)

연번	1	맨홀종류	하수(Φ766)			관리기관			중구청 치수방재과
위치	세종대로 78(중구 태평로2가 68-10) LG 유플러스 시청역 지점 앞 6차로				정비내용			뚜껑침하, 소음			정비결과		정비완료 (맨홀교체)
정비전						정비후
연번	2	맨홀종류	하수(Φ648)			관리기관			중구청 치수방재과
위치	세종대로 124(중구 태평로1가 25) 서울파이넨스 센터 앞 5차로			정비내용			파손, 침하			정비결과		정비완료 (맨홀인상)
정비전						정비후