국사봉 배수지 건설공사

시        방        서

( 프로세스제어반 제작구매설치 )

2019. 03

서울특별시 상수도사업본부

목   차

Ⅰ. 설계설명서	2

Ⅱ. 일반시방서	5

Ⅲ. 특별시방서	37

Ⅲ-1. 감시제어설비	38

Ⅰ. 설계설명서

Ⅰ. 설계설명서

사업의 개요

공사명	: 국사봉 배수지 건설공사 프로세스제어반 제작구매설치

위치	: 서울시 관악구 봉천동 1718-9 일원

목적	: 본 사업은 국사봉 배수지 건설공사에 따른 프로세스제어반 제작구매설치 사업건을 수행함에 있어 유지관리비의 절감, 설비고장의 최소화 등 생산성 향상과 운전의 안전성이 유지될 수 있도록 한다.

공사 내용

상수도 사업본부

유량감시 OS 프로그램 수정, 1set

수질감시 OS 프로그램 수정, 1set

남부사업소

통합감시 OS 프로그램 수정, 1set

유량감시 OS 프로그램 수정, 1set

수질감시 OS 프로그램 수정, 1set

노량진 배수지

영상통합제어 OS 프로그램 수정, 1set

통합감시제어 OS, 프로그램 수정, 4sets

네트워크 통합관리 서버, 1식(H/W, S/W, 모니터 32“)

GATE WAY반 프로그램 수정, 1set

모뎀전송반 DSU추가(임대), 1set

낙성대 배수지

통합감시 OS 프로그램 수정, 1set

국사봉 배수지

원격감시제어반 자국(TM/TC) 신설, 1set

무정전전원장치(UPS) 신설, 1set

기타

시험 및 시운전

대관수속 및 인허가 대행

본 시방서에 규정된 품목의 제작, 구매, 납품 및 설치

승인용도서 및 검사관련 서류제출

품질보증을 위한 시험 및 공장검사

지정된 장소까지의 운반, 보관관리

유지 보수를 위한 기술지도 및 교육

공사내용물의 인계인수 및 인수완료까지의 보관관리

준공도서 제출

기타 필요사항

관련 공사  :  토목, 건축, 조경 및 기계설비공사

설계 변경조건

본 설계내용 중 설치물량이 시공현장에 부적합하거나 물량 변동이 현저할 때

발주처의 여건상 설계변경 사유가 발생하였을 경우

Ⅱ. 일반시방서

Ⅱ. 일반시방서

1. 일반사항

1.1 구매일반

1.1.1 구매개요

(1) 적용범위

본 지침서는 서울시 상수도사업본부에서 발주하는 국사봉 배수지 건설공사 프로세스제어반 제작구매 설치에 적용한다.

(2) 공사의 위치

서울시 관악구 봉천동 1718-9 일원

(3) 적용순서

① 설계서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 현장설명서 및 질의응답서

나. 제작지침서

다. 설계도면

라. 물량내역서

② 본 지침서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

③ 지침서 본문의 관련법규 및 KS규정 등은 최신 법규 및 규정과 비교 검토하여, 서로 상이할 시는 최신 법규 및 규정을 적용한다.

1.1.2 용어의 정의

(1) 설계서

이 지침서에서 “설계서”라 함은 “지방자치단체공사계약일반조건(회계예규) 제2조 제4호”의 “설계서”를 말한다.

(2) 발주자

이 지침서에서 “발주자”라 함은 “건설산업기본법 제2조 제7호”의 “발주자”를 말한다.

(3) 감독자

이 지침서에서 “감독자”라 함은 “지방자치단체공사계약일반조건 제2조 제3호”의 “공사감독관”을 말한다.

(4) 수급인

이 지침서에서 “수급인”이라 함은 “지방자치단체공사계약일반조건 제2조 제2호”의 “계약상대자”를 말한다.

(5) 현장책임자

이 지침서에서 “현장책임자”라 함은 “지방자치단체공사계약일반조건 제14조"의 "공사현장책임자"으로서, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자(책임전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

(6) 현장요원

이 지침서에서 “현장요원”이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 수급인이 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

(7) 승인

이 지침서에서 “승인”이라 함은 수급인으로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 공사감독자가 그 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

(8) 지시

이 지침서에서 “지시”라 함은 공사감독자가 수급인에 대하여 그 권한의 범위내에서 필요한 사항을 지시하여 실시토록 하는 것을 말한다.

(9) 검사

이 지침서에서 “검사”라 함은 공사계약문서에 나타난 시공 등의 단계 및 납품된 공사재료에 대해서 완성품의 품질을 확보하기 위해 수급인의 확인검사에 근거하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.

(10) 확인

이 지침서에서 “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 공사감독자가 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

(11) 하자

이 지침서에서 “하자”라 함은 공사지침서의 내용과 차이가 나는 것을 말한다.

1.1.3 법령 우선 준수

수급인은 본 지침서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.1.4 납품 자격

본 사업은 상수도 급수시설의 중요성을 감안하고 원활한 사후관리를 위해 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조에 의거 한국자동제어공업협동조합의 추천을 받은 업체간 경쟁에 의하여 납품토록 한다.

- 프로세스제어반(물품분류번호 4111249801) 직접생산확인 증명서

- 정보통신공사업 면허

1.1.5 하자 기간

납품검사일로부터 2년으로 한다.

1.1.6 납품 기한

계약일부터 ‘19.07.17일 까지로 한다.

1.1.7 수급인의 책무

(1) 설계서 검토

① 수급인은 공사 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하고, 설계상의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

② 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용이 현장 여건에 적합한지를 확인하여 이상유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

③ 수급인은 설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

가. 하자 발생이 우려되는 경우

나. “지방자치단체공사계약일반조건 제19조” 및 “1.1.5 설계변경”에서 규정된 설계변경사유 및 계약기간 연장사유외에 설계변경사유 및 공사기한 연기사유가 있는 경우

④ 수급인은 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사기성량으로 인정하지 않는다. 또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 수급인은 수급인 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

(2) 법령의 준수

① 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

② 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.1.8 설계변경

(1) 설계변경 사유

설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자에서 승인하였을 경우에 한하여 한다.

① “지방자치단체공사계약일반조건 제19조 제1항"에 해당되는 경우

② “1.1.3 법령 우선준수”에 따라 설계서의 내용이 관련법규 및 조례와 달라서 설계서대로 이행할 수 없을 경우(건설공사중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)

③ “1.2 공사관리 및 조정 1.2.12 협의 및 조정에 따른 설계변경”에 따라 발주자에게 설계변경을 요청하 였을 경우

④ 설계서와 지급자재구입계약서의 내용이 일치하지 아니하는 경우

⑤ 기타 이 지침서에서 명시된 설계변경 사유가 발생하였을 경우

(2) 변경요청서류

설계변경요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1.3 공무행정 및 제출물 1.3.13 (1) 설계변경승인 요청"에 따른다.

1.1.9 납품기한 연기

(1) 연기 요청일수

수급인이 “지방자치단체공사계약일반조건 제32조 제1항"에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주자에게 요청할 수 있는 일수는 해당 연기사유로 인하여 “1.3 공무행정 및 제출물 1.3.4 공사 예정공정표”의 주공정이 불가피하게 지연되는 일수를 초과할 수 없으며, 발주자와 협의하여 정한다.

(2) 제출

공사기한 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 "1.3 공무행정 및 제출물 1.3.13 (2) 공사기한 연기원"에 따른다.

1.1.10 기성량의 조정

발주자가 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 계약금액을 지불할 수 있다.

1.2 납품

1.2.1 납품검사 내용

(1) 발주자가 시행하는 납품검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

① 납품의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

② 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

③ 승인 조건사항 이행상태

④ 기타 계약문서에 명시된 사항

1.2.2 운전 및 유지관리 시범교육

(1) 수급인은 발주자에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동중지, 제어, 조정, 문제점의 발견, 비상시 운전 및 안전유지, 유지관리지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

(2) 교육 대상 장비, 시스템의 종류, 기타 상세한 사항은 해당 시설물 유지관리 지침에 명시하여야 한다. 이에 대한 교육장소 및 일시는 발주자와 협의하여 정한다.

1.3 제출서류

수급인은 설계도서를 기본으로 계약 후 제작 승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며 납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 최종 사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

1) 승인도서

(1) 수급인은 계약 후 15일 이내에 아래의 승인도서("승인신청용" 표기)를 발주처에 제	출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다

가) 제작 공정계획표	: 3부

나) 기기 제작 지침서 및 관련도서	: 3부

다) Connection Diagram 및 계통도	: 3부

라) 단선도, 삼선도, Sequence도	: 3부

마) 판넬 및 기기외형도(정면도, 측면도, 내부배치도 등)	: 3부

바) 카다로그	: 3부

(2) 승인신청용 제작도서를 검토한 결과 사양, 도면 및 관련자료 등의 미비로 승인이 불	가한 경우에는 수급인에게 보완 제출을 요구할 수 있으며, 이런 경우 발주자의 통보일로	부터 5일 이내 "재승인 신청용"이라 표기한 보안도서를 제출하여야 한다.

(3) 승인이 완료된 제작도서를 수급인 임의대로 변경하여 물품을 제작, 조립 할 수 없으	며 현장여건 등을 고려하여 변경이 불가피할 때는 변경에 대한 상세내용을 발주처에 제	출한 후 승인을 득하고 변경하여야 한다.

2) 최종도서

수급인은 물품 납품과 동시에 유지관리에 필요한 납품도서 및 관련서류 일체를 제출하여야

한다.

(1) 최종 납품도면(단선도, 삼선도, 시퀸스 결선도)	: 3부

(2) 유지관리 지침서	: 3부

(3) 최종 HMI, PLC, 통신서버 Software Program 디스켓(CD)	: 3매

(4) 제작공정 및 설치사진	: 3부

(5) 시험성적서	: 3부

(6) 납품 전후 사진                                              : 3부

Ⅲ. 특별시방서

Ⅲ-1. 감시제어시스템 (프로세스제어반)

공사일반

본 시방서는 프로세스제어장치에 대한 설계, 제작, 검사, 설치 및 시운전 등에 관한 기술시방서로서, 계약상대자는 환경시설의 중요성을 감안하여 시설의 신뢰성에 중점을 두고 시공 및 유지보수가 간편하고 경제적인 설비가 될 수 있도록 본 사업의 취지를 충분히 검토 파악하고 감독원의 지시에 따라 시공에 만전을 기하여야 한다.

개요

감시제어시스템은 배수지 운전데이터를 현장 및 통합관리센터(상수도사업본부, 남부사업소, 노량진 배수지, 낙성대 배수지)에서 감시제어를 수행 되도록 구성 하여야 한다.

시스템구성은 기존 통합관리센터의 운영자컴퓨터 프로그램 수정, GATAWA반 프로그램 수정, 현장(배수지)에는 원격제어반 자국을 신설하여야 한다.

공사범위

상수도사업본부

유량감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ WEB 작업

수질감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ WEB 작업

남부수도사업소

통합감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ 표준화면 작성

▪ 플랜트화면 작성

▪ 트랜드화면 작성

▪ 레포트화면 작성

▪ 제어프로그램 작성

유량감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ DB 작업

수질감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ DB 작업

낙성대 배수지 시스템

통합감시 운영자컴퓨터 프로그램 수정

▪ 표준화면 작성

▪ 플랜트화면 작성

▪ 트랜드화면 작성

▪ 레포트화면 작성

▪ 제어프로그램 작성

노량진 배수지 시스템

영상통합제어 OS 프로그램 수정

▪ 표준화면 작성

▪ 플랜트화면 작성

▪ 트랜드화면 작성

▪ 레포트화면 작성

▪ 제어프로그램 작성

통합감시제어 OS, 프로그램 수정

▪ 표준화면 작성

▪ 플랜트화면 작성

▪ 트랜드화면 작성

▪ 레포트화면 작성

▪ 제어프로그램 작성

GATE WAY반 프로그램 수정

▪ 입출력프로그램 작성

▪ 제어프로그램 작성

모뎀전송반

▪ DSU추가(임대)

국사봉 배수지 시스템

원격감시제어반 자국

외함

CPU

전원 Module

통신 Module

I/O Base

전원용 서지보호기

신호용 서지보호기

D/I, D/O, A/I, A/O Module	: 수량은 Process I/O List 참조

기타 부속설비

무정전 전원공급장치(UPS)

현장계측기기

교육 및 시운전

1) 유지관리 지침서에 의해 운영자 교육, 시운전을 행하여 성능을 확인한다.

승인용도서 제출

Hardware 및 설치시방에 관한 사항

승인용 도서에는 다음 사항을 포함하여 작성 제출하여야 한다.

시스템 계통도(Configuration Block Diagram)

Instrumental Flow Sheet

설비별 회로 계통도

시스템의 기능 및 특성

설비별 Hardware 상세시방

Data Bus 계통도 및 설치상세도

Process I/O List

Cable Connection List

현장제어설비 배치도, 내부상세도, 설치(접지포함) 및 기초 상세도

연동관계가 나타난 Logic Diagram/운전블록선도

타 설비와 인터페이스를 위한 방안 설명서

설치 매뉴얼(기자재 반입 이전까지) 및 운전 매뉴얼(준공계 제출시)

Software에 관한 사항

승인용도서 작성시 Software에 관하여는 다음의 사항을 포함하여야 한다.

정품으로 납품하여야 할 소프트웨어의 종류 및 수량

납품되는 소프트웨어의 기능 및 특성

타사 System과의 호환성 여부와 방법

시스템 분석 및 설계에 관한 사항

시스템 분석  :  시스템 분석에 사용된 자료 및 설명서 포함(Flow Chart 포함)

기능별 분류  :  기능에 대한 Menu를 총량적이고 상세하게 구성한 자료 포함

시스템 설계

▪ Structure Chart

▪ 디스켓 저장사항에 대해 구체적으로 명시한 자료 포함

▪ 시스템 모듈 설명서

▪ 각 시스템간의 전송 데이터 Format 및 각 시스템의 데이터베이스 구성 Format

▪ LAN을 통한 전송 데이터 Format

File 설계 - File Layout

Monitor 표시사항 - 그래픽의 계층별 구조도 및 그래픽 설명서

레포트 설계 - 레포트 양식 및 설명

System 고장시 조작순서

Manual Failover에 관한 사항

사용되는 protocol에 대한 내용 및 설명서

최종 소프트웨어 제출

Operation System 및 시스템 Utility와 그 목록

감시제어 Source 프로그램이 저장된 원본디스켓 및 프로그램 List

각종 응용(Application) 프로그램이 저장된 원본디스켓 및 프로그램 List

▪ Historical Recording Software

▪ Report, Summary Generator Software

▪ Warning, Alarm & Message Generation Software

▪ Graphic Display Software

▪ Field Display Software

▪ Field Point Monitoring Software

▪ Database Generation Software

▪ 중요 CAD 도면(P & ID, 전력단선도, Instrumental Flow Sheet 등)

▪ 기타 감독원이 요구하는 사항

소프트웨어 교육 및 훈련 일정에 관한 사항

자재

원격감시제어설비

설비개요

일반사항

배수지설비의 감시제어를 위하여 통합관리센터의 기존 운영자 컴퓨터 및 원격제어반 모국의 프로그램을 수정 한다.

원격제어반 자국은 감시제어를 위한 입출력 모듈이 지원되는 설비로서 배수지 기기의 운전상태, 상위계통과의 자료 송수신 등의 업무를 수행할 수 있도록 DSU(KT 임대), 통신포트 및 주변장치로 구성되어야 한다. 또한 상용전원의 정전시에도 60분 이상 감시제어 및 계측설비의 운전이 가능하도록 원격제어반에 내장이 가능한 무정전 전원장치를 설치하여야 한다.

운용상 Card는 베이스에 용이하게 삽입, 인출, 교환이 가능하고 Card 1개소에 오차가 발생했을 경우 다른 카드에 영향을 주지 않아야 한다. 또한 열악한 환경조건에서도 완전한 성능을 위하여 Lightning, Noise에 따른 장비 파손 및 오동작 방지를 위한 Arrester를 취부 하여야 한다.

I/O Unit는 Main Control Unit와 Interface를 통해 현장 계측기기 및 기계장치의 제어를 위한 다양한 종류의 신호처리를 할 수 있어야 한다.

시스템 개요

원격제어반 자국

▪ 설치장소	:  현장

▪ 전송속도	:  9600 bps 이상

▪ 외함	:  옥외 자립형

▪ 구성	:  1 : 1

원격제어반 모국	: 프로그램 수정

원격제어반 기능

전동기 기동․정지

제어기능

▪ Interlock 처리 및 Sequence 제어기능

▪ 논리연산 및 수치연산기능

통신기능

▪ KT Line을 통한 Station간 통신

▪ 표시 계측치의 Cyclic 전송

▪ 제어데이터 전송

▪ 설정데이터 전송

▪ S/W 변경 시 Down Load 기능

▪ 통신 단락 시 Module Auto 절환에 의해 현장 자동운전 기능

원격제어설비 자국

CPU

▪ 연산 및 처리속도	:  0.084μs/step 이내

▪ 허용 입출력 점수	:  1,536점 이상

▪ 프로그램 메모리 용량	:  16Ksteps 이상

전원 및 네트워크

▪ 전원

▪ 네트워크(Ethernet)

D/I Module

▪ 입력형식	:  DC 24V

▪ 입력 Point	:  16Points/Module

▪ 응답시간	:  10ms 이하

▪ 절연방식	:  포토커플러 절연

D/O Module

▪ 출력형식	:  릴레이 출력

▪ 입력 Point	:  16Points/Module

▪ 응답시간	:  12ms 이하

▪ 절연방식	:  포토커플러 절연

A/I Module

▪ 입력형식	:  8채널/모듈 이내

▪ 입력범위	:  DC 1 ~ 5V 또는 4 ~ 20 mA

▪ A/D 변환속도	:  3 ms/채널

▪ 정밀도	:  ±0.5% 이내 (Full Scale)

LCD Display & HMI 일체형

▪ LCD Display	: 15〞Touch LCD

▪ HMI 포함

전원용 서지보호기 : 상세내용은 “서지보호기(SPD ; Surge Protector Device)” 참조

통신용 서지보호기 : 상세내용은 “서지보호기(SPD ; Surge Protector Device)” 참조

DSU(단독형, 통신사 임대분)

무정전 전원장치	:  용량 및 수량은 도면 참조

원격제어반(TM/RC-S) 외함	:  1 식

기타 부속설비

▪ Power Supply

▪ Point별 자기진단기능

▪ Base Module, Rack 등 필요한 각종 부속장치 및 보호장치

▪ KT Line을 사용하여 4선식 전이중방식으로 운용

수위계

초음파 수위계

변환기

▪ 측정방식	: 초음파 펄스반사방식

▪ 츨력신호	: DC 4 ~ 20mA

▪ 정 밀 도	: ±0.2% 이내

▪ 현장지시	: LCD 액정

▪ 온도범위	: -20 ~ +50°C

검출기

▪ 주 파 수	: 10 ~ 50㎑

▪ 측정범위	: 0 ~ 15M

▪ 불 감 대	: 약 0.3m 이내

▪ Beam각도	: 3°이하

▪ 재    질	: 플리프로필렌, PVC, PVDF 또는 우레탄

▪ 설    치	: 플랜지 또는 브라켓트

▪ 기    타	: 신호 및 측온용 케이블 포함 필요부속품 공급하여야 한다.

전극봉식 수위 스위치

▪ 형식	: 전극봉식

▪ 재질	: ELECTRODE, SUS 304(PE 코팅)

▪ 취부 방법	: 벽부 취부형

▪ 측정 범위	: 0 ~ 3 m

▪ 경보 출력	: HH. H, L, LL 4 점식

▪ 전원	: AC 110/220V ±10%, 60 Hz

▪ 전극봉수	: 2 ~ 5개

오뚜기식 레벨 스위치(QUICK FLOAT TYPE LEVEL SWITCH)

▶수위감지방식 : 플로트의 내부에 내장된 마이크로 스위치에 의해서 동작하는 계기로서 액면의 변화로 플로트가 뒤집어지면서 수위치를 동작시켜 점점을 출력하여 레벨을 조절할 수 있도록 동작

1) 검출기 (SENSOR)

모 델        : SQH

취부방식     : 플랜지 또는 소켓 취부

접 점 수     : 4ea(콘트롤 유니트 없이 직접 PLC D/I카드로 입력)

측정범위     : 5 ~10M

사용온도     : -10℃ ~ 70℃

사용압력     : 대기압

재질/ 하우징 : ABS RESIN 또는 316SS

특기사항     : 마이크로 스위치를 사용하고 접점용량이 3A이상이어야 함

다항목 수질측정기

개요

측정대상 : 수도수 (정수장 송수 이후단)

측정항목 : 탁도, 잔류염소, pH

측정주기 : 연속측정

탁도계

1) 검출기

측정 방식 : 90° 투과 산란광식(연속)

응답 속도 : 90초 이내 90%(유속에 따라 변동)

샘플 유량 : 250~750mL/min

샘플온도범위 : 0~50℃

사용 환경 : 5~40℃. 20~80% R.H. 이하

샘플링 규격 : 인입-1/4“NPT, 드레인 1/2”NPT

재질 : Polyurethane(Front Lid), PP(polyproplene)

기타 : 기포제거장치(Bubbles Eliminator) 내장

2) 변환기

측정 범위 : 0.001~2/5/10/100 NTU(범위내 설정가능)

표시부 : Graphic LCD 124 X 64 pixels(LED Back Light 내장)

한글메뉴방식, 날짜별, 시간별 트랜드 화면표시

자가진단기능, 현재시간 표시가능

직진성 : 주입탁도값의 ±5% 이하

스팬편차 : 최대눈금치의 ±3% 이하

영점편차 : 최대눈금치의 ±3% 이하

정밀도 : 0~10NTU 범위에서 ±2%(판독차)

재현성 : 최대눈금치의 ±2% 이하

주위온도 : -25~80℃

상대습도 : 95% 이하

전송출력 : Isolation DC4~20mA, RS232C

제어접점 : 상한, 하한(설정가능) 2계통, 세척장치(설정가능)제어용 1계통

전원 : AC90~260V, 50/60Hz

재질 : 알루미늄 다이케스팅

보호등급 : IP66

외형 : 144(W) X 144(H) X 137(D)mm

다. 잔류염소계

1) 검출기

전극 : 무시약식/회전방식/세라믹비드

방식 : Polarographic(W,R,C) 전기분해 방식

측정범위 : 0.00~2.00mg/(ppm)

케이블길이 : 기본 2M

2) 변환기

측정범위 : 0.00~2.00mg/l(ppm)

표시부 : Graphic LCD 124 X 64 pixels(LED Back Light 내장)

한글메뉴방식, 날짜별, 시간별 트랜드 화면표시

자가진단기능, 현재시간 표시기능

정밀도 : ±1% F.S.

재현성 : ±1% F.S.

주위온도 : -25~80℃

자동온도보상 : 0~60℃

상대습도 :95％ 이하

전송출력 : Isolation DC 4~20mA. RS232C

제어접점 : 상한, 하한(설정가능) 2계통, 세척장치(설정가능) 제어용 1계통

전원 :  AC 90~260V, 50/60Hz

재질 : 알루미늄 다이케스팅

보호등급 : IP66

외형 : 144(W) X 144(H) X 137(D)mm

3) 아크릴챔버

구성 : 회전식 Sensor, TEMP, ResidualChlorine 전용 챔버

라. pH

1) 검출기

전극 : 침적형

방식 : Glass 복합 전극

측정범위 : 0.00 ~ 14.00 pH

보호등급 : IP68

케이블길이 : 기본 3M

2) 변환기

측정범위 : 0.00~14.00 pH

표시부 : Graphic LCD 124 X 64 pixels(LED Back Light 내장)

한글메뉴, 날짜별, 시간별 트랜드 화면 표시

자가진단기능, 현재시간 표시기능

정밀도 : ±0.01 pH 이내

재현성 : ±0.01 pH

자동온도보상 : 0~60℃

주위온도 : -25~80℃

상대습도 :　95% 이하

전송출력 : Isolation DC4~20mA RS232C

제어접점 : 상한, 하한(설정가능) 2계통, 세척장치(설정가능)제어용 1계통

전원 : AC 90~260V. 50/60Hz

재질 : 알루미늄 다이케스팅(IP66)

외형 : 144(W) X 144(H) X 137(D)mm

3) 온도센서

온도소자 : PT1000Ω

케이블길이 : 기본 3M

계측항목 LIST

계측기	계측형식	계측기 번호	수량	비고
배수지 수위계	초음파식	L-101A/B	2
배수지 pH계	복합유리전극식	pH-101	1	다항목 측정기
배수지 탁도계	90도 산란광방식	TB-101	1
배수지 잔류염소계	무시약식/회전반식/세라믹비드	CL-101	1
배수지 수위스위치	오뚜기식	LS-101A/B	2
배수피트 수위스위치(침수감시용)	전극봉식	LS-102	1

무정전 전원장치(UPS/CVCF)

본 시방은 PWM Inverter방식의 무정전 전원장치로서 현장에 설치되는 각각의 UPS에 대해 적용한다.

공급범위

정류기 및 충전기

Inverter (PWM Control)

Electronic Bypass (Static Bypass Switch)

Battery

환경조건

허용보관온도	:  0℃ ~ +40℃

재충전 없이 Battery 보관시간 (정상주위온도에서)	:  최대 6개월

상대습도	:  90% 이하

전기적 특성

본 장치는 다음과 같은 전기적 특성에 적합하도록 설계 제작하여야 한다.

일반 시방

냉각방식	:  강제 풍냉식

사용정격	:  100% 연속사용

제어소자	:  순변환부(정류기) - IGBT

역변환부(인버터) - IGBT

제어방식	:  고주파 스위칭제어 (PWM제어)

동기절체방식	:  반도체에 의한 무순단 동기절체

교류입력

입력전압	:  1Φ2W 220V (10kVA 초과시 3Φ4W 220V/380V 사용)

전압변동	:  ±10%

주파수	:  60㎐ ±5%

역율	:  0.8(지상) 이상

교류출력

정격용량	:  도면 참조

상수	:  1Φ 2W

전압	:  220V

전압안정도	:  ±2% 이내

주파수 안정도	:  60 ㎐ ±0.5%(자체 발진시)

과도 전압변동	:  ±5%

출력파형	:  정현파

정격부하역률	:  0.8(지상) 이상

과부하 내량	:  120% 10분

소음	:  60dB 이하

효율	:  90% 이상

동기절체시간	:  4 ms 이내

동기절체조건	:  직류 저전압/과부하/인버터 고장/동정지 등

축전지

형식	:  무보수 밀폐형 축전지

정전보상시간	:  120분

CELL 수	:  16Cells

정격전압	:  192V

최저전압	:  168V

최고전압	:  216V

서지보호기(SPD)

상세내용은 “서지보호기(SPD ; Surge Protective Device)” 참조한다.

서지보호기(SPD : Surge Protective Device)

일반사항

본 사업에 설치되는 서지보호기(SPD ; Surge Protective Device)는 다음의 시방을 참고하여 Power Line, Data Line, 영상 및 Signal Line에 낙뢰 및 각종 Surge로부터 기기를 보호할 수 있도록 각 적용개소에 필요한 규격의 서지보호기를 선택하여 설치하며, EMI에 대한 보호기능이 있어야 하고 관련규격(UL Mark 등)을 제시하여야 한다.

옥외에 설치되는 기기는 송신측과 수신측에, 옥내설치기기와 현장 계측기기의 변환기 자체에 서지보호기 내장형인 경우는 수신측에만 설치한다. 옥외에 설치되는 서지보호기는 변환기반 내에 설치하고 변환기반이 없는 경우에는 방우형 상자에 수납하여야 한다.

서지보호기는 설비의 안정성 확보를 위하여 국제시험규격(KS C or IEC or ANSI/IEEE 등)에 합격하여야 하고, UL 등의 안전규격 획득제품을 사용하여야 한다.

서지보호기(SPD)의 성능 및 시험방법으로 전원용 SPD는 KS C IEC 61643-1(저압 배전계통의 서지보호장치), 통신 및 신호용 SPD는 KS C IEC 61643-21(통신 및 신호망에 연결된 서지보호장치)규정에 만족하여야 한다.

전원용 서지보호기(SPD)의 시험 종류 및 시험 항목은 KS C IEC 61312-1에 의거한다.

Class I SPD

▪ 시험 항목	: Class Ⅰ 시험(뇌 임펄스 파형 10/350㎲)

▪ 시험항목	: 임펄스전류(Iimp), 공칭방전전류(In)

Class Ⅱ SPD

▪ 시험 항목	: Class Ⅱ 시험(유도전류 파형 8/20㎲)

▪ 시험항목	: 공칭방전전류(In), 최대방전전류(Imax)

Class Ⅲ SPD

▪ 시험 항목	: Class Ⅲ 시험(콤비네이션 파형(1.2/50㎲ 전압 파형, 8/20 전류 파형))

▪ 시험항목	: 최대연속동작전압(Uoc)

전원용 서지보호기

UPS 1차 전원보호용 :  1상2선식(220V)

▪ IEC Category/VDE requirement class	: I/B

▪ 보호 Mode	: All Modes

▪ Mounting	: DIN Rail Mounting

▪ 정격 Line voltage	: 240V AC 이하

▪ 최대 연속동작 전압	: 275V AC

▪ Lightning test 전류

(10/350㎲)/IEC 62305	: 50kA per mode

(8/20㎲)/IEEE C62.42.1	: 500kA per mode

▪ 잔류전압	: 900V(During full surge current discharge)

▪ 휴즈	: 200kA IC Fuse(포함)

▪ Local and remote diagnostics

▪ 응답속도	: 25nsec 이하

▪ 누설전류	: 3mA

▪ 보호등급	: IP20

▪ 국제인증	: UL 1449 ed. 2

▪ 시험규격 : IEC 61643-1, EN 61643-11, UL 1449 ed. 2

UPS 2차 보호용(단상 220V)

▪ IEC Category/VDE requirement class	: I/B

▪ 보호 Mode	: All Modes

▪ Mounting	: DIN Rail Mounting

▪ 정격 Line voltage	: 240V AC 이하

▪ 최대 연속 동작 전압	: 275V AC

▪ Lightning test 전류

(10/350㎲)/IEC 62305	: 14kA per mode

(8/20㎲)/IEEE C62.42.1	: 140kA per mode

▪ 잔류전압	: 900V(During full surge current discharge)

▪ 휴즈	: 150A

▪ 응답속도	: 25nsec 이하

▪ 누설전류	: 3mA이하

▪ 보호등급	: IP20

▪ 국제인증	: UL 1449 ed. 2

▪ 시험규격 : IEC 61643-1, EN 61643-11, UL 1449 ed. 2

감시제어시스템(PLC 등) 전원보호용(단상 220V)

▪ IEC Category/VDE requirement class	: II/C

▪ 보호상태 진단 모니터링 기능과 Remote failure indication기능

▪ 보호 Mode	: 구성방식에 의함(각 Unit는 one mode보호)

▪ 정격 Line voltage	: 230V AC이하

▪ 최대 연속 동작 전압	: 275V AC

▪ 최대써지전류(8/20㎲) per mode	: 40kA/mode

▪ 휴즈	: 125A

▪ 응답속도	: 25nsec 이하

▪ 누설전류	: 0.3mA이하

▪ 보호등급	: IP20

▪ 국제인증	: UL 1449 ed. 2

▪ 시험규격 : IEC 61643-1, EN 61643-11, UL 1449 ed. 2

신호 및 통신용 서지보호기

신호용

▪ IEC Category/VDE requirement class	: C1, C2, C3, D1

▪ DIN rail mount & Pluggable Surge Protection Device

▪ 보호 Mode	: 4-20mA

▪ 최대 연속 동작 전압	: 28V DC

▪ Lightning test 전류(10/350㎲)	: 2.5kA per path

▪ 최대연속동작전류	: 450mA

▪ 최대 Single impulse 방전전류(8/20㎲)	: 10kA(Core-Core), 10kA(Core-Ground)

▪ Total 써지전류(8/20㎲)	: 20kA

▪ 응답속도	: 1nsec.이하(Core-Core), 100nsec.이하(Core-Ground)

▪ 저항 per path	: 2.2ohm

▪ 보호등급	: IP 20

▪ 국제인증	: UL 497B

▪ Class 1, Division 2, Group A,B,C & D	: UL 1604

▪ 인화성등급(UL94)	: V0

RS-232, RS422, RS485 보호용

▪ IEC Category/VDE requirement class	: C1, C2, C3, D1

▪ DIN rail mount & Pluggable Surge Protection Device

▪ 보호 Mode	: RS-232, 422, 485

▪ 최대 연속 동작 전압	: 14V DC

▪ 최대연속동작전류	: 450mA

▪ 최대 Single impulse 방전전류(8/20㎲)	: 10kA(Core-Core), 10kA(Core-Ground)

▪ 응답속도	: 500nsec.이하(Core-Core), 500nsec.이하(Core-Ground)

▪ 입력감쇠 (100ohm system)	: 0.2dB to 5MHz

▪ Cut-off 주파수(3dB, 100ohm system)	: 70MHz

▪ 저항 per path	: 2.2ohm

▪ 보호등급	: IP 20

▪ 인화성등급(UL94)	: V0

▪ 국제인증	: UL 497B

원격제어설비용 판넬

일반

판넬은 전력배선, 배선접속 등 현장 설치 작업을 할 수 있도록 필요한 모든 장치가 갖추어지고 완전히 공장조립이 되어야 한다.

CPU 컨트롤러 및 입출력카드는 제어 PANEL 내에 시설하여야 한다. 인축 및 케이블 쉴드 보호를 위해 각 Rack에 접지 스트립을 시설하여야 한다.  전원회로용 차단기를 각 열의 판넬 내측에 시설하여야 한다.

판넬 제작시방

배수지 원격감시제어반 외함은 STS 2.0t 이상으로 부식방지가 되도록 제작되어야 하며, 운송 및 설치중에 소손되지 않도록 견고하게 제작되어야 한다.

판넬에 취부하는 설비는 금속 접지판과 차폐되어야 하며 유지보수 및 점검이 용이하도록 제작하여야 한다.

노출되는 충전부는 타 부분과 충분한 절연 이격거리를 가져야 하며 주어진 충격전압 및 장기간의 사용에 따른 절연 열화에 견디어야 한다.

판넬에는 리셉터클, 조명 램프 및 제어회로용 배선용 차단기를 설치하여야 한다.

판넬에는 보조계전기, 단자, 명판 및 부속품 등 모든 필요한 설비를 설치하여야 한다.

도어에는 핸들과 도어 잠금장치를 설치해야 하며 이들 설비는 도어의 빈번한 개폐에도 손상을 입지 말아야 한다.

힌지는 충분한 강도를 가져야 하며 도어에는 도어 스토퍼를 장치하여야 한다.

하부에는 배선작업 및 점검을 할 수 있도록 바닥판을 설치하여야 한다.

판넬 내부에는 온도상승이 허용치를 초과하지 않도록 환기구를 설치하여야 한다.

배선용 단자는 별도의 언급이 없는 한 납땜을 하지 않는 단자여야 하며, 단자에는 표시마크를 하고 판넬간 및 타 설비간의 결선은 단자대에서 접속하여야 한다.

시공

기자재 시공

각종 PANEL 및 모든 감시제어설비에는 명판, 경고판, 필요한 번호 및 표시판을 부착하여야 한다.

시공은 도면에 의거 시공하며, 상이할 경우 감독원과 협의한 후 시공토록 한다.

시스템 특성상 타 설비와 조화를 이루어야 하므로 설치 공사시 관련 업체와 충분한 협의를 통하여 시공하여야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

Ⅲ-1. 감시제어설비