전수점검 사항 목록(27건)

[붙임2]

연번	전수점검 사항 목록	비 고
1	차수판 받침턱 설치 부적정	토목 · 건축 (7건)
2	차수판 보관위치 부적정
3	집수정 배수시설 및 물탱크실 누수 및 균열
4	지하철 계단 미끄럼방지시설 미설치 및 보수미흡
5	역사 내 각종 개·보수 후 천정 마무리 미흡
6	전기실 상부 누수 보수(미흡)
7	승강장 내 넘어짐사고 없도록 바닥 정밀 시공·관리 미흡
8	전기실 내 케이블 트레이 과대설치 시정	전기 (8건)
9	전기실 내 점검장비(절연장갑 등) 구비 미흡
10	전기실 내 물건 적치 금지
11	역내 노출 콘센트 방적형(방우형)으로 교체
12	분전반 함 미접지 시정
13	분전반 판넬 내 차단기 명판설치 미흡
14	승강장 자판기 후면 누수관련 시정
15	역사 내 각종 불용전선 방치(천정 등)
16	전기실 스프링클러 분사각 부적정	소방 (9건)
17	옥내소화전연결 펌프 누수발생관련 조치
18	가스소화설비 소화성능 확인점검 미흡
19	역사 내 스프링클러 헤드 손상(이탈)
20	가스소화설비 가스방출댐퍼(PRD) 미설치
21	소화수조 수위 측정가능토록 조치
22	터널 내 방화문 관리 미흡
23	제연스크린 밀실시공 미흡
24	벽체,바닥 등의 방화구획 밀실하게 관리 미흡
25	공조기계실 장비명판 및 각종 표식 상세히 정비	기계(1건)
26	전동휠체어 충전소 위치 표시관리 미흡	기타 (2건)
27	역사 내 각종 이벤트 시설,무대 등의 전기안전 조치

※ 비고 지적사항의 분야는 참고사항으로 전수점검 시 각 운영사별로 효율적으로 업무배분