태양광 발전시설 안전관리 점검기준

구분	점검항목		점검내용	수시	월차	분기	반기	연차
태양전지 및 어레이	유리 등 표면의 오염 및 파손		심한 오염 및 파손이 없을 것	○
	프레임의 파손 및 변형		파손 및 뒤틀림 등이 없을 것	○
	접속케이블 손상		접속케이블에 손상이 없을 것		○
	지지대의 부식 및 녹 발생		부식 및 녹이 없을 것		○
	지지대의 고정		볼트 및 너트의 풀림이 없을 것		○
	지지대의 접지		배선공사 및 접지상태가 확실할 것				○
접속함	외함의 부식 및 파손		부식 및 손상이 없을 것	○
	내부 먼지청소		먼지 등이 없고 청결할 것		○
	방수처리		내부에 습기 등의 침투 흔적이 없을 것		○
	단자대의 나사풀림		나사의 풀림 등이 없을 것		○
	퓨즈 및 다이오드 소손		퓨즈 및 다이오드 양단 전압확인				○
	열화상카메라 측정		케이블 접속부위, 발열부위 확인			○
	절연저항	태양전지~접지간	0.1㏁이상, 측정전압 DC500V (각 회로별 측정)				○
		출력단자~접지간	1㏁이상, 측정전압 DC500V				○
인버터	외함의 부식 및 파손		부식 및 파손이 없을 것	○
	환기 확인		환기구가 막혀있지 않을 것	○
	표시부 이상표시		에러코드 및 램프의 점등이 없을 것	○
	접지단자와의 접속		접지와 맞게 접속되어 있을 것			○
	절연저항 (인버터 입출력단자~접지간)		1㏁이상, 측정전압 DC500V				○
	접지저항		접지상태가 확실할 것				○
기타	인버터, 접속함 인근 소화기 비치		소화기의 작동상태가 확실할 것			○