2016년도 태양광 설치 사업계획서

2016년도 태양광 설치 사업계획서
기관명	동부공원녹지사업소		부서명	시설과
작 성 자	소 속	동부공원녹지사업소 시설과
	성 명	강희진	전 화	02-2181-1156
	Fax	02-2181-1169	E-mail	jhg815@seoul.go.kr

1. 사 업 명	개포디지털혁신파크 태양광 발전시설 설치
2. 사 업 목 적	신재생에너지를 생산하여 건물 내 전력원으로 활용
3. 시설용량․규격	에너지원		태양광			용량		10㎾
4. 기대효과	연간 에너지생산량 : 11,680kWh 연간 화석연료 대체효과 : 2.51toe *기대효과 : 신재생에너지 홍보 및 온실가스 배출 저감 기여
5. 추 진 일 정	ㅇ 공 사 입 찰			2016년 05월
	ㅇ 공 사 계 약			2016년 05월
	ㅇ 착 공 시 기			2016년 05월
	ㅇ 완 공 시 기			2016년 10월
6. 실 제 사 업 수 행 기 관	ㅇ 사업기관 : 동부공원녹지사업소
7. 설 치 장 소	ㅇ 장소명 : 개포디지털혁신파크 ㅇ설치장소사진(붙임) : 2매 ㅇ 소재지 : 서울시 강남구 개포로 416 (개포동)
	설치의무화 대상여부 (대상인 경우 이행의무 완료여부)						비대상
8. 전년도 사업 집 행 현황 (단위 : 백만원)	구 분	보조금			자부담				합 계
	1년차	(계속사업만			작성)
	2년차
	합 계

※설치의무화 대상인 경우에는 의무이행완료 증빙(설치확인서) 필히 첨부

9. 사업비 신청내역 및 자부담 조달계획

가. 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

년도별	총사업비	시비	구비	민간부담금	비 고
2016	83	83	0	0	시비 100%

나. 사업비 산출 내역서 : 첨부

10. 사업내용

가. 사업추진방법

ㅇ 태양광발전설비 : 물품제작구매(조달구매)

ㅇ 물품제작 설계도서 및 감리 설계 : 설계(용역) 발주

ㅇ 전기간선공사 및 감리용역 : 공사(용역) 발주

ㅇ 추진일정

- 설치계획 수립 : 2016.4월

- 태양광발전 제작구매(조달청)설계 및 발주 : 2016. 5월

- 태양광발전 전기간선공사 자체설계 및 발주 : 2016. 5월

- 시공감리 용역설계 및 발주 : 2016. 5월

- 태양광발전시설 준공 : 2016. 10월

ㅇ 사업추진 기관 : 동부공원녹지사업소 시설과

ㅇ 설치용량 : 10㎾

ㅇ 설치(사업시행) 예정지역 : 개포디지털혁신파크 본관 옥상

다. 기술이나 사업의 특징

ㅇ 신재생에너지가 연계된 친환경시스템 구현

ㅇ 태양광 발전시스템을 통한 에너지 자립형 시스템 구현

ㅇ 청정 ․ 무제한의 에너지원 확보

라. 제품의 품질수준

ㅇ 신재생에너지 인증 제품 사용

마. 설치의무화 대상 여부 등

ㅇ 설치의무화 대상 아님

바. 인근지역에 미치는 환경영향 및 환경관련법 등 저촉여부

ㅇ 발전시 유해가스, 분진, 소음, 및 수질오염 없음

ㅇ 친환경 에너지 공급에 따른 온실가스 감축에 기여

ㅇ 주변 환경에 영향을 끼치거나 저촉되지 않는 친환경 시설

사. 향후 점검계획, 점검방법 및 주기, 유지보수 예산확보 및 A/S발생 시 처리방법

ㅇ 향후 자체관리에 필요한 경상적 유지비 예산편성 예정(시 디지털산업과)

ㅇ 고장발생 시 시공업체에 통보하여 신속 정비(태양광은 3년 무상 A/S)

아. 발생된 신․재생에너지의 활용방법

ㅇ 자체 부하설비 전력공급

11. 사업 기대효과 (시설 완료 후 예상 효과)

가. 신․재생에너지 예상 생산량

ㅇ 월평균 예상 발전량 : 960kWh

ㅇ 연평균 예상 발전량 : 11,680kWh

나. 에너지이용 편익 및 환경개선 효과 등

ㅇ 화석연료 대체효과 : 2.51toe/년

- 11,680kWh/년 × 0.215kg/kWh × 0.001ton/kg ≒ 2.51toe/년

ㅇ 이산화탄소 저감효과 : 2.08ton-Carbon/년

- 2.51toe/년 × 0.829 ton-Carbon/t ≒ 2.08ton-Carbon/년

ㅇ 나무심기 효과 : 12그루

- 성장한 나무 1그루는 1년에 평균 5.6kg 가량의 이산화탄소를 흡수

2.08ton × 5.6kg ≒ 12그루

ㅇ 관련 산업 보호 육성

- 공공부문에서 신재생에너지 보급을 선도함으로써 민간 투자를 이끌어 내고

신재생에너지 산업보호 육성에 기여

12. 사업결과의 활용계획

ㅇ 건물 내 사용전력의 일부를 태양광발전을 통해 생산되는 전력으로 대체

ㅇ 개포디지털혁신파크를 방문하는 시민들을 대상으로 신재생에너지 홍보 및

소통·화합의 장소로 활용

붙임서류 : 1. 설치예정 장소사진 1부.

2. 사업비 산출 내역서 1부.  끝.

태양광 발전시설 설치 예정 장소

항공사진

태양광발전설비 설치 예정 장소

사업비 산출 내역서

공 종	규 격	단위	수량	단가	금액
태양광발전장치	10kW	조	1	33,300,000	33,300,000
구조물 설치공사	10kW	조	1
인버터시스템	10kW	조	1
모니터링설비	옥외전광판	식	1	11,500,000	11,500,000
전기,통신 등 부대공사	간선	식	1	10,198,000	10,198,000
조달수수료 및 기타	0.54%	식	1	241,920	241,920
구조안전진단비		건	1	3,00,000	3,000,000
감리비		건	1	819,500	819,500
계					59,059,420

❍ 태양광 설치용량 산출 근거

태양광신청용량 (kW)	한전계약전력주1) (kW)	연간 전기사용량 중 최저치 (kWh)	비 고
10	200	1,087

구 분	월 전기사용량주1) (kWh)	월 예상발전량주2) (kWh)	전기사용량 대비 절감률주3)(%)	비 고
1월	1,795	992	55
2월	2,103	896	42
3월	1,617	992	61
4월	1,493	960	64
5월	1,087	992	91
6월	1,135	960	84
7월	1,188	992	83
8월	1,255	992	79
9월	1,171	960	81
10월	1,092	992	90
11월	1,253	960	76
12월	1,762	992	56
합계	16,951	11,680	68

* 해당 건축물의 월별 전력요금 고지서” 사본 첨부

주1) 한전 전력요금고지서 상의 계약전력 및 사용량 정보 기입(2015년도분)

주2) 월간 예상 발전량(kWh)=설치용량(kW)×서울시 일평균 발전시간(3.2h)×한달

주3) 전기사용량 대비 절감률=월 예상발전량(kWh)/월 전기사용량(kWh)×100