실내공기질관리 우수시설 점검표

1. 다중이용시설 현황

가. 일반현황

시 설 명	(인증번호 )
소 재 지			전화번호
연 면 적 (의료기관은 병상수)	㎡	거 주 자 수 (상근자 포함)		명
준 공 일 (건축허가일)		시설 이용자수		명/일
소유(점유)자		담 당 자

나. 시설현황

세 부 내 역
구 분		위 치	규 격	송풍기용량 (Hp)	급기량 (㎥/h)	배기량 (㎥/h)	가동시간
기계식	개별식
	중앙관리식
자연 환기(창문등)

다. 공기정화설비 등 설치내역

내 용	세 부 내 역
－ 공기정화시설 설치내역 ◦ 집진(제진)시설(시설별 용량 및 대수) ◦ 세정탑(시설별 용량 및 대수) ◦ 기타시설(시설별 용량 및 대수)
－ 공기흡입구	지상높이 : m(방향 : 도로측, 보도측) 먼지유입 가능성 : (있음, 없음)
－ 공기배기구	지상높이 : m(방향 : 도로측, 보도측) 먼지유입 가능성 : (있음, 없음)

라. 최근3년 간 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 위반 여부 :

2. 총괄 평가표

분 야	배 점	평가점수
총 점	100점
실내공기 오염물질별 수준	50점
실내환기 및 정화시스템 운영 실태	30점
실내공기질 관리	20점

3. 세부 평가표

가. 실내공기 오염물질별 수준 : 50점

시설분류	실내공기질 관리 항목	단위	기준	배점	농도별 평점기준	평점	점수
합계				50
건강 민감군 이용시설	PM10	㎍/㎥	100	20	31이하	20
					31초과～45이하	16
					45초과～63이하	12
					63초과～100이하	8
	CO2	ppm	900	10	558이하	10
					558초과～657이하	8
					657초과～760이하	6
					760초과～900이하	4
	HCHO	㎍/㎥	100	5	13이하	5
					13초과～22이하	4
					22초과～38이하	3
					38초과～100이하	2
	CO	ppm	9	5	0.50이하	5
					0.50초과～0.80이하	4
					0.80초과～1.20이하	3
					1.20초과～9.00이하	2
	총부유 세균	CFU/㎥	800	10	188이하	10
					188초과～368이하	8
					368초과～569이하	6
					569초과～800이하	4

나. 실내 환기 및 정화시스템 운영 실태 : 30점

항 목	배점	세부 평가 기준	평점	점수	비고
합 계	30
환기시설 설치 운영	10	기계식 환기시설 설치 운영 및 창을 통한 자연환기가 이루어지는 시설 (창문은 바닥면적의 5%이상 되는 면적으로 개폐 가능하여야함)	10		자동 이산화탄소 측정기를 설치하여 환기에 활용 : 가점 2점
		기계식 환기시설 또는 창을 통한 자연환기가 이루어지는 시설 (창문은 바닥면적의 5% 이상 되는 면적으로 개폐 가능하여야함)	5
		상기 기준에 해당하지 않는 경우	0
실내공기의 원활한 흐름 구조	8	2개 면 이상으로 창문이 설치되고, 창문 등으로 유입되는 공기 흐름을 막는 칸막이 등 장애물 없이 통풍이 잘되는 구조	8
		한쪽 면에만 창문이 설치되어 있거나, 공기의 흐름을 막는 칸막이 등 장애물이 설치되어 있어 원활한 공기 흐름에 지장을 주는 구조	4
		공기의 흐름이 전혀 없는 밀폐 구조	0
공기 정화설비 설치 운영	7	충분한 규모의 공기청정기, 제습기 등 정화 설비(기기)를 설치 운영하는 경우	7
		정화설비(기기)는 설치되어 있으나 실내 공간 규모에 비하여 능력이 미약한 경우(일부만 부분적 설치)	4
		공기 정화설비 없음	0
여과 필터 등 정화부품 교체 등 유지 보수	5	정기적인 부품 교체(세척)등 조치하는 경우	5
		비정기적인, 간헐적인 부품 교체(세척) 등 조치하는 경우	2
		정화설비 유지보수 실적 없음(방치)	0

다. 실내공기질 관리 : 20점

항목	배점	세부 평가 기준	평점	점수	비고
합 계	20
실내공기질 개선을 위한 관심도	2	대표자(관리자) 면담결과 실내공기질 관리에 대한 관심도가 높음 (실내공기 오염물질 종류, 실내공기질 개선 방법 등에 대해 알고 있음)	2
		대표자(관리자) 면담결과 실내공기질 관리에 대한 관심도가 보통 수준임	1
실내공기질 관리 매뉴얼 비치 활용	2	자체 실정에 적합한 실내공기질관리 매뉴얼을 작성 활용하고 주기적인 시설점검을 실시함(일지 작성)	2
		외부기관 제공 범용 실내공기질 매뉴얼 비치 활용 또는 주기적인 시설점검 실시(일지 작성)	1
		매뉴얼이 없고, 시설 점검 일지 없음	0
실내공기질 관리인 지정 및 공기질 측정 관리 여부	2	실내공기질 관리인을 지정하고(임명서, 교육이수증 등 확인), 연1회 이상 실내공기질을 측정하고 있음(측정결과서 확인)	2
		실내공기질 관리인을 지정(임명서, 교육이수증 등 확인) 또는 연1회 이상 실내공기질을 측정하고 있음(측정결과서 확인)	1
		실내공기질 관리인 미지정, 실내공기질 미측정	0
실내청소 체계 및 청결도	4	청소 전담 인력이 확보되어 있으며, 매일 청소(물청소 병행), 청결도 양호(먼지 등 없음)	4		청소전문업체가 정기적인 청소 실시: 가점1점
		청소 전담 인력이 확보되어 있으며, 매일 청소(물청소 병행), 청결도 보통	3
		청소 전담 인력이 없으나 청결도 양호	2
		청소 전담 인력이 없으나 청결도 보통	1

항목

배점

세부 평가 기준

평점

점수

비고

실내 쾌적성

2

온도와 습도가 권장치(붙임) 이내임

2

온습도계 비치: 가점1점

권장치와 다소 차이가 있음 (±2이내)

1

권장치를 크게 벗어나고, 쾌적하지 않음

0

조리실, 화장실 등 취약구역 국소배기장치 설치 등 조치

2

취약구역 마다 후드, 환풍기 등 국소배기장치를 설치 운영함

2

국소배기장치가 없는 곳이 있음

1

국소배기장치가 전혀 없음

0

곰팡이･누수 발생여부

2

곰팡이 발생 없음, 누수(천정･벽등) 발생 전혀 없음

2

곰팡이･누수발생 있음

0

기타 실내공기 오염물질 발생억제

조치 여부

4

금연구역 설정(표시) 운영함

1

친환경건축자재로 변경 : 가점 1점

건축물 석면조사(석면지도)를 실시함

1

건물 출입구에 매트(먼지 등 이물질제거용)를 설치함

1

주기적인 소독(살균)을 실시함

1

※ 계절별 실내 온도 및 습도 권장치

계절별	온 도	습 도	비고
봄･가을 (4～5월, 10～11월)	19～23℃	40%～60%
여름 (6～9월)	24～27℃	40%～60%
겨울 (11～3월)	18～21℃	40%～60%

- 다만, 에너지이용합리화법에 의한 에너지사용의 제한 건축물은 법 규정에 따른다

2013년     월     일

조사자 : 소속:               직급:          성명:            (서명)

소속:               직급:          성명:            (서명)

확인자 : 소속:               직책:          성명:            (서명)