붙 임1		전기차 충전기 유형별 설치부지 조건

구분	초급속충전기	급속충전기	완속충전기
			스탠드형	벽부형
접면도로	- 접면도로 편도 4차선 이상으로 자동차 접근이 용이한 장소	접면도로 편도 2차선 이상으로 자동차 접근이 용이한 장소	- 접면도로 조건 없음
개방시간 및 출입제한	- 24시간 개방 - 이용자 제한 없음		- 공영주차장 등에 설치할 경우 24시간 개방, 이용자 제한 없음 - 공동주택 및 업무시설 등에 설치할 경우 이용자 제한
설치위치	- 옥외) 층고 및 출입구 높이 무관, 캐노피 설치 가능한 곳 - 옥내) 층고 3m 이상, 출입구 높이 2.7m 이상	바닥공사(전선매립 및 기초패드 공사) 가능한 곳 옥외 설치시 캐노피 설치 가능한 곳 옥내 설치시 출입구 높이 2.7m 이상	옥외 설치시 캐노피 설치 가능한 곳 옥내 설치시 출입구 높이 2.7m 이상 필요시 바닥공사 가능한 곳	- 바닥공사 불가 또는 면적 부족 등의 이유로 스탠드형 설치가 어려운 장소
부지유형	- 1일 교통량이 1만대 이상인 장소 (공원 및 옥내/외 대형 주차장 등) 전기차 충전시 주차비 감면 혜택이 있는 장소	- 공영주차장, 공공기관, 문화센터, 복지관, 주유소 등 전기차 충전시 주차비 감면 혜택이 있는 장소	- 공영주차장, 공동주택, 도시형생활주택, 업무시설 등의 주차장
필요면적	- 옥외) 필요부지 약 210㎡(21×10) ‣충전기 4기, 파워뱅크 2기, 변압기 1기, 주차면 4면 포함 - 옥내) 주차면 10면 이상 상당의 면적 ‣충전소 부지 : 주차면 6면 상당의 면적 ‣주차면 : 4면(1면당 약 15㎡) ‣변압기 : 30㎡ ‣파워뱅크 :16㎡(400㎾×2)	- 1기당 4㎡ (2×2) ‣기초패드 설치 공간 ‣수배전반 면적 포함	- 1기당 1㎡	- 없음 (벽 또는 기둥에 부착)
필요전력	- 800㎾	- 50㎾(싱글)~100㎾(듀얼)	- 7㎾
전력확보	- 옥외) 개별 수전 가능 지역 - 옥내) 개별 수전 가능 지역 또는 기존 건물 변압기 유휴전력 이용가능 지역	- 1순위) 자체 전력용량이 여유 있는 장소 - 2순위) 한전 협의 및 전기 인입조건이 양호한 장소