분야별 점검결과서

○ 시 설 명 :                  (위치 :                         )

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○
건축	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○
토목	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○

전기	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○
가스 (기계)	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○
소방	소속 : 직급 : 성명 :	위험등급 : 급 상태: 양호, 권고, 지적, 시정 (해당란 O 표시) ○ ○ ○	○ ○ ○

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"

소방분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 소방계획서 작성 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당없음
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동 여부)
	2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부 - 추가
소화기	3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부
	5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)
옥내소화전 및 스프링클러	6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인
	7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태
	8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부
	9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부
	10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부
	11. 경보장치 스위치의 상태
	12. 헤드살수 장애 여부 - 추가
	13. 각종 밸브 정상위치 여부 - 추가
피난유도등 (유도등)	14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부
	15. 상용전원 차단시의 점등 여부
비상 조명등	16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태
	17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인
완강기	18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태
	19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부
	20. 배치상태 양호 여부 - 추가
방화문 (방화셔터)	21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인
	22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부
	23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
피난탈출구 (비상구)	24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부
	25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부

평가항목		1. 수신반 상태확인
평가방법	양 호	수신반에서 불량으로 확인되는 설비 없음
	불 량	수신반에서 불량으로 확인되는 설비가 있음

평가항목		2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
평가방법	양 호	적정설치 및 작동 양호
	불 량	부적정 설치 및 오작동

평가항목		3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부
평가방법	양 호	수동식 소화기가 각층마다 설치되어 있음
	불 량	수동식 소화기가 각층마다 설치되어 있지 않음
용 어 설 명		적응성 : 일반화재 A급, 유류 및 가스화재 B급, 전기화재 C급 등으로 나누어져 있으며 각 화재에 적용이 가능한 성능을 가짐

평가항목		4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐이 이물질 여부
평가방법	양 호	안전핀, 호스, 노즐에 이물질이 없고 견고하게 부착되어 있음
	불 량	안전핀, 호스, 노즐에 이물질이 있거나 견고하지 않음

평가항목		5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)
평가방법	양 호	지시압력계의 눈금이 녹색에 있음
	불 량	지시압력계의 눈금이 적색에 있음
용 어 설 명			지시압력계 : 소화기의 손잡이 아래쪽에 부착되어 있는 압력게이지로서 7～9.8kg/㎤에 있어야 정상임

평가항목		6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 확인
평가방법	양 호	옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 양호
	불 량	옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 불량

평가항목		7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태
평가방법	양 호	외형상 변형 및 손상이 없음
	불 량	외형상 변형 및 손상 발생

평가항목		8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 동시에 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부
평가방법	양 호	음향장치가 작동됨과 동시에 확인등 점등
	불 량	확인등이 점등되지 않음

평가항목		9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부
평가방법	양 호	전동기 및 펌프에 부식 및 파손 현상 없음
	불 량	전동기 및 펌프가 부식 또는 파손 되었음

평가항목		10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부
평가방법	양 호	압력게이지가 정상 작동 범위에 위치
	불 량	압력게이지가 정상 작동 범위를 벗어나서 위치

평가항목		11. 경보장치 스위치의 상태
평가방법	양 호	경보장치 스위치가 항상 ON으로 되어 있음
	불 량	경보장치 스위치가 OFF로 되어 있음

평가항목		12. 헤드살수 장애 여부
평가방법	양 호	헤드살수 장애 없는 경우
	불 량	헤드살수 장애 있는 경우

평가항목		13. 각종 밸브 정상위치 여부
평가방법	양 호	밸브 위치 정상의 경우
	불 량	밸브 위치 부적절한 경우

평가항목		14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부
평가방법	양 호	유도등의 식별에 장애가 되는 물건이 존재하지 않음
	불 량	유도등의 식별에 장애가 되는 물건이 존재

평가항목		15. 상용전원 차단시의 점등 여부
평가방법	양 호	상용전원 차단시 비상전원으로 자동전환 후 점등
	불 량	상용전원 차단시 점등 되지 않음

평가항목		16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 여부
평가방법	양 호	상용전원 차단시 비상전원으로 자동전환되어 점등
	불 량	상용전원 차단시 점등되지 않음
점검방법		자동 점멸스위치 활용

평가항목		17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태의 이상 유무
평가방법	양 호	예비전원감시등 녹색
	불 량	예비전원감시등 적색

평가항목		18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태
평가방법	양 호	기구본체 및 로프가 이상 없으며 결합부 및 이음매가 견고함
	불 량	기구본체 또는 로프가 변형, 손상 또는 풀어졌거나 결합부 및 이음매가 견고하지 못함

평가항목		19. 충분한 탈출 개구부의 존재 여부
평가방법	양 호	충분한 탈출 개구부가 존재
	불 량	충분한 탈출 개구부가 존재하지 않음

평가항목		20. 배치상태 양호 여부
평가방법	양 호	배치상태가 적정한 경우
	불 량	배치상태가 부적절한 경우

평가항목		21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인
평가방법	양 호	화재시 자동으로 닫히는 구조
	불 량	감지기 작동에도 자동으로 닫히지 않음

평가항목		22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부
평가방법	양 호	적재물(방해물) 없음
	불 량	적재물(방해물) 존재

평가항목		23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
평가방법	양 호	방화문이 도어클로저 작동으로 닫혀짐
	불 량	방화문이 도어클로저 작동으로 닫혀지지 않음

평가항목		24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부
평가방법	양 호	잠금장치가 없고 폐쇄되어 있지 않음
	불 량	잠금장치가 설치되어 있고 피난탈출구가 폐쇄

평가항목		25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부
평가방법	양 호	통행에 방해되는 물품이 없음
	불 량	통행에 방해되는 물품이 방치되어 있음

【별표 1】

시설물 상태평가기준

□ 공통

안전 등급	상 태	평가(조치)기준
A등급	○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	○ 이상이 없는 시설
B등급	○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	○ 지속적 관찰이 필요한 시설
C등급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요	○ 보수․보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수․보강 및 사용제한 여부 판단 필요	○ 조속히 보수․보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수․보강 이행시까지 결함의 진행상태를 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치 검토가 필요한 시설
E등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수․보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한․금지조치가 필요한 시설

【별표 2】

분야별 주요 안전점검 사항

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태