【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	317004호	구산동 199-20 (서오릉로 185)		역촌안전센터	소방사	임정택
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2015.03.11 15:00	2015.03.11 15:00	해빙기로 인한 변형 추정	지상식 스핀들 (상부 분리됨) 고장			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2015. 03. 10. 소방용수시설 일제조사 명을 받아 소방사 임정택외 1명(소방장 여명환 ) 소방용수시설 일제조사를 실시하던 중 지상식 소화전 용수번호 317004호(서오릉로 185)에서 지상식 소화전 제수변 및 스핀들 개방하였으나 제수변은 작동이 되나 스핀들이 작동불능(상부 분리됨) 으로 소방용수 출수가 안됨을 발견함 ○동절기 동파로 인한 파손으로 추정되며, 해빙기 지각변동으로 스핀들 작동이 안되어 출수가 되지 않음으로 추정됨 ○ 지상식 소화전 스핀들을 개방 하였으나 출수 불능 고장(사용불)으로 판단됨
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2015년 03월 11일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 권 오 헌

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도