【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	314069호	역촌동 38-42 (연서로2길 5-14)		역촌119안전센터	소방장	여명환
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2015.03.10 14:50	2015.03.10 14:50	해빙기로 인한 변형 추정	지하식 제수변 스핀들 (작동불) 고장			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2015. 03. 10. 소방용수시설 일제조사 명을 받아 소방장 여명환외 1명(소방사 임정택 ) 소방용수시설 일제조사를 실시하던 중 지하식 소화전 용수번호 314069(연서로 2길 5-14)에서 소화전 제수변 및 스핀들 개방하였으나 작동이 잘 안되며 소방용수가 출수 안됨을 발견함 ○동절기 한파로 인하여 동파된 것으로 파손으로 추정되며, 해빙기 지각변동으로인한 스핀들작동이 안되어 출수가 되지 않음으로 추정됨 ○ 소화전 개방 하였으나 출수가 되지않음으로 고장(사용불)으로 판단됨.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2015년 03월 10일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 권 오 헌

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	314108호	역촌동 35-68 (연서로 4길 5-0)		역촌119안전센터	소방장	여명환
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2015.03.10 16:30	2015.03.10 16:30	해빙기로 인한 고장 추정	지하식 제수변 스핀들 (작동은 되나 출수불능) 고장			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2015. 03. 10. 소방용수시설 일제조사 명을 받아 소방장 여명환외 1명(소방사 임정택 ) 소방용수시설 일제조사를 실시하던 중 지하식 소화전 용수번호 314108(연서로 4길 5-0)에서 소화전 제수변 및 스핀들 개방하였으나 작동은 잘 되나 소방용수가 출수 되지 않음을 발견함 ○동절기 한파로 인한 파손으로 추정되며, 스핀들 및 제수변은 이상이 없으나 소방용수 출수가 되지않는 상태임. ○ 소화전을 개방 하였으나 출수가 안되어 고장(사용불)으로 판단됨
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2015년 03월 10일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 권 오 헌

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도