적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV1 : LBS 케이블 및 헤드부분								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			24.4		24.4			24.4			0.0
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV1 : LBS 부하개폐기 접점								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			24.4		24.2			24.4			0.2
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV1 : LBS용 퓨즈								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			26.7		26.9			27.2			0.5
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV1 : 피뢰기(LA)								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			24.5		24.6			24.6			0.1
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV3 : 계기용 변성기(MOF)								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			29.0		28.0			29.6			1.6
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV5 : VCB 케이블 및 헤드								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			24.7		24.7			24.7			0.0
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV5 : 전압변성기(PT)								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			26.5		27.1			27.2			0.7
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	HV5 : 변류기(CT)								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			24.9		24.9			24.7			0.2
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월	24일
측정대상	MTR1 : 변압기 1차접속 케이블 및 헤드부분								사용전압			22.9KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1		Point 2			Point 3			온도차
온도측정			26.3		28.1			25.7			2.4
3. 측정부위의 Thermographic
열화상측정부위 (실화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

적외선 열화상분포 측정기록표(월간점검 측정표)

									2024년			6월		24일
측정대상	MTR2 : 변압기 2차접속 케이블 및 헤드부분								사용전압			22.9KV – 6.6KV
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상		요주의				이 상		비 고
온도차		5℃ 이하		5℃ 초과 ~ 10℃				10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			R 상		S 상		N 상				T 상		온도차
온도측정			27.7		28.0		27.2				31.9		4.7
3. 측정부위의 Thermographic
측정부위 온도분포 (열화상)						측정부위 온도분포 (열화상)
4. 종합의견
□ 진단결과 - 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.