[붙임2] 비화재보 점검기록부 (현장대응단)

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	‘18.4.1 (10:20)	영등포동1가24-0 페트라펠리스오피스텔	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.1 (11:00)	관계인인계	1팀
2	‘18.4.2 (04:52)	영등포동8가 80-1	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.2 (05:30)	관계인인계	1팀
3	‘18.4.3 (22:29)	영등포동618-11	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.3 (22:40)	관계인인계	1팀
4	‘18.4.4 (01:33)	영등포동7가37 MJ팰리스	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.4 (01:55)	관계인인계	1팀
5	‘18.4.2 (23:09)	경인로 112길	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.2 (23:20)	관계인인계	2팀
6	‘18.4.5 (04:01)	영신로 17길 3	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.5 (04:32)	관계인인계	2팀
7	‘18.4.24 (22:26)	영신로43길 16-14	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.24 (23:40)	관계인인계	1팀
8	‘18.4.25 (00:08)	영등포동6가 71-3	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.25 (00:34)	관계인인계	1팀
9	‘18.4.28 (06:05)	영등포동4가 117-2	차동식 감지기	3-7 원인미상	‘18.4.28 (06:35)	관계인인계	2팀
10	‘18.4.15 (10:00)	도림동 183-11 해피타워	차동식감지기	3-1 감지기 자체불량	‘18.4.15 (10:10)	관계인인계	3팀
11	‘18.4.30 (18:12)	영등포동3가 13-11 SBS노래방 건물	차동식감지기	1-10 기타 (내부공사 누수)	‘18.4.30 (18:25)	관계인인계	3팀
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)