‘15년 8월 S-OJT 진행 상황 보고

( 뚝도아리수정수센터 )

○ 교육실시 현황 : 총 8회/107명

주관부서

뚝도아리수정수센터 정수과

교 육 명

고도정수처리시설 운영요원 교육

강 사 명

(훈련분야)

현대화(고도화)시설 시운전팀 책임자(공정관리 분야)

교육일시

(교육시간)

‘15. 8.5 ~ 8.7 (3일)

(14:00~17:00)

교육장소

고도정수처리 시설

(오존,입상활성탄)

교육대상

- 제어실 및 사무실 근무자

참석인원

총 40명

내   용

❍ 공정관리 및 운영방법

- 오존주입설비 및 오존접촉설비 운전

- 활성탄흡착지 설비 운전 및 세척

- 활성탄흡착지 역세척수 회수 방법

- 중계펌프장 흡수정 수위에 따른 중계펌프운전방법

❍ 유지관리 및 비상시 조치방법

- 설비별 정상운전/비상운전 방법 및 비상시 조치방법

- 평상시 설비점검 방법

❍ 전기 및 중앙제어 방법

- 중앙 HMI 및 현장 FCC 운전방법

- 자동운전 관련 별도 교육예정 (자동제어 업체)

❍ 토론 및 질의응답, 조작 실습 등

- 개인 전문분야외에 타 분야에 대해서도 질의 및 답변으로 관심유도

- 현장 교대근무자를 고려한 교육일정 편성 및 반복 수시교육 실시

- 오존 및 입상활성탄 조작방법에 대한 개인별 실습 실시 등

교육사진

(오존주입 감시카메라 설명)		(고도처리 외부 배관연결 설명)
(입상활성탄 여과지 하단 시설 설명)		(입상활성탄 여과시설 교육후)

주관부서

뚝도아리수정수센터 정수과

교 육 명

응집제 부적정 투입사고시 및 조치사례

강 사 명

(훈련분야)

신순일 주무관 (수질관리 분야)

교육일시

(교육시간)

‘15. 8. 13(목)

(16:00~18:00)

교육장소

본관 홍보관

응집약품 투입시설

교육대상

정수센터 전직원

참석인원

총 43명

내   용

❍ 응집제 투입 개요

- 응집제 정수원리 및 종류, 응집제 투입설비 장치 설명

- 정수과정의 약품 투입지점 및 제어방법

- 응집제 투입흐름도 및 혼화지 응집제 감시화면 설명

❍ 응집제 부적정 투입시 조치

- 부적정 투입사고 최초 인지방법 및 현장 응급조치

- 비상시 응집제 수동투입 및 고장시 예비투입 방법

- 응집펌프 일상점검 및 유지관리 착안사항

❍ 응집제 부적정 투입 사고 및 조치사례

- 현장 근무시 응집제 사고 발생(2건) 원인 및 긴급대처 방법

- 사고발생 조치후 교훈 및 동료(후배)들과 느낀점 공유

❍ 현장교육 및 시설확인

- 중앙 제어실 약품 투입시스템 확인, 응집제 투입경로 설명 등

교육사진

(교육취지 및 개요설명)		(응집제 정수원리 및 조치사례)
(강의후 질의 응답)		(착수정 응집제 투입과정 설명)

주관부서

뚝도아리수정수센터 정수과

교 육 명

약품투입 운영관리 교육

강 사 명

(훈련분야)

약품담당 이근보 주무관 (수질관리 분야)

교육일시

(교육시간)

‘15.8.10~ 8.31

(4회)

교육장소

약품 투입동

교육대상

제어실 직원

참석인원

총 24명

내   용

□ 약품투입시설 운영관리

○ 응집제, 가성소다 투입설비 위치 및 현장제어반 작동방법 숙지

○ 약품투입기 튜브, 스프링너트 교체방법

‣ 점검방법 : 튜브상태 육안검사, 스프링 상태 매일 확인

‣ 교체주기 : (튜브) 통상 연 1회, (스프링) 파손시마다

○ 1개 계열(3계열) 자동투입 중단시 예비투입기 전환방법

○ 응집제 자동투입 중단시 직결배관 수동투입(PAHCS)

‣ 응집제 수동 투입량 계산방법

: 계열별 응집제 투입을 우선 시행, 투입량을 측정하면서 정량투입 조정

○ 분말활성탄 투입시설 운전 및 이상시 대처방법

□ 정수약품 취급 등 안전관리 유의사항

○ 응집제(PAC, PAHCS), 가성소다 접촉시 응급조치 방법 등

□ 정수약품 유출대응 비상훈련 실시

(응집제 제어시스템 설명)		(정수약품 수동투입 설명)

○ 예산집행 내역 (단위:천원)

집행현황				세부내역
예산과목	배정액	집행액/누계	집행잔액
사무관리비	3,700	377/377	3,323	현수막제작 : 33,000 다과비 ; 143,420 문화상품권 : 200,000
교육훈련비	800	/	800