문서번호	생산관리과-11910
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

“2040 수도정비 기본계획 중간보고 관련”

생산부 자체 TF팀 회의 결과 및 조치계획 보고

2020. 11.

상수도사업본부

(생산부)

“2040 수도정비 기본계획 중간보고 관련”

생산부 자체 TF팀 회의 결과 및 조치계획 보고

‘20.11.20일 시행한 2040수도정비기본계획 중간보고 관련『생산시설 정비 분야』

검토 사항에 대하여 생산부 TF팀 회의결과 및 향후 조치계획을 보고 드림

□ 회의개요

○ 일    시 : ’20. 11. 24(화) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 상수도본부 4층 생산부 회의실

○ 참 석 자 : 생산부 소관부서 내부 TF팀 관계자

- (생산,기전 분야) 이규현, 김상신, 문영민 (수질분야) 김봉철

※ 2040수도정비 기본계획 중간보고 개요

□일시 및 장소 : ‘20. 11. 20(금) 14시～16시 4층 회의실

□주요내용 : 생산시설 정비 및 확충, 송·배수관정비, 공급시설 구축, 관망관리, 원격검침 등

○ 회의 주요내용

- ‘20.10월 활성탄흡착지 시설개선 관련 용역사 검토사항 추가 검토

-*************************, 스마트생산시설 구축, 서측

정수장 증설 시기 검토 등 기타 신규사항 검토

※ 2040정비계획 수행 용역사 : 한국종합기술, 도화엔지니어링외 3개사

□ 주요사안별 검토결과  ※세부내역 별첨

1. 강북수전 전압 변경

(용역사) 24년 경과한 노후 수전설비로 교체와 병행하여 22.9kv 변경공사 시행 필요

(검토내용) 인근 남양주 3기신도시 건설 및 전력수급계획 고려 수전전압에 대한 교체 시점 등

추가 검토 필요

2. 오존발생기 예비시설 도입

(용역사) 뚝도정수센터 예비 1대 추가설치 필요 (설치면적 고려 12kg/hr)

(검토내용) 오존 주입률 1.5㎎/ℓ 기준으로 6개 정수센터 용량 등 예비기 설치검토 필요

※ 자체 검토결과 : 암사 예비 1대 추가 설치 필요, 기존설비 교체 포함 추가 설치시기 검토

3. 중계펌프 인버터 방식 검토

(용역사) 뚝도 중계펌프 110톤/분 x 345kv 1대 인버터 설치

(검토내용) (암사) 중계펌프 흡수정 용량 적정여부 및 예비펌프 추가 확보 검토

(뚝도) 흡수정 용량 부족으로 중계펌프 대수제어 어려움

4. 암사저양정 계통 조압수조 설치 검토

(검토내용)  길동, 수서, 양재, 서초 공급구역 수충격 고려 조압수조 설치 타당성 검토

설치위치, 설치규모 등 제반사항 검토

5. 스마트 생산시설 구축관련 단계별 로드맵 제시

(용역사) 검토분야 : 수질예측, 약품주입, 잔류염소, 농도제어

(검토내용) AI, IoT, AR, VR 기술의 정수센터 적용시점 및 로드맵 제시(검토)

6. 활성탄지 역세척 주기 단축관련 배출수 시설 검토

(용역사) 회수펌프 용량 증설을 통하여 광암제외 5개정수장 2일 이내 전지 역세척 가능

(검토내용)  회수펌프 용량증설 관련 기계실~착수정 및 배출수지이송 토출배관 확대 필요 여부

역세척수 한강 방류에 따른 법적 적정성 및 추가 오염방지시설 도입 검토

7. 정수처리 공정 전 오존 도입

(검토내용) 암모니아성질소, 유충, 맛냄새물질 제어를 위한 전오존 시설 도입검토

8. 암사 저양정 관로 수질사고 대비 방안 검토

(문제점) 올림픽대로 지하화 공사 등 대형누수 및 수질사고 시 대형급수 공급 중단 발생

- 암사 저양정 2200mm 강관(노량진라인) ‘82년 부설 (39년) ※ 노후도 심화 및 가중

(검토내용) 서울 서측정수장 신속 추진 및 올림픽대로 이중관로 부설 등 대안 검토

9. 암사취수장 ~ 정수장 도수관로 이송구간 짧은 문제점 대안 검토

(문제점) 적정 소독능 확보, 배출수 수질관리 및 원수 수질 사고시 신속대처 어려움

①  취수ㆍ원수 수질악화 등 긴급사항 신속대처 어려움 (도달시간 짦음)

***************************************

************************************************************

(검토내용) 암사취수장 상류이전 등 취수시설 전반 재검토  최소 도수관로 4~5km 구간확보

10. 활성탄지 비상관로 우회배관 확보 방안 검토 (6개정수장)

(검토내용) 6개 정수센터 활성탄지 비상관로 확보 방안 (오존지 ~ 정수지)

타당성 및 센터별 개략공사비, 공사개요, 추진 불가시 적정 대안 등

□ 주요 회의결과

○ 용역사 추가 검토요청 사항

○ 강북수전전압 변경 ⇒ 인근 지역 전력 수급계획 고려 수전전압 교체 시점 등 추가검토

○ 오존발생기 예비시설 도입 검토 ⇒ 주입율 1.5㎎/ℓ기준 예비기 설치 추가검토(6개센터)

※ 자체 검토결과 : 암사 예비 1대 추가 설치, 기존설비 교체 포함 추가 설치시기 등 검토

○ 중계펌프 인버터 방식 검토 ⇒ 뚝도 및 추가적으로 암사 예비펌프 및 인버터 도입 검토

○ 오존발생기 예비시설 도입 검토 ⇒ 주입율 1.5㎎/ℓ기준 예비기 설치 추가검토(6개센터)

※ 자체 검토결과 : 암사 예비 1대 추가 설치, 기존설비 교체 포함 추가 설치시기 등 검토

○ 역세척 주기단축을 위한 회수조 증설 방안 ⇒ 6개정수센터 여건 및 공사개요 추가검토

- 회수조 증설부지 여건, 타당성, 공사개요, 이송펌프 운영 등

○ 암사저양정 계통 조합수조 설치 및 4차산업 스마트기술 도입 단계적 로드맵 검토

○ 정수처리 공정 “전오존 도입” 및 “암사저양정” 관로(노량진) 대체관로 부설 등 추가검토

○ 암사취수장 ~ 정수센터 도수관로 이송구간 문제점 및 대안검토

- 암사취수시설 전반적 재검토 (상류이전 및 취수탑 건설 등)

○ 6개정수센터 활성탄지 비상 우회관로 확보방안 검토 (오존접촉지 ~ 정수지)

□ 조치계획

○ 생산부 자체 검토결과 중 추가 검토 필요 사항 용역사 검토 후 정비계획 반영

- 검토결과를 주관부서인 급수부를 통하여 용역사에 추가 검토요청

- 정수센터 추가의견 수렴 : 이송펌프 증설을 통한 활성탄지 역세주기 2일이내 단축 여부

○ (향후계획) 금회 추가 검토결과 용역사, 생산부 TF팀 합동회의 : ‘20.12월

- 용역사 검토 진도 및 코로나-19확산추이 고려 일정 조율

붙임 : 검토 건별 생산부 자체 검토결과 보고서1부. 끝