문서번호	생산관리과-10166
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

“2040 수도정비 기본계획 중 활성탄 시설개선 관련”

생산부 자체 TF팀 회의 결과 및 조치계획 보고

2020. 10.

상수도사업본부

(생산부)

“2040 수도정비 기본계획 중 활성탄 시설개선 관련”

생산부 자체 TF팀 회의 결과 및 조치계획 보고

2040수도정비기본계획을 통하여 ‘20.9월 1차검토된『활성탄흡착지 시설개선』

관련 사항에 대하여 생산부 자체 TF팀 회의결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 회의개요

○ 일    시 : ’20. 10. 16(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 상수도본부 3층 생산부 회의실

○ 참 석 자 : 생산부 소관부서 내부 TF팀관계자

- (생산관리과) 이규현 (수질과) 김봉철 (기전설비과) 김영준 (기술진단과) 장현성

○ 회의 주요내용

- ‘20.9월 활성탄흡착지 시설개선 관련 용역사 검토사항에 대한 검토의견 및

정수센터 의견 수렴결과 내부 검토

※ 2040정비계획 수행 용역사 : 한국종합기술, 도화엔지니어링외 3개사

□ 주요사안별 검토결과  ※세부내역 별첨

[정수센터별 개별 검토요청 사항]

연번	부서	검토사항	생산부TF 검토결과	비고
1	광암	- 광암정수센터내 도수관로 및 밸브유지관리방안	광암정수센터 내부 배관 및 밸브 노후로 정비 필요함 인근 LH유관공사 진행상황 등을 고려 자체정비계획 수립
2	광암	활성탄지 시동방수개선방안	21년 예산 기반영 자체시행(물연구원,기술진단과 효과분석)
3	구의	테스트베드 장소 도입검토	강북장래부지 활용 및 물연구원 계획 비교 검토 후 결과 보고서 반영
4	강북	강북정수센터 수전전압 변경	현재 한전여건상 추진 불가 향후정비필요사업 타당성 및 개략 공사개요 등을 최종보고서에 반영하여 추진근거 확보
5	암사	친환경오존접촉조 활용방안	현재는 오존접촉조 CT값증가목적 활용 필요성 낮음 (추가 검토 불필요)
6	암사	활성탄 재생주기검토	활성탄 재생주기 결정은 정책결정사항 (물연구원 검토중)
7	강북	입상활성탄 교체방식 개선	현재펌프카 등 활용 ⇒ 수공, 타시도사례 시장 신기술 등을 검토하여 결과 최종기본계획보고서에 반영

[활성탄지 상부 덮개설치 방안]

- (용역사) 용존오존 증가 목적의 활성탄지 밀폐 사례는 없음. 완전밀페시 배오존 설비 검토필요. 역세척 주기단축, 염소역세척수 활용 후 최종적 검토 적합 (약88억/6개정수장)

⇒ (검토내용) 용존오존 증가목적의 덮개설치는 효과가 낮을 것으로 판단됨, 역세척 공기배출, 배오존 설비 도입등 적합하지않음, 상기 타사업 효과결과후 최종적 검토  (우선 미세 방충망 활용)

[암사 활성탄흡착지 우회배관 설치 방안]

- (용역사) 암사 활성탄지 우회 방법은 기존 활성탄지 유입수로와 정수거를 연결하는 방안이 경제적

⇒ (검토내용) 중장기적으로 6개정수센터 전체의 이중 우회관로 부설 검토 필요, 6개정수센터

전체적인 여건 및 타당성, 공사개요 등을 검토하여 정비기본계획 최종보고서에 반영

[활성탄 흡착지 역세척 주기 단축을 위한 회수조 증설 방안]

- (현황)정수센터별 동시 2지이상의 역세척이 필요 ⇒ 설계시부터 1지 역세척 유량 설계

- (용역사) 회수조 구조물의 증설은 부지 부족으로 불가 - 회수펌프 증설로 검토

․대상 및 소요예산(백만원) : 강북(120), 광암(120), 암사(230), 영등포1#(110)

⇒ (검토내용) 역세척수 방류, 시동방수 회수 개념으로 6개정수센터 역세척 주기단축을 위한

회수조 용량 재검토 및 증설방안 검토 (증설가능여부, 부지, 사업비, 구조물증설 불가시 대안 등)

[정수센터별 활성탄 후단 추가 처리공정 도입]

- (용역사) 활성탄 하단 모래포설 : 서울시 물연구원 주관 실증시험 사례있음

※ 네덜란드 정수장 유충발견 사례 있음, EBCT 감소로 맛,냄새 제거효율 2~6%감소

- 활성탄 공정 후단 MF또는 UF막여과 설치 : 설치운영비용 고가 ⇒ 추가적인 연구검토필요

⇒ (검토내용) 현재검토중인 모래+활성탄 외 추가적으로 적정한 막설비 도입 등 추가검토 필요

유충, 신종규제물질, 미세플라스틱 제거 공정등 추가검토 (해외사례, 신기술등) 결과 정비계획 반영

[정수장 중계펌프장 개선]

- (현황 및 검토내용) 6개 정수센터 중계펌프장 흡수정 시설용량이 적어 수위 변동이 심해 사고발생 가능성이 높음. 흡수정 적정 운영을 위한 근본적 방안 검토 필요

- 6개정수센터 흡수정 용량 재검토 및 대책 검토후 최종보고서 반영 (증설,인버터설치 등)

[오존주입율 상향 조정 검토]

- (현황 및 검토내용) 암사정수센터에서 현재 최대1.5ppm의 오존 주입율을 최대

2ppm까지 상향조정 검토요청 ⇒ 6개정수센터 전체 검토를 통한 검토후 보고서 반영

□ 주요 회의결과

○ 용역사 추가 검토요청 사항 및 조치계획

○ 활성탄지 상부 덮개 밀폐 ⇒ 용존오존 증가 목적은 미미, 배오존설비 추가 (미세방충망 활용)

○ 활성탄지 우회배관 설치 ⇒ 6개정수센터 여건 및 타당성, 공사개요 추가검토 반영

○ 역세척 주기단축을 위한 회수조 증설 방안 ⇒ 6개정수센터 여건 및 공사개요 추가검토

- 회수종 증설부지 여건, 타당성, 공사개요, 이송펌프 운영 등 증설불가시 대안

○ 활성탄 공정 후단 추가 공정도입 검토  ⇒ 현재의 모래+활성탄 포함 추가 검토

- 막설비를 포함하여, 유충, 신종규제물질까지 포함하는 추가공정검토 (해외사례,신기술등)

- 기존 활성탄설비 운영과 비교하여 경제성 검토 (향후 정수장 재건설 및 신설등에 대비)

○ 정수센터 중계펌프장 효율개선 ⇒ 6개정수센터 흡수정 용량 재검토 등 대안 등 추가검토

- 6개정수센터 흡수정 용량부족 ⇒ 해소대책 검토 후 검토결과 반영

○ (기타) 정수센터 건의 사항에 대한 검토결과는 정수센터에 통보

□ 조치계획

○ 생산부 자체 검토결과 중 추가 검토 필요사항은 정비계획 반영요청

- (추가검토) 8건  (추가검토 불필요) 5건

- 검토결과를 주관부서인 급수부를 통하여 용역사에 검토요청

붙임 : 검토 건별 생산부 자체 검토결과 보고서1부. 끝