문서번호	급수운영과-18198
결재일자	2017.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
협 조	요금과장
	시설관리과장
	주무관
	주무관
	주무관

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!
′17년 9월 공급량 증․감 원인분석 및 향후계획

2017.  10.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

9월 공급량 증․감 원인 분석 및 향후계획

2017년 9월 공급량 증･감 원인분석 및 향후 계획임.

[관련근거]

- 2017년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –2604(′17.03.15)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(′17.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(9월) : 9,783천㎥ ⇒ 전년대비 0.64% 증가

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2015년	2016년				2017년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	87,636	86,965	317	-671	-0.77	87,762	321	797	0.92
1월	9,794	9,231	298	-563	-5.75	9,271	299	40	0.43
2월	8,731	8,604	297	-127	-1.45	8,443	302	-161	-1.87
3월	9,635	9,331	301	-304	-3.16	9,481	306	150	1.61
4월	9,202	9,258	309	56	0.61	9,507	317	249	2.69
5월	9,647	9,842	317	195	2.02	10,127	327	285	2.90
6월	9,988	9,948	332	-40	-0.40	10,111	337	163	1.64
7월	10,540	10,444	337	-96	-0.91	10,631	343	187	1.79
8월	10,419	10,586	341	167	1.60	10,408	336	-178	-1.68
9월	9,680	9,721	324	41	0.42	9,783	326	62	0.64
10월	9,601	9,759	315	158	1.65
11월	9,096	9,157	305	61	0.67
12월	9,277	9,282	299	5	0.05
총계	115,610	115,163	315	-447	-0.39

□ 1~9월 일평균 공급량은 전년 대비 4.1천㎥(1.3%) 증가

※ ′17년 1~9월은 273일,  ′16년 1~9월은 274일

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	62	-130	192	일평균 증가량 : 2.1천㎥
증․감율	0.6	-1.9	6.7
′17년 9월	9,783	6,707	3,076	일평균 : 326.1 - 광암중 : 223.6, 길동중 : 102.5
′16년 9월	9,721	6,837	2,884	일평균 : 324.0 - 광암중 : 227.9, 길동중 : 96.1

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	′16년 9월				′17년 9월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	9,721	324.0	41	0.4	9,783	326	62	0.64
송파구	6,837	227.9	179	2.7	6,707	223.5	-130	-1.9
광암1	1,600	53.3	1	0.1	1,757	58.6	157	9.8	고립
광암2	2,112	70.4	402	23.5	1,999	66.6	-113	-5.4	고립
광암3	2,542	84.7	-807	-24.1	2,306	76.8	-236	-9.3	고립
광암4	583	19.5	583	100	645	21.5	62	10.6	고립
강동구	2,884	96.1	-138	-4.6	3,076	102.5	192	6.7
길동	2,884	96.1	-138	-4.6	3,076	102.5	192	6.7	고립

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(′16. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

□ 광암4블록은 ′16.7.11.부터 암사정수센터 수계로 공급

․광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(′17.7.28)

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 9월 공급량은 전년 동월대비 62천㎥(0.64%) 증가하였음

- 전년 동월대비 대비 인구(1.1천명), 수전(1.7천전) 증가

- 대형 사업지구(문정, 동남권,  위례신도시, 고덕시영)의 꾸준한 입주

- 상시누수진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

□ 공공용수량은 3.963천㎥으로 공급량 대비 0.041%이며, 누수복구건수는 전년 동월대비 20건(36%) 감소

분야별 증․감 원인분석

□ 수전  증․감 현황

- 총 수전은 225.3천전으로 전년 동월대비 1.7천전이 증가

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	1,720	1,663	-242	-203	326	118	31	15	12
	송파구	2,892	2,933	-150	-165	158	70	26	12	8
	강동구	-1,172	-1,270	-92	-38	168	48	5	3	4
′17년 9월	계	225,313	184,995	13,582	10,361	9,314	4,904	1,183	547	427	(225,595)
	송파구	134,917	111,598	7,221	5,711	5,855	3,344	662	265	261	(134,429)
	강동구	90,396	73,397	6,361	4,650	3,459	1,560	521	282	166	(91,166)
′16년 9월	계	223,593	183,332	13,824	10,564	8,988	4,786	1,152	532	415	(223,254)
	송파구	132,025	108,665	7,371	5,876	5,697	3,274	636	253	253	(131,672)
	강동구	91,568	74,667	6,453	4,688	3,291	1,512	516	279	162	(91,582)

□ 인구 증․감 현황

- 총 인구수는 1,104.4천명으로 전년 동월대비 1.1천명 증가

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	1.1	6.3	-5.2
	0.10%	1.0%	-1.2%
′17년 9월	1,104.4	661.7	442.7
(′17.8월)	(1,107.3)	(662.0)	(445.3)
′16년 9월	1,103.3	655.4	447.9
(′16.8월)	(1,103.9)	(655.3)	(448.6)

※ 송파구는 위례신도시, 문정지구 등의 입주에 따라 인구 및 수전 증가

※ 강동구는 재건축․재개발(상일주공, 둔촌주공 등)에 따른 이주로 인구 및 수전 감소

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	′15년 9월	′16년 9월	′17년 9월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	22.4	23.1	22.1	-1.0
평균 최고기온(℃)	28.1	27.9	27.4	-0.5
평균 최저기온(℃)	17.5	19.3	17.5	-1.8
강우일수(일)	5	7	9	2
강우량(㎜)	26.0	33.0	35.0	2.0

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	′16년 9월			′17년 9월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	15.9	29.6	333.2	17.1	30.1	326.3	-6.9	-2.1
8 ~ 14일	19.6	30.8	331.8	14.8	29.9	329.5	-2.3	-0.7
15 ~ 21일	14.3	29.5	309.5	14.1	29.2	323.6	14.1	4.6
22 ~ 30일	16.4	29.7	322.9	14.2	31.4	325.2	2.3	0.7

- 최근 3년간 기온 현황(9월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	′16년 9월		′17년 9월		전년대비 증․감		비 고
계	55		35		-20	-36.4%
15 ~ 50㎜	45	81.8%	25	71.4%	-20	-44.4%
80 ~ 350㎜	7	12.7%	10	28.6%	3	42.9%
400㎜이상	3	5.5%	-	0.0%	-3	-100.0%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-20	2	-8	-8	1	-7
	-36.4%	25.0%	-53.3%	-57.1%	100%	-38.9%
′17년 9월	35	10	7	6	1	11
′16년 9월	55	8	15	14	-	18

□ 공공용수 사용 현황

(단위 : 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
9월	9,783	0.041	3.963	0.388	-	0.856	-	1.821	0.898
누계	87,762	0.044	38.925	1.818	0.665	7.462	10.154	12.392	6.434

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 1,733㎥/일

□ 누수탐지 정비 : 13건(50㎜이하: 11건, 80㎜ 이상:  2건)

- 주요 누수탐지 정비

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암1	9.01	성내동 544-8	200	주철관	893	KP볼트 조임
광암2	9.08	천호동 363-21	100	주철관	550	클램프 접합

불용관 정비 : 21건 (누계 371, 목표 262건 대비 141%)

□ 위 치 : 강동구 암사동 495-45번지 등 21개소

□ 내 용 : 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
′16년 (목표 96.7%)	5	1 (107%) (길동중)	-	- 1~12월 유수율(97.79%) ․ 1~8월(98.29%)
′17년 (목표 97.61%)	5	2 (100.01~100.12%) (광암1, 길동중)	-	- 1~8월 유수율(97.92%)

※ 1~6월 확정, 7~8월 잠정 유수율 임

□ 유수율 과대․과소 해소 추진

- 중블록, 가압장 수전대사 작업

･ 수전내역을  수시로 확인하여 수정작업 실시 (9.11. ~12)

･ 송파구 문정동 등 5개동  1,323수전 (배수지명 수정)

※ 중블록, 수계간 경계확인 수전내역 지속 점검 중

- 중블록 및 수계경계밸브 점검

･ 길동중, 광암1 ~ 4중블록, 가압장 경계밸브 점검 완료

□ 둔촌주공 1단지 앞 등 경계밸브 D300~1200㎜, 36개소 등

･ 기  간 : ′17. 2월 ~  9월

･ 결  과 : 개‧폐 상태  이상없음

※ 중블록, 수계간 경계밸브 지속 관리

□ 고덕(2~7단지)재건축 지역 공급량 및 수질 특별관리

☞ 총 6개단지 8.2천세대중, 5개단지 7.3천세대가 이주, 사용량감소에 따른 과수압 등으로 정체수, 누수 발생이 우려되어 공급계통 밸브 개도율 조정 등 유량․수질관리

- 밸브 개‧폐 및 개도율 조정(8월) : D80~800㎜, 11개소(고덕동 288 등)

- 퇴수 작업 : 매월 1회 정기 퇴수(수질 모니터링 후)

중블록 세분화 추진

□ 대  상 : 길동중

- 길동 1, 2, 3중블록으로 세분화

□ 현  황 : 유량계 2개소 설치 완료

노후상수도관 정비 : 0.61㎞ (누계 6.9, 목표 10.6㎞ 대비 65.1%)

□ 공사명 : 삼전동111-5외8개소 배급수관정비공사 등 6건

□ 개  요 : D80~600㎜, L=610m

재개발․재건축지역 특별점검 결과

□ 대 상 : 고덕 3, 5, 7단지, 둔촌주공, 풍납우성 재건축, 거여2-1, 2재개발

□ 기 간 : ′17. 9. 20. ~ 21.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 부서별 소관사항 점검

□ 결 과 : 폐전 수전 플러그 설치 상태가 양호하며 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

누수취약지역 집중누수탐지 및 노출관로 현장관리 강화

□ 지하철 9호선 3단계(4개 공구, 역사 8개소)구간 집중 누수탐지 실시

- 지하철공사 구간내 노출관로(3.9㎞) 및 역사 설치 구간 주변

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압 관리 철저

□ 소블록 배급수관망 개선 추진

붙임 1). 중블록 공급량 분석(9월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도. 끝 끝.