문서번호	급수운영과-9626
결재일자	2018.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
협 조	요금과장
	시설관리과장
	주무관
	주무관
	주무관

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!
′18년 5월 공급량 증․감 원인분석 및 향후계획

2018.  6.

강동수도사업소

(급수운영과)

5월 공급량 증․감 원인 분석 및 향후계획

2018년 5월 공급량 증･감 원인분석 및 향후 계획임.

[관련근거]

- 2018년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –2576(′18.03.16)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(′17.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(5월) : 9,773천㎥ ⇒ 전년대비 -354천㎥(-3.5%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2016년	2017년				2018년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,842	10,127	327	285	2.90	9,773	315	-354	-3.50
1월	9,231	9,271	299	40	0.43	9,575	309	304	3.29
2월	8,604	8,444	302	-160	-1.86	8,756	313	312	3.69
3월	9,331	9,481	306	150	1.61	9,609	310	128	1.35
4월	9,258	9,507	317	249	2.69	9,318	311	-189	-1.99
5월	9,842	10,127	327	285	2.90	9,773	315	-354	-3.50
6월	9,948	10,111	337	163	1.64			-10,111	-100.00
7월	10,444	10,631	343	187	1.79			-10,631	-100.00
8월	10,586	10,408	336	-178	-1.68			-10,408	-100.00
9월	9,721	9,782	326	61	0.63			-9,782	-100.00
10월	9,760	9,629	311	-131	-1.34			-9,629	-100.00
11월	9,157	9,344	311	187	2.04			-9,344	-100.00
12월	9,282	9,547	308	265	2.85			-9,547	-100.00
총계	115,164	116,282	319	1,117	2.90			-354	-3.50

□ 5월 일평균 공급량은 전년 대비 –12천㎥(-3.5%) 감소

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	-354	-373	19	일평균 감소량 : 12천㎥
증․감율	-3.5	-5.3	0.6
′18년 5월	9,773	6,693	3,080	일평균 : 315.2 - 광암중 : 215.9, 길동중 : 99.3
′17년 5월	10,127	7,066	3,061	일평균 : 326.6 - 광암중 : 227.9, 길동중 : 98.7

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	′17년 5월				′18년 5월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	10,127	326.0	285	2.8	9,773	315.3	-354	-3.50
송파구	7,066	227.3	111	1.6	6,693	216.0	-373	-5.3
광암1	1,667	53.8	-63	-3.8	1,605	51.8	-62	-3.7	고립
광암2	2,129	68.7	-66	-3.1	2,024	65.3	-105	-4.9	고립
광암3	2,565	82.7	8	0.3	2,420	78.1	-145	-5.7	고립
광암4	705	22.1	232	32.9	644	20.8	-61	-8.7	고립
강동구	3,061	98.7	174	5.7	3,080	99.3	19	0.6
길동	3,061	98.7	174	5.7	3,080	99.3	19	0.6	고립

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(′16. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

□ 광암4블록은 ′16.7.11.부터 암사정수센터 수계로 공급

․광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(′17.7.28)

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 5월 공급량은 전년 동월대비 –354천㎥(-3.5%) 감소하였음

- 전년 동월대비 대비 인구(11.5천명), 수전(889전) 감소

※ 강동구 광암1중블록(둔촌주공) 및 송파구 광암2중블록(거여재개발지구) 재개발재건축에 따른 인구 감소

- 전년 동월대비 월평균 기온이 1.2도 낮고, 강우량은 205mm 많음

- 상시누수진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

□ 공공용수량은 0.94천㎥으로 공급량 대비 0.01%이며, 누수복구건수는 전년

동월대비 23건(42.6%) 감소

분야별 증․감 원인분석

□ 수전  증․감 현황

- 총 수전은 225.5천전으로 전년 동월대비 889전이 감소

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	-889	-999	-198	-129	271	110	33	12	11
	송파구	3,023	3,015	-131	-106	139	69	18	9	10
	강동구	-3,912	-4,014	-67	-23	132	41	15	3	1
′18년 5월	계	225,493	185,136	13,438	10,279	9,469	4,970	1,209	554	438	(224,758)
	송파구	136,574	113,286	7,110	5,650	5,925	3,385	676	271	271	(136,219)
	강동구	88,919	71,850	6,328	4,629	3,544	1,585	533	283	167	(88,539)
′17년 5월	계	226,382	186,135	13,636	10,408	9,198	4,860	1,176	542	427	(225,691)
	송파구	133,551	110,271	7,241	5,756	5,786	3,316	658	262	261	(133,174)
	강동구	92,831	75,864	6,395	4,652	3,412	1,544	518	280	166	(92,517)

□ 인구 증․감 현황

- 총 인구수는 1,098.65천명으로 전년 동월대비 11.5천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-11.5	4.9	-16.38
	-1.04%	0.7%	-3.6%
′18년 5월	1,098.7	665.62	433.03
(′18.4월)	(1,098.8)	(665.32)	(433.51)
′17년 5월	1,110.2	660.77	449.41
(′17.4월)	(1,109.6)	(660.32)	(449.25)

※ 송파구는 위례신도시, 문정지구 등의 입주에 따라 인구 및 수전 증가

※ 강동구는 재건축․재개발(고덕주공, 둔촌주공 등)에 따른 이주로 인구 및 수전 감소

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	′16년 5월	′17년 5월	′18년 5월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	19.6	19.5	18.3	-1.2
평균 최고기온(℃)	25.1	25.4	23.3	-2.1
평균 최저기온(℃)	14.1	14.6	13.4	-1.2
강우일수(일)	9	5	11	6
강우량(㎜)	160.5	16.1	222	205.9

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	′17년 5월			′18년 5월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	10.0	30.2	322.6	6.9	25.5	307.8	-14.8	-4.6
8 ~ 14일	11.0	24.8	322.5	9.2	24.5	313.5	-9	-2.8
15 ~ 21일	12.3	27.9	327.8	10.3	29.3	317.2	-10.6	-3.2
22 ~ 31일	12.4	30.3	332.1	11.2	29.6	320.3	-11.8	-3.6

- 최근 3년간 기온 현황(5월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	′17년 5월		′18년 5월		전년대비 증․감		비 고
계	54		31		-23	-42.6%
15 ~ 50㎜	43	79.6%	24	77.4%	-19	-44.2%
80 ~ 350㎜	10	18.5%	7	22.6%	-3	-30.0%
400㎜이상	1	1.9%	0	0.0%	-1	100%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-23	-6	-9	-5	0	-3
	-42.6%	-60.0%	-47.4%	-38.5%	-	-25.0%
′18년 5월	31	4	10	8	0	9
′17년 5월	54	10	19	13	0	12

□ 공공용수 사용 현황

(단위 : 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
5월	9,773	0.01	0.935	0.27	-	0.292	-	-	0.373
누계	47,032	0.02	8.183	0.936		6.501			0.746

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 765㎥/일

□ 누수탐지 정비 : 7건(50㎜이하: 6건, 80㎜ 이상: 1건)

- 주요 누수탐지 정비

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동중	5.24.	상일동 309-2	100	주철관	44	플랜지볼트조임
광암2	5.28.	마천동 279-10	50	동관	48	SSP부설

- 지하철9호선 3단계 구간 집중 누수탐지 실시

･ 구  간: 종합운동장역 ~ 보훈병원역,  ･ 연  장: 9.18㎞, 정거장 8개소

･ 기  간: ′18. 1. 18. ~ 10.30.(정옥진, 엄용섭, 기간제근로자)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암3	5. 9	석촌동 22-6	20	동관	137	새들폐쇄

불용관 정비 : 25건 (누계 205, 목표 193건 대비 106.2%)

□ 위 치 : 송파구 가락동 111-26 등  25개소

□ 내 용 : 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
′17년 (목표 97.61%)	5	-	-	- 1~ 12월 유수율(98.28%)
′18년 (목표 97.76%)	5	2	-	- 광암1중블록: 102.1％ - 광암4중블록: 110.8％

- 2017년 1 ～12월 유수율 : 95.77～99.35%

□ 유수율 과대․과소 해소 추진

- 중블록, 가압장 수전대사 작업

･ 수전내역을  수시로 확인하여 수정작업 실시

※ 중블록, 수계간 경계확인 수전내역 지속 점검 중

- 중블록 및 수계경계밸브 점검

･ 길동중, 광암1 ~ 4중블록, 가압장 경계밸브 점검 완료

□ 둔촌주공 1단지 앞 등 경계밸브 D300~2200㎜, 47개소 등

･ 기  간 : ′18. 5.1 ~  5. 31.

･ 결  과 : 개‧폐 상태  이상없슴

※ 중블록, 수계간 경계밸브 지속 관리

□ 고덕(2~7단지)재건축 지역 공급량 및 수질 특별관리

☞ 총 6개단지 8.2천세대중, 5개단지 7.3천세대가 이주, 사용량감소에 따른 과수압 등으로 정체수, 누수 발생이 우려되어 공급계통 밸브 개도율 조정 등 유량․수질관리

- 밸브 개‧폐 및 개도율 조정(17년8월) : D80~800㎜, 11개소(고덕동 288 등)

- 퇴수 작업 : 매월 1회 정기 퇴수(수질 모니터링 후)

중블록 세분화 추진

□ 대  상 : 길동중

- 길동 1, 2, 3중블록으로 세분화

□ 현  황 : 유량계 2개소 설치 완료(2017년)

노후상수도관 정비 : 0.9㎞ (누계 1.181㎞, 목표 8.9㎞ 대비 13.3%)

□ 공사명 : 마천동17번지 외 6개소 배급수관정비공사 등 3건

□ 개  요 : D80~900㎜, L=6,790m

재개발․재건축지역 특별 점검 결과

□ 대 상 : 11개소

- 강동구(8개소): 고덕 2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514

- 송파구(3개소): 풍납우성, 거여2-1, 거여2-2구역

□ 기 간 : ′18. 5. 1. ~ 5. 31.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 부서별 소관사항 점검

□ 결 과

- 폐전수전 플러그 설치 상태 양호 함

- 기존관 분기점 폐쇄 확행으로 누수 징후 및 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압 관리 철저

□ 소블록 배급수관망 개선 추진

붙임 1). 중블록 공급량 분석(5월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도.  끝.