□ 서울특별시 2009 ~ 2013년 지하도로 침수 현황

연번	침수 연도	시 설 명	관리기관	피해내용	침수원인	대책 및 추진현황
1	2010	외발산 지하차도	강서도로	․관리사무실 침수 ․기전시설 일부 침수	․전력개폐기 차단으로 인한 펌프 미 작동	․차수문 교체 및 전력개폐기 주변 콘크리트벽 설치 ․공항빗물펌프장 증설공사 완료(20114.6월 완료)
2	2010	개포 지하차도	동부도로	․차량침수5대	․구룡터널 사면 토사유출	․토출관, 배수펌프 설치 및 제어반 지상 이설 (2012.5월 완료)
3	2010	동작 지하차도	남부도로	․차량침수2대 ․기전시설 일부 침수	․변압기 손상으로 수중펌프 미 작동	․결상계전기 설치 완료 (2010.10월 완료)
4	2010	중랑교(하)월릉교(하)월계1교(하)지하차도	북부 성동도로	없음	․중랑천 수위상승	․통제 및 우회도로 안내간판 설치 ․뻘 제거 및 청소
5	2010	신용산 지하차도	용산구청	없음	․집중호우로 인한 노면 수 유입배수 능력 한계초과	․한강로 일대 방재시설 확장 사업 추진 ※14.1~ 빗물펌프장 신설 및 유입관로 공사추진
6	2010	오류 지하차도	구로구청	차량침수2대	․집중호우로 인한 노면수 유입	․오류천 하수암거 개량 (2012.5월 완료)
7	2010	신월 지하차도	강서도로	없음	․집중호우로 인한 노면수 유입	․지하차도 철거 후 평면화 사업완료(2014.7월 완료)
8	2010	일원 지하차도	동부도로	차량침수3대	․집중호우로 인한 노면수 유입	․양재대로 수해복구 및 CCTV 1대 설치(2012.5월)
9	2011	중랑교(하)월릉교(하)월계1교(하)지하차도	북부 성동 도로	없음	․중랑천 수위상승	․통제 및 우회도로 안내간판 설치 ․뻘 제거 및 청소
10	2011	화곡 지하차도	강서도로	차량침수1대	․한강수위 상승으로 유입	․통제 및 우회도로 안내간판 설치 ․뻘 제거 및 청소
11	2012	갈월 지하차도	용산구청	없음	․집중호우로 인한 배수로 막힘	․배수로 청소완료
12	2012	중앙청사 지하차도	종로구청	없음	․집중호우로 인한 노면수 유입	․배수로 청소 및 집수정 확대(2012.7월 완료)

※ 2009년, 2013년 침수시설 없음