○ 점검대상

위 치 대 상	정수장		취수장	합계수량	점검결과
기화기	150kg/hr×2대		189kg/hr 3대	5대	정수장 사용없음 취수장 사 용 중
기화방식	강제기화방식 (현재 : 자연기화)		강제기화방식 (현재 : 강제기화방식)
염 소 투 입 기	전염소	28kg/hr×1대(미사용) 56kg/hr×1대(미사용)	56kg/hr×2대(투입중) 56kg/hr×1대(미사용) 28kg/hr×1대(미사용)	4대	정상 작동
	중염소	10kg/hr×1대(미사용) 19kg/hr×1대(투입중)	없 음	2대	정상 작동
	후염소	10kg/hr×2대 예비 19kg/hr×1대 사용	없 음	3대	정상 작동
워터챔프	전염소	15HP×1대(휴지중)	없 음	3대	정상 작동
	중염소	15HP×1대(가동중)
	후염소	25HP×1대(가동중)
인 젝 타	후염소	Ø50 1대(미사용)	Ø50 2대 (1대 사용 중)	정수장 : 3대 취수장 : 3대	정수장 예비 취수장 정상작동
	재염소	Ø50 2대(미사용)
재고량 및 사용 일수	9,920kg		8,683kg	18,603kg
	36일 사용가능		29일 사용가능	약33일 사용	일평균 투입
9월 평균 일 사용량	269kg		약295kg	564kg	적정량 투입
중화설비	1식		1식	2식	정상 작동
중화약품 (가성소다)	액체(22%) : 10㎥		액체(21%) : 8㎥	보유량 : 18㎥	적정농도 및 적정량 보유
공기호흡기	압력:120kg/㎠이상		압력:120kg/㎠이상	압력 및 상태	정상 압력유지 작동상태 양호
방 독 면	사용여부(107개)		사용여부(9개)	116개	이상 없음
소 석 회 살 포 기	(2대) 작동상태		(2대) 작동상태	4대	정상 작동
소 석 회	600kg		300kg	900kg	적정 보유
응급장비	1셋트		1셋트	2셋트	이상 없음
공 기 압 축 기	1대(사용불능)압축금지			1 대	사용 불능
보호우의	24벌		8 벌	32 벌	적정 보유
보호장화	11 족		3 족	14 족	적정 보유
보호장갑	5컬레		6컬레	11컬레	적정 보유
휴 대 용 가스감지기	3대		2대	5대	이상 없음
풍향풍향계	1식		1식	2식	이상 없음
공기호흡기 수 량	7식		5식	12식	적정 보유