○ 점검대상 및 점검결과

위 치 대 상	용 량 및 적용			수 량	점검결과
기화(기화방식)	150kg/hr(강제기화방식)			2대	이상 없음
염소투입기	전 염소	1정수	28kg/hr	1대(사용중)	정상 작동
			56kg/hr	1대(미사용)
		2정수	19kg/hr	2대(사용중)
	중 염소	1정수	10kg/hr	1대(사용중)	정상 작동
			19kg/hr	1대(휴지중)
		2정수	19kg/hr	1대(사용중)
	후 염소	1정수	10kg/hr	1대(가동중)	정상 작동
		2정수	10kg/hr	1대(가동중)
		예 비	19kg/hr	1대(휴지중)
워터챔프	전 염소	1정수	15HP	1대(가동중)	정상 작동
		2정수	15HP	2대(휴지중)
	중 염소	1정수	15HP	1대(가동중)
		2정수	15HP	2대(가동중)
	후 염소	1정수	25HP	1대(가동중)
		2정수	(휴지 중)	1대(휴지중)
인 젝 타	후 염소	1정수	Ø50	1대(휴지중)	정상 작동
		2정수	Ø50	1대(가동중)
	재 염소	1,2정수	Ø50	2대(휴지중)
염소가스 재고량	7,778kg 9/25 8,100kg입고예정			15,878kg	적정 보유
9월 일평균 사용량	775kg			약20일 사용	적정 보유
중화설비	염소가스 누출시 중화처리			1식	정상 작동
중화약품(가성소다)	액체(22%) : 10㎥			10㎥	적정량 보유
공기호흡기	압력:120kg/㎠이상			7식	정상 압력유지
방 독 면	염소가스 소량누출시 사용			107개	이상 없음
소석회 살포기	액체염소 누출시 보조 중화설비			2대	정상 작동
소 석 회	액체염소 누출시 보조 중화약품			600kg	적정 보유
응급 장비	염소가스 누출복구시 사용			2셋트	이상 없음
보호 우의	염소가스 누출복구시 사용			24 벌	적정 보유
보호 장화	염소가스 누출복구시 사용			11 족	적정 보유
보호 장갑	염소가스 누출복구시 사용			5 컬레	적정 보유
가스감지기	휴대용(염소전용 및 복합가스감지기)			5대	이상 없음
풍향풍속계	염소가스누출 방향표시 및 풍속측정			1식	이상 없음
공기호흡기	염소가스대량 누출발생시 착용			7식	적정 보유