감사결과 공개 내용(요약)

〈 안전감사담당관 〉

□ 감사개요

❍ 감 사 명 : 상수도 정수시설(배수지 등) 안전관리실태 감사

❍ 감사대상 : 상수도사업본부, 중부수도사업소, 강서수도사업소

❍ 감사일시 : 2016.11.30.~12.23.(감사결과 통보 : 2017.4.13.)

❍ 감 사 자 : 안전감사담당관 안전감사3팀장외 4명

□ 공개일시 : 2017. 6. 1. (서울시 홈페이지)

□ 감사결과 주요지적 사항 (공개내용)

1. 1종시설물(배수지, 가압장) 정기점검 누락 및 교육 미이수

-「시설물안전법」상 1종 시설물인 배수지, 가압장은 안전점검 교육과정을 70시간 이상 이수한 자가 반기에 1회 이상 해당시설물을 점검하도록 되어있는데도,

- 강서수도사업소에서는 3년 동안 9개 배수지 및 5개 가압장에 대해 총 25회의 점검을 누락하고 교육도 이수하지 않는 등 관리 소홀이 확인되어 기관경고 및 교육 이수토록 조치

2. 배수지 종사자 건강진단 실시 소홀

-「수도법」제32조에 따르면 수도사업자(수도사업소)는 배수시설 종사자에 대하여 장티푸스, 파라티푸스 등 소화기계통 감염병에 대해 6개월에 1회 건강진단을 실시해야 하는데도,

- 최근 3년간 강서․중부수도사업소 근로자 50명 중 42명이 진단을 받지 않은채 근로를 하고 있어 기관경고 및 건강진단 지도감독 업무에 철저를 기하도록 조치

3. 제수밸브실 시공 부적정

- 설계도서에 따라 제수밸브실의 벽체와 수도관이 접하는 부분에는 충격흡수용 고무판을 감고 수도관의 이음부는 벽체 안쪽(밸브실 내부)에 설치하여야 하는데도,

- 수도관에 고무판을 감지 않거나 일부에만 설치하고 수도관의 이음부는 밸브실의 벽체에 위치해 있는 등 시공 부적정에 대하여 재시공토록 조치

4. 배수지 및 정수장 항(缸) 청소용역 원가 재산정 필요

- 상수도사업본부의 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 따르면 항 용량 1만톤 이상은 8명, 1만톤 미만은 4명으로 청소인력을 정하고 있는데도,

- 상수도사업본부에서는 항 용량 1만톤 이상은 청소면적 1㎡당 0.01인, 1만톤 미만은 청소면적 1㎡당 0.013인으로 원가계산을 하고 있어 이를 상기 매뉴얼과 비교시 연간 12억 7천만원의 예산이 과다 반영되고 있는 것으로 나타나 업무 개선토록 조치

작 성 자	안전감사담당관 : 박동석 ☎2133-3050 안전감사3팀장 : 박희석 ☎3017 담당 :오대양 ☎3043