문서번호	배수과-897
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	누수방지과장
	주무관
	주무관
	주무관

『강북정수장 송수관로(C열) 누수복구에 따른』 강북정수장 송수관로 통수계획

2021. 1.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『강북정수장 송수관로(C열) 누수복구에 따른』

강북정수장 송수관로 통수계획

2021년 1월 21일(목) 발생한 강북정수센터 송수관로(C열) 누수복구가 완료됨에 따라 수계전환 환원조치 등 통수계획을 보고드림

Ⅰ				누수사고 개요

□ 일    시 : 2021. 01. 21.(목) 13:20경

□ 위    치 : 남양주시 도농동 256 일대(왕숙교 하단)

□ 구    경 : D2,400㎜(1998/SP)

□ 누수원인 : 기온변화로 발생한 신축작용, 왕숙교·철교 하중 등 복합요인

□ 단수현황 : 단수없음(강북정수장 송수관로A,B열 보충공급)

□ 위치도 및 현황사진

누수발생위치도	누수발생현장
누수부위
누수부위확인	누수복구완료

Ⅱ				급수 현황

□ 강북정수장 송수관(C열) 급수현황

□ 서울시 급수현황

- 주요 배수지 : 신내(3천㎥), 공릉(170천㎥), 개운산(20천㎥), 불광터널(90천㎥),

북악터널(145천㎥), 증산(60천㎥), 백련(40천㎥), 월곡(50천㎥)

- 일 공 급 량 : 490천㎥/일

□ 시계외 급수현황

- 주요 배수지┌ 남양주시 : 지금(14천㎥), 별내(18천㎥)

└ 구 리 시 : 강북(14천㎥)

- 일 공 급 량 : 80천㎥/일

<공급 계통도>

Ⅲ				비상급수운영 및 누수복구

□ 비상급수운영 현황

□ 강북정수장 송수관로 A,B,C열 중 C열이 누수되었으나, A,B열 보충공급으로 직접적인 ‘단수없음’

- 누수지점 양단의 제수밸브(➀왕숙교,➁고산로) 차단 및 강북정수장 송수펌프(C열) 유출밸브 잠금

- 조압수조(➂D1500mm) 및 묵동천 인근 A,B열과의 연결관로(➃) 통하여 공급

□ 관련 배수지(월곡, 북악터널, 불광터널, 개운산, 백련, 증산) 만수위 확보운영

□ 시계외 급수(비상연락망 연계 유지)

- 지금배수지(남양주) : C열 연결관로 차단 후 B열  연결관로로 공급

- 별내배수지(남양주) : 유수방향 변경에 따른 수질모니터링(1.21.~ 26.)

- 강북배수지(구리시) : 조압수조 통해 공급하므로 영향없음

□ 누수복구 완료

□ 누수관로 확인 및 수계전환 실시·································’21.1.21.

□ 공기밸브실을 통해 내부진입 및 누수부위 확인················’21.1.22.

□ 누수부위 용접 및 도포작업완료···································’21.1.23.

관속 유량 퇴수	밸브개폐

Ⅳ				통수 계획

□ 사전조치사항

□ 수계전환 환원조치를 위한 퇴수밸브 설치···············’21.1.27.~28.

- 위    치 : 구리시 수택동 553번지 일대(통합 제수밸브실 전단부)

- 설치개요 : 퇴수밸브 D600mm 1개소 및 퇴수관로, 수질 검사용 수도꼭지 설치

- 설치사유 : 누수복구 후 수계전환 환원조치시 관내 슬라임 등 이물질 부상에 의한 수질사고 예방을 위해 관세척용 밸브 필요

□ 관세척 등 수계전환 환원조치 계획

□ 1차 담수 및 세척············································’21.1.28.~29.

- 왕숙교 제수밸브 개방(5%)하여 관 담수(담수량 : 약13,000㎥) 후 세척조치(관세척 연장 L=3km)

□ 2차 담수 및 세척···········································’21.1.29.~2.1.

- 왕숙교 제수밸브 잠금 후 강북정수센터 C열 펌프 유출밸브 개방(5%)하여 관담수 및 세척조치

- 1차 수질검사 시행 : 동부수도사업소(수질팀)

□ 유속변화 최소화하여 수계 환원 ·····························’21.2.2.~5.

- 왕숙교 제수밸브를 서서히 개방하여 관내 충격 최소화

- 지속적인 수질검사 시행 : 동부 수도사업소(수질팀)

- 공급수계내 수질변화 및 시계외 배수지 급수운영 실시간모니터링

(구리시, 남양주시 담당 비상연락망 유지)

□ 환원조치 완료 후 통수··········································’21.2.5.~

- 환원조치 완료후에도 공급수계 및 시계외 수질 지속 모니터링 시행

Ⅴ				협조사항 및 향후계획

□ 관련기관 협조사항

○ 급수부(급수운영과)

- 환원조치 기간 중 강북수계 주요 배수지 수질 모니터링 시행

○ 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소

- 수계전환 환원조치를 위한 밸브작업 인력지원(동부, 북부수도 수계조절 요원)

- 강북 C열 신설 퇴수밸브 세척 작업시 현장 수질검사 지원(동부수도 수질팀)

- 환원조치 완료 후 각 배수지 유입 및 유량, 수질 이상유무에 대해 모니터링 시행( ~ 설연휴 전까지)

▶ 강북 A, B열 : 월곡, 북악터널, 불광터널, 개운산, 백련, 증산  등

▶ 강북 C열 : 공릉, 신내배수지

○ 남양주시, 구리시(수도과)

- 수계전환 환원조치 기간 및 설연휴 전까지 수질변화 대비 수질 모니터링 협조요청(관련배수지)

▶ 남양주시 : 지금, 별내배수지,         구리시 : 강북배수지

□ 향후 계획

○ 수계전환 환원조치 후 강북수계 수질 모니터링 지속 시행.  끝.