기술검토서

건 명		양재가압장 크레인설비 제작구매 설치		요청기관 (부 서)	생산부 (기전설비과)
접수일자		2018. 05. 28.		요청금액	44,488천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 우면산 가압장 급수체계 개선공사 관련, 양재가압장 관급자재(천정크레인)를 구매 설치하여, 기전설비 유지 보수에 활용코자 함. -『우면산가압장 급수체계 개선공사 관급자재 구매계획』 기전설비과-1545호(2018.2.22.) ○ 사업개요 - 천정크레인 1대 제작설치 (5ton × S6.4m × L30.5m) - 부대 설비공사 및 법정검사(시험) 1식
	제 작 지침서	규격서	○ “크레인 기술지침”을 준수하여 제작설치 하시기 바람 - 정전 등 비상시에도 최소 10분이상 흡착력을 유지 하도록 제작하시기 바람. - 줄걸이 용구(훅)에는 작업대상물의 임의 이탈을 방지할 수 있는 해지장치를 설치하시기 바람. - 과부하 방지장치 외함은 임의 조작을 못하도록 봉인 하시기 바람. - 주행(횡행) 레일 끝단에 비상정지 완충장치 설치 바람 ○ 산업안전보건법에서 정한 안전표지 설치 바람. ○ 중량물 작업(공사)시 안전관리에 유의하시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 일위대가 제1호표 천정크레인 설치품 조정 바람 - 시험 및 조정 : 기술관리를 제외한 품의 10% 적용
		기타사항	○
조치사항		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.