기술검토서

건 명		영등포2정수장 과산화수소 주입 설비 제조구매 설치		요청기관 (부 서)	생산부 (기전설비과)
접수일자		2018. 04. 17.		요청금액	359,689천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 고도정수처리시설 맛.냄새 물질 제거효율 제고 및 잔류오존 제거로, 깨끗하고 안전한 정수생산 체계 구축 -『영등포2정수장 과산화수소주입설비 설치계획』 기전설비과-3112호(2018.4.17.) ○ 사업개요 - 과산화수소 저장탱크(4㎥) 2기 - AOP 정량펌프 및 가압수펌프 각 2대 - 부대설비 1식
	제 작 지침서	규격서	○ 세안설비는 한국산업안전공단 “세안설비 등의 성능 및 설치에 관한 기술지침”을 준수하시기 바람 - 세안설비는 위험물질 취급장소로부터 10초 이내에 도달할 수 있고, 방해물이 없는 장소에 설치 바람. - 조작밸브는 원터치로 1초이내에 조작이 가능하여야 하고, 골고루 분사되는 구조로 하시기 바람. ○ 배관 내압 시험후, 감독원이 연결부 누액여부를 확인하도록 명시 바람. ○ 제어반 내 램프류는 LED를 사용하시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○
		기타사항	○
조치사항		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.