기술검토서

건 명		암사 2정수장 슬러지수집기 수중대차 제작구매 설치		요청기관 (부 서)	암사아리수정센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 06. 04.		요청금액	277,265천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 노후화되어 고장이 잦은 2정수장 슬러지수집기 수중 대차를 개량하여, 슬러지 배출설비 운영의 정상화. -『2정수장 슬러지수집기 수중대차 발주계획』 정수시설과-4762호(2018.6.4.) ○ 사업개요 - 슬러지수집기 수중대차 6대 제작설치 등
	제 작 지침서	규격서	○ 지침서 용어순화 바람(서울시 갑을명칭 지양 조례) · 지시 → 요청 등으로 순화 ○ 대차가 레일에서 이탈하거나, 전복되지 않는 구조로 제작하고, 과부하시 안전장치가 작동하도록 설치 하시기 바람. ○ 중량물 작업(공사) 등 시공현장 안전관리에 유의 하시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 산출자료 중 고재처리비에 부가세 포함여부를 확인 하여, 내역서 재 작성 하시기 바람.
		제 비 율	○ 2018.3.27.기준 제비율 적용 바람. - 간접노무비 7.9% - 기타경비 5.5% - 노인장기요양보험료 7.38%
조치사항		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.