기술검토서

건 명		영등포 1정수장 전염소투입기 구매 설치		요청기관 (부 서)	영등포아리수정수센터 (정수과)
접수일자		2018. 04. 13.		요청금액	48,928천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 영등포 1정수장내 노후로 기능이 저하된 염소투입기 등을 개량하여, 깨끗하고 안전한 수돗물 생산체계 구축. -『1정수장 전염소투입기 구매설치 계획』 정수과-3917호(2018.4.12.) ○ 사업개요 - 염소투입기(40㎏/hr) 1대 구매 - 철거설치 등 부대설비 1식
	제 작 지침서	규격서 (지침서)	○ 지침서 용어순화 바람 (갑을명칭 지양조례) - 감독관의 지시에 따른다. → 협의하여 결정한다. ○ 계약상대자로부터 현장 안전관리계획서를 제출 받으 시고, 안전사고 예방에 철저를 기하시기 바람. ○ 기기 및 배관 등에 대한 내압시험, 누설시험 등을 시행하시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 일위대가 제1호표(일반기기 설치) 노무비 조정 - 기계산업기사 (초급기술자 → 고급품질관리원) - 비계공 제외하고 산출 ○ 일위대가 제3,4,5,6호표 공구손료 제외 바람
		제경비	○ 2018.3.27.기준 제비율 적용 바람. - 간접노무비(7.9%), 산재보험료(4.05%) - 노인장기요양보험료(7.38%), 기타경비(5.5%)
조치사항		○ 위 검토내용을 설계도서 등에 반영하고, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.