설  계  검  토  서

건 명		고도중계펌프 제작구매		요청기관 (부 서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 01. 22.		요청금액	금 205,700천원
계약방법		조달구매		검토금액	금 205,700천원 (증․감 없음)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 고도중계펌프 가동률 증가에 따라, 모터펌프를 확충하여, 수돗물 생산의 안정화 도모 ○ 관련근거 : 고도 중계펌프 설치계획 (정수시설과-163, ‘20.01.22) ○ 사업개요 - 고압 유도전동기(300Kw×16P) 1대 - 양흡입 볼류트펌프(122㎥/min×10m) 1대
	제 작 시방서	규격서	○ 펌프 패킹 박스에 축봉수 상태를 확인할 수 있는 구조의 냉각수 비산방지 커버 설치 필요함. ○ 안전한 유지관리를 위하여, 전동기 잘 보이는곳에 호기를 표기하시기 바람. ○ 납품도서(유지관리지침서, 도면, 교육자료, 사진, 성능곡선이 포함된 시험성적서 등) 및 별도의 CD를 제출 받으시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 조달수수료는 별도 산출하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.