설  계  검  토  서

건 명		강북 통합취수장 취수펌프 제작구매 설치		요청기관 (부 서)	강북아리수정수센터 (원수관리과)
접수일자		2020. 02. 28.		요청금액	금 578,295천원
계약방법		조달구매(종합낙찰제)		검토금액	금 569,140천원 (감 9,155천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 노후화된 취수장 모터펌프를 연차적으로 개량 하여, 기기 효율성 제고 및 안정적 원수 공급 ○ 관련근거 : 2020년 취수펌프 교체 추진계획 (원수관리과-99호, ‘20.01.28) ○ 사업개요 - 모터펌프(720Kw×2대, 375Kw×1대) 제작구매설치 - 철거설치 등 부대공사 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 전원 인출선 끝단은 케이블 규격에 맞는 압착단자 활용 마무리 바람. ○ 패킹 박스에 축봉수 상태를 확인할 수 있는 구조의 냉각수 비산방지 커버 설치 바람. ○ 안전한 유지관리를 위하여, 전동기별 호기 표기바람. ○ 중량물 취급 및 고압전기 작업시 안전관리에 유의 하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 산업안전보건관리비 제비율 조정 - 2.93%(갑) ⇒ 3.09%(을) ○ 기자재비 단가 조정 - 양흡입 볼류트펌프 등 11종 ○ 조달수수료는 별도산출 하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.