설  계  검  토  서

건 명		침전지 슬러지수집기 개량 공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 01. 22.		공사금액	금 248,270천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 236,104천원 (감 12,166천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 20년이상 장기 사용으로 노후화된, 침전지 슬러지수집기를 연차적으로 개량하여 수돗물 생산의 안정화 도모 ○ 관련근거 : 침전지 슬러지수집기 개량사업 계획 (정수시설과-192, 01.19) ○ 사업개요 (6지 12대 개량) - 수몰대차식 와이어로프 교체 : 1,440m - 대차바퀴 및 이탈방지 부품 교체 : 48조 - 부대설비 보수공사 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 본 사업은 침전지 배수시기에 맞추어 진행되는 공사이므로, 수돗물 생산에 지장이 없도록 조치 한 후, 시공하시기 바람. ○ 대차바퀴 육성작업은, 대차 운행에 충분한 강도 를 유지하도록 가공 하시기 바람. ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 대차바퀴 가공 등 15종 거래실례가격 적용 조정 ○ 일반기기 철거설치품 일위대가표 조정 - 재사용 고려(인접장소 이설) 60%로 조정
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.